ACUERDO N.° E-1146-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. XXX, a las diez horas con diez minutos del día nueve de noviembre del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veinte de junio de dos mil diecinueve, las sociedades XXX y XXX. interpusieron un reclamo en contra de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., por considerar que debido al deficiente servicio de energía eléctrica proporcionado en los suministros identificados con los NC XXX y NC XXX, se dañaron los equipos eléctricos siguientes:

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia a las partes

Mediante el acuerdo N.° E-184-2019-CAU, de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicar que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora el día dos de julio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para remitir lo requerido finalizó el día dieciséis del mismo mes y año.

El día dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el licenciado XXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que existía falta de legitimación procesal para iniciar el proceso por parte de las sociedades reclamantes y que no se acreditó la propiedad de los equipos reportados como dañados.

Asimismo, indicó que se anexaba los siguientes elementos:

- Dos informes relacionados con los aparatos reportados como dañados, con una evaluación de los problemas técnicos en las plantas de transmisión de televisión de los canales XXX, ubicados en XXX, de XXX.

- Informe de reclamos de los meses de agosto a diciembre de dos mil dieciocho.

- Documentación en forma digital vinculada al reclamo.

- Designación de perito

En cumplimiento a lo requerido en el acuerdo N.° E-184-2019-CAU, el CAU emitió el memorando N.° CAU-171-19-JCR; , de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en el cual manifestó que debido a la particularidad del caso se consideraba necesaria la contratación de un perito externo para resolver el presente diferendo. Por tal razón, se propuso la terna de peritos compuesta por los ingenieros XXX,  XXX y  XXX.

Por medio del acuerdo N.° E-249-2019-CAU, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia a las sociedades XXX y XXX., por el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, para que se pronunciaran sobre los argumentos de la distribuidora.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día veintiséis de julio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para que las sociedades XXX y XXX. se pronunciaran finalizó el día catorce de agosto del mismo año.

El día catorce de agosto de dos mil diecinueve, los señores XXX y  XXX, representantes legales de las sociedades XXX y XXX., presentaron un escrito en el cual ratificaron las actuaciones previas de sus representantes y adjuntaron documentación vinculada a la representación legal que ostentan e información de los equipos eléctricos reclamados.

Mediante el acuerdo N.° E-312-2019-CAU, de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, esta superintendencia declaró sin lugar los argumentos vinculados a deficiencias en la documentación presentada por los reclamantes, por las razones siguientes:

- Los señores XXX y  XXX, representantes legales de las sociedades reclamantes, ratificaron las actuaciones iniciales del reclamo de daños a equipos interpuesto ante esta superintendencia, y

- Se constató que los equipos reclamados coinciden con los reportados ante la SIGET, y además se cuenta con las certificaciones contables donde consta la compra de los equipos dañados.

En el mismo acuerdo, se remitió a las partes la terna de peritos externos para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, eligieran de común acuerdo al perito que realizaría la investigación del origen de los daños reclamados.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para pronunciarse finalizó el día nueve de septiembre del mismo año.

El día nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado XXX, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito mediante el cual propuso al ingeniero XXX.

En la misma fecha, los señores XXX y  XXX, en la calidad señalada, presentaron un escrito por medio del cual eligieron al ingeniero  XXX.

Por medio del acuerdo N.° E-385-2019-CAU, de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, se estableció que al no existir un acuerdo entre las partes sobre el nombramiento del perito, era pertinente nombrar como perito designado al ingeniero XXX, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En el mismo acuerdo, se señaló las diez horas del día veintiséis de septiembre de ese año, para que el ingeniero XXX se apersonara a la SIGET a dejar constancia de su aceptación y juramentación como perito para el presente diferendo.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.

Mediante el acuerdo N.° E-415-2019-CAU, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, esta superintendencia resolvió:

“[…] a) Reprogramar la aceptación y juramentación del ingeniero XXX, como perito para el presente diferendo, para que se apersone a esta Institución a dejar constancia de tal diligencia a las diez horas del día siete de octubre de este año.

b) Posterior a la aceptación y juramentación del ingeniero XXX, la dependencia técnica del Centro de Atención al Usuario de la SIGET dentro de los cinco días hábiles posteriores, coordinará una reunión con las sociedades XXX, XXX., y DELSUR, S.A. de C.V. y el ingeniero  XXX, perito designado, para que este último presente a las partes la oferta económica de sus servicios profesionales.

Las partes deberán acordar con el perito los honorarios respectivos, y una vez acordados deberán depositarlos en la Tesorería de la SIGET. A efecto de continuar con las etapas procedimentales, el área técnica del CAU de la SIGET deberá informar a la Unidad Jurídica de dicho Centro cuando los fondos en concepto de honorarios de perito hayan sido depositados en esta Superintendencia. […]”

Dicho acuerdo fue notificado a las partes y al ingeniero XXX los días tres y cuatro de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente.

El día siete de octubre del año dos mil diecinueve, el superintendente nombró y juramentó por medio del Acta de Nombramiento de Perito al ingeniero XXX, en donde se indicó que oportunamente se le entregaría el expediente administrativo para que rindiera el informe pericial correspondiente.

El día quince de octubre del año dos mil diecinueve se levantó un acta de la reunión celebrada en las instalaciones del CAU, donde se apersonaron los representantes de las sociedades XXX; XXX.; DELSUR, S.A. de C.V. y el ingeniero XXX, llegando a un acuerdo sobre el monto a cancelar en concepto de honorarios del perito.

El veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, la Unidad de Tesorería de la Gerencia Financiera de la SIGET informó que las partes involucradas realizaron los depósitos de los honorarios del perito.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-516-2019-CAU, de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, esta superintendencia concedió a las sociedades XXX, XXX. y DELSUR, S.A. de C.V. un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día uno de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para pronunciarse venció el día veintiocho del mismo mes y año.

El día dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, el licenciado XXX, actuando en la calidad antes apuntada, presentó un escrito en el cual reiteró los argumentos y pruebas remitidos a esta superintendencia.

Por su parte, las sociedades XXX y XXX. no hicieron uso de su derecho de defensa otorgado.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-705-2019-CAU, de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, esta superintendencia hizo del conocimiento del ingeniero XXX que el día diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve le entregaría el expediente físico del reclamo, para que en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a su entrega rindiera un informe técnico en el cual estableciera el origen del daño reclamado por las sociedades XXX y XXX. y, de ser procedente, determinara la compensación económica.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día doce de diciembre de dos mil diecinueve.

El día diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, se entregó al ingeniero XXX el expediente administrativo del reclamo, por lo que el plazo para rendir el informe finalizaba el día veinticuatro de enero de este año.

El día veinte de enero de este año, el ingeniero XXX remitió un escrito en el cual solicitó una prórroga del plazo para rendir el informe técnico, debido a que realizarían múltiples gestiones de investigación a fin de abordar aspectos técnicos y recopilar la información necesaria para dictaminar en el presente caso.

Mediante el acuerdo N.° E-123-2020-CAU, de fecha veintitrés de enero de este año, se prorrogó al ingeniero XXX el término para rendir el informe técnico del caso, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día veinticuatro de enero de este año.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día veintiocho de enero de este año.

El día veinticuatro de febrero de este año, el ingeniero XXX rindió el informe técnico en el cual que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) condiciones de la red de distribución eléctrica; d) condiciones de las instalaciones internas de los suministros eléctricos; e) eventos vinculados con afectaciones del servicio eléctrico; f) determinación de responsabilidad en los daños reclamados y g) valor de bienes dañados. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

A. Red de distribución eléctrica

[…] la Distribuidora, quienes mostraron todo el recorrido de la red eléctrica donde se realizaron los trabajos de cambio de conductor el 13 de diciembre/2019.

La Distribuidora había identificado en su red eléctrica de media tensión, la cual alimenta la carretera principal hacia XXX, algunos puntos de falla recurrentes debido a la gran cantidad de árboles y vegetación que existe en todo el sector; razón por la cual planificó la sustitución de los conductores primarios existentes por otros que ofrecieran mayor protección.

Se explicó al perito que el trayecto original de la red eléctrica en media tensión presentaba varias complicaciones debido a las múltiples estructuras primarias con que estaba construida dicha red lo cual facilitó el intercambio o inversión de fases en uno de los tramos de la red eléctrica, el sentido de las fases se cambió de ABC a CBA. A continuación, se muestra la conexión actual y corregida del circuito primario bajo escrutinio.

La conexión antes mostrada no es muy común observarla sin embargo era la más factible para corregir la inversión de fases que había quedado luego de finalizados los trabajos. […]

Por otro lado, la Distribuidora ha mejorado progresivamente su red eléctrica de media tensión en algunos tramos de la carretera quedando aún pendiente sectores a intervenirse con el propósito de disminuir el índice de fallas o interrupciones del suministro eléctrico. Algunos de los trabajos realizados incluyen cambio a conductor semi-aislado, colocación de fuse-saver, podas de árboles más frecuentes, etc. […]

B. Condiciones de las instalaciones internas de los suministros

[…]  XXX

En esta visita se inspeccionaron visualmente las instalaciones eléctricas y se constató que el inmueble es alimentado por una subestación eléctrica trifásica de 225 KVA/14-24 KV-120-208 Voltios en configuración estrella aterrizada- estrella aterrizada y conformada por tres transformadores de 75 KVA c/u ubicada en poste de cemento. Está presenta un aspecto visual normal sin derrames externos de aceite dieléctrico, sin aisladores ni tanque dañado; se entregó al perito un informe de mantenimiento preventivo realizado en julio/2018, el cual incluye limpiezas e inspecciones de contactos primarios y secundarios, inspección visual y revisión de niveles de aceite dieléctrico, mediciones instantáneas de voltaje y corriente y red de tierra. En el mantenimiento no se incluyeron pruebas físico-químicas de los aceites dieléctricos, ni mediciones de la resistencia de aislamiento de los devanados primario y secundario de cada transformador.

Por otro lado, se entregó al perito el plano unifilar de las instalaciones eléctricas internas de lo cual se constató que las instalaciones cumplen condiciones de seguridad. La protección principal se ha dimensionado correctamente de acuerdo a la capacidad de la subestación eléctrica y cuenta con un supresor de picos de voltaje adecuado, el grupo electrógeno (planta de emergencia) es de una capacidad suficiente para la demanda de toda la instalación además cuenta con una transferencia automática.

Se encuentra instalado un UPS (Sistema de Potencia Ininterrumpida, por sus siglas en inglés) del tipo “On Line” el cual protege todas las cargas más sensibles, finalmente se encuentra instalado un transformador seco con relación 1:1 para la separación y aislamiento del voltaje que alimenta al transmisor principal. […]

Se acota que el inmueble o terreno es compartido con una estación de radio, aunque sus instalaciones eléctricas son independientes a excepción de un circuito derivado de la planta de emergencia proveniente del XXX hacia la estación de radio el cual es utilizado eventualmente cuando existen interrupciones del suministro eléctrico de parte de la Distribuidora. […]

[…] se procedió a verificar la construcción y estado del sistema de tierras. El valor general de la red eléctrica de la instalación se midió con un medidor de tierra tipo gancho obteniéndose 0.10 ohmios.

Dicho valor es conforme a la normativa vigente de la SIGET, asimismo se procedió a verificar la potencialidad de todos los puntos de tierra lo cual se cumple en la instalación eléctrica bajo inspección. Se observó que para seguridad adicional de los equipos se ha instalado piso conductivo con cinta de cobre en el cuarto donde se ubican los periféricos del transmisor, esto también para evitar la oxidación de los conectores mecánicos, medio de descarga de la estática. […]

[…] De acuerdo a sus valoraciones iniciales, el UPS se observa con falta de mantenimiento preventivo ya que presenta exceso de polvo en su circuitería electrónica y carboncillo en el teclado de la pantalla principal, estas condiciones son preocupantes ya que eventualmente podrían dejar fuera de funcionamiento dicho equipo.

Se pretendía realizar pruebas de funcionamiento del mismo sin embargo debido al estado del mismo era muy riesgoso ya que existía la posibilidad de interrumpir la transmisión del canal […]

Por otro lado, se procedió a verificar la instalación del supresor de picos de voltaje ubicado en el interruptor principal de la instalación eléctrica el cual presentaba iluminados los tres pilotos de sus fases lo cual indica buen funcionamiento, además este posee un contador de picos de voltaje funcionando. […]

XXX, XXX

(…) Está presenta un aspecto visual normal sin derrames externos de aceite dieléctrico a excepción de uno ellos, los aisladores y el tanque se observan sin daño; se entregó al perito un informe del mantenimiento preventivo practicado a la subestación en julio/2018 de lo cual se resalta que el mismo incluyó limpiezas e inspecciones de contactos primarios y secundarios, inspección visual y revisión de niveles de aceite dieléctrico, mediciones instantáneas de voltaje y corriente y red de tierra. En el mantenimiento no se incluyeron pruebas físico-químicas de los aceites dieléctricos, ni mediciones de la resistencia de aislamiento de los devanados primario y secundario de cada transformador, asimismo se señaló en el informe que existía un leve derramamiento de aceite dieléctrico.

Asimismo, se entregó al perito el plano unifilar de las instalaciones eléctricas internas de lo cual se constató que las instalaciones cumplen condiciones de seguridad. Cabe señalar que los datos en el plano de voltaje de la línea de DELSUR, pararrayos de distribución y cortocircuito son erróneos.

La protección principal se ha dimensionado correctamente de acuerdo a la capacidad de la subestación eléctrica y cuenta con un supresor de picos de voltaje adecuado pero su conexión es incorrecta con una capacidad de protección reducida, el grupo electrógeno (planta de emergencia) es de una capacidad suficiente para la demanda de toda la instalación además cuenta con una transferencia automática.

Se ha instalado un transformador seco trifásico en configuración delta-estrella el cual permite balancear adecuadamente las cargas eléctricas a 120/208 voltios ya que en delta no es posible debido a que la fase alta no puede utilizarse.

EL supresor de picos de voltaje instalado es adecuado sin embargo nuevamente su conexión es incorrecta ya que sus conductores son muy largos innecesariamente, lo que produce una capacidad de protección reducida o limitada.

Posterior al transformador seco existe instalado un UPS (Sistema de Potencia Ininterrumpida, por sus siglas en inglés) del tipo “On Line” el cual protege todas las cargas más sensibles, a la salida del UPS se haya instalado un transformador seco de aislamiento con relación 1:1 el cual alimenta el tablero principal de los transmisores.

El transformador seco de aislamiento tiene instalado un supresor de picos de voltaje de capacidad adecuado sin embargo el mismo no funciona correctamente ya que la fase central de protección está dañada.

Se añade que la función del transformador de aislamiento es aislar la entrada de energía de salida, independizándola completamente del suministro eléctrico externo a través de una malla electroestática.

El traspaso de energía es vía inducción (a diferencia de un transformador normal, esta inducción se hace a través de una malla electroestática), esto significa que la mayoría de perturbaciones eléctricas externas no son pasadas al circuito eléctrico interno protegiendo todos los equipos conectados de interferencias (ruídos), pequeñas distorsiones en la frecuencia, distorsiones armónicas (picos), entre otros.

Cabe mencionar que existe un circuito adicional dedicado de 240 voltios/trifásico para alimentar un transmisor de respaldo en caso de contingencia, este posee su regulador de voltaje y un supresor de voltaje. […]

[…] se procedió a verificar la construcción y estado del sistema de tierras. El valor general de la red eléctrica de la instalación se midió con un medidor de tierra tipo gancho obtiendosé la cantidad de 0.11 ohmios […] Dicho valor es conforme a la normativa vigente de la SIGET, asimismo se procedió a verificar la equi-potencialidad de todos los puntos de tierra lo cual se cumple en la instalación eléctricas bajo inspección. […]

[…] se procedió a inspeccionar los diferentes supresores de picos de voltaje que se encuentran instalados (entrada principal, cuarto del UPS, cuarto de transmisión). Si bien es cierto, estos se encuentran instalados estratégicamente en diferentes sectores de la instalación eléctrica todos presentan una anormalidad en común y es que se les ha añadido conductor adicional lo que limita o impide su correcta funcionabilidad ante la presencia de transitorios de voltaje. Por tanto, la condición anterior vulnera la integridad de las cargas electrónicas conectadas al mismo.

El ingeniero de UPS revisó programación, manuales de operación, inspección visual del banco de baterías y tarjetas electrónicas, todo en aparente normalidad. Se observó polvo excesivo en ventiladores y tarjetas electrónicas lo cual puede provocar eventualmente una falla si se mantienen dichas condiciones, para hacer pruebas debía colocarse en by-pass lo cual era muy riesgoso en ese instante ya que podría producirse una falla local por lo que recomienda un mantenimiento intensivo al mismo. […]

El técnico procedió a revisar las alarmas que presenta el transmisor principal y posteriormente inspeccionó las tarjetas de los excitadores A y B, de lo cual no se encontró mayor daño visual salvo un par de resistencias quemadas, por el tipo de circuitería digital de las tarjetas electrónicas es necesario instrumentación especializada para profundizar en los daños de componentes de otra forma sólo se puede ver el efecto al incrementar la potencia del TX […]

XXX/ XXX y XXX XXX

El perito visitó los XXX en compañía de un profesional experto en el ramo de sistemas de emergencia con el propósito de inspeccionar la operación de la planta de emergencia en conjunto con la transferencia automática, de lo cual se determinó que el sistema en general no está preparado para detectar fallas por inversión de fallas, asimismo observó que el neutro de la planta de emergencia está unido al neutro de la subestación lo cual no es recomendable por normativa internacional […]

El perito visitó los  XXX acompañado de un técnico de electrónica, quien posee más de 30 años de experiencia en el ramo, el trabajo realizado fue inspección de las tres gavetas y pantalla táctil dañada.

Se comprobó efectivamente el daño de los 12 LDMOS de los amplificadores de RF que anteriormente había señalado el Cliente, estos se encuentran en cortocircuito. Asimismo, se corroboró la calidad de la soldadura de los LDMOS, la cual no ha sido alterada o manipulada desde su fabricación. Por otro lado, el técnico comprobó el estado de la pantalla táctil de control del TX la cual ha perdido su capacitividad en un 100%.

Para ampliar su criterio de evaluación el técnico también reviso gavetas de potencia que están en funcionamiento […]

C. Calidad del producto técnico suministrado

[…] ANÁLISIS DE LA CALIDAD.

En este apartado se analizarán los indicadores de referencia para calificar la calidad con que DELSUR suministró el servicio de energía eléctrica al cliente, durante el año 2018 hasta Junio/2019, con base a la Normativa vigente y a la información obtenida de la Distribuidora, y la SIGET. […]

[…] sobre los indicadores del Servicio Técnico prestado por la Distribuidora para el período de evaluación que los indicadores de SAIFIus para el  XXX/XXX se encontraron fuera de los límites establecidos en la Normativa de Calidad vigente, en cuanto a los indicadores de SAIDIus estos cumplieron la Normativa de Calidad vigente. […]

CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO.

La calidad del producto técnico, está relacionada con la evaluación de los elementos siguientes:

a) La Regulación de Tensión.

b) Perturbaciones en la Onda de Tensión (Efecto Armónicos).

c) Perturbaciones en la Onda de Tensión (Efecto Flicker);

d) Incidencia del Usuario en la Calidad.

En relación a la evaluación del producto técnico entregado por la Distribuidora al Cliente se solicitó dicha información a lo cual se informó al perito que la misma no se posee.

En consecuencia, de lo anterior, en este apartado el perito se limitará a evaluar la calidad del producto técnico entregada actualmente al Cliente. Para lo cual el perito instalado un analizador de redes eléctricas en el tablero eléctrico principal de Cliente por un período de 8 días sucesivos y con un período de integración de datos de 10 minutos. […]

a) La Regulación de Tensión de los XXX

[…] CONCLUSIÓN DEL PERITO.

La Normativa de Regulación de Tensión en Media Tensión, establecida en el Acuerdo No.192-E-2004 permite una tolerancia del ±6.0%, para servicios en media tensión, de los registros fuera de los límites durante el período de medición. De lo cual se concluye que la Regulación de Tensión se encuentra dentro de los límites permisibles por la Normativa para ambos servicios eléctricos. […]

b) Perturbaciones en la Onda de Tensiones (Efecto Armónicos) de los  XXX

[…] CONCLUSIÓN DEL PERITO.

El límite de la Tasa de Distorsión Armónica Total de Voltaje (THDV) establecido en el Acuerdo No. 192-E-2004, no debe ser superior al 8%, asimismo la Normativa permite una tolerancia del 5% de los registros fuera del límite durante el período de medición.

De los registros obtenidos se concluye lo siguiente:

Para el período de medición evaluado las muestras registradas y superiores al 8.0 % no superaron el cinco por ciento (5%) del total de las muestras durante el período de medición por lo cual para el XXX se cumplió lo indicado por la Normativa vigente. No obstante, para el XXX no se cumplió lo indicado por la Normativa, específicamente para la fase 1 pero sí existió cumplimiento para las fases 2 y 3. […]

c) Perturbaciones en la Onda de Tensión (Efecto Flicker) de los  XXX

[…] CONCLUSIÓN DEL PERITO.

El indicador de efecto parpadeo (Pst), establecido en el Acuerdo No. 192-E-2004, deberá ser menor o igual a 1.00 para todos los niveles de tensión de distribución, asimismo la Normativa permite una tolerancia del 5% de los registros fuera del límite durante el período de medición.

De los registros obtenidos se concluye que las mediciones de Flicker registradas en las instalaciones eléctricas de XXX y XXX se cumplen actualmente la normativa antes citada. […]

d) Incidencia de los  XXX en la Calidad.

[…] CONCLUSIÓN DEL PERITO.

El límite de la Tasa de Distorsión Armónica Total de Corriente (THDI) establecido en el Acuerdo No. 192-E-2004, no debe ser superior al 20%, asimismo la Normativa permite una tolerancia del 5% de los registros fuera del límite durante el período de medición. De los registros obtenidos se concluye lo siguiente:

Para el período de medición, los niveles registrados de THDI del XXX no son aceptables conforme al Acuerdo No. 192-E-2004. Los valores obtenidos reflejan que no existe una concentración de armónicos provenientes de las instalaciones del cliente, tanto para el XXX como para el XXX por tanto se cumple la Normativa vigente. […]

D. Evento eléctrico vinculados a los daños a equipos

[…] Con base a la información recabada, el día 13 de diciembre/2018 la Distribuidora realizó trabajos de mejora en un tramo de su red eléctrica de media tensión ubicada en  XXX XXX, con base a planos proporcionados por la Distribuidora y al recorrido realizado por el perito se constató que la red eléctrica mejorada forma parte del único tendido en media tensión (circuito 13.2/23 KV) que alimenta el sector de antenas en XXX, incluyendo los  XXX, dichos trabajos iniciaron desde las 8:00 hasta las 17:25 horas aproximadamente y durante dicho período el Cliente no experimentó suspensión del suministro eléctrico ya que la Distribuidora realizó maniobras de seccionalización e interconexión para alimentar temporalmente su red eléctrica desde la red de distribución de  XXX, es decir, en dicho procedimiento la Distribuidora compra energía eléctrica a  XXX lo cual no es un proceso novedoso sino que el mismo se realiza eventualmente para mantener la continuidad del suministro eléctrico de sus clientes.

Posterior a la finalización de los trabajos por parte de la Distribuidora ésta realizó de nuevo maniobras en su red eléctrica para desconectarse de la red de XXX y alimentar nuevamente toda su red eléctrica de la zona a las 17:28 horas (según tiempo del control de sistema).

Con base a la información entregada por las partes al perito, es innegable que al normalizar el servicio eléctrico la Distribuidora descuidó verificar en su red el correcto faseo en el lado de media tensión lo cual provocó inmediatamente una inversión en la secuencia de fases, lo anterior fue de exclusiva responsabilidad de la Distribuidora, esto derivó las siguientes horas en múltiples reclamos telefónicos por parte de los clientes que poseían servicio trifásico ya que los monofásicos no fueron afectados por dicha equivocación.

El XXX y el XXX son alimentados del mismo tendido eléctrico de la Distribuidora, sin embargo, para efectos de individualizar los fenómenos eléctricos o circunstancias que conllevaron al daño de los equipos eléctricos en cada Canal se abordarán por separado.

Falla Eléctrica en XXX.

Con base a entrevistas, información entregada al perito por las partes en conflicto y las investigaciones propias del perito a las 17:30 horas momento que la Distribuidora normaliza el suministro eléctrico, la transferencia automática del Cliente detecta una falla y manda encender la Planta de emergencia, el perito no puede asegurar si verdaderamente se transfirió toda la carga en uso hacia la planta de emergencia sin embargo por los resultados obtenidos es claro que la carga eléctrica conectada en ese momento no quedó alimentada constantemente, es decir, por toda la información recabada la transferencia automática funcionó de forma inusitada ya que ésta nunca transfirió permanentemente y quedó bloqueada.

Cabe señalar que al no quedar la carga alimentada el UPS On-Line quedó brindado respaldo temporal mientras duraba la carga de sus baterías en un tiempo limitado inferior a 20 minutos. El término bloqueada se utiliza ya que, a pesar que la Distribuidora estaba suministrando un voltaje con fases invertidas el Cliente tenía cero voltajes en sus instalaciones eléctricas internas lo cual no era normal ya que la transferencia había quedado en una posición inoperante.

El operador en turno del canal narró que el día de la falla 13/12/2018 súbitamente se encendió la planta de emergencia posteriormente ésta se apaga e intenta arrancar nuevamente pero finalmente ya no arrancó, todos estos eventos fueron acompañados de suspensiones intermitentes del suministro eléctrico. Hasta este momento se desconocía si la transferencia automática había trasladado la carga en uso hacia la planta de emergencia.

Durante los eventos antes mencionados la transmisión del canal se mantuvo al aire hasta que repentinamente se apagó el transmisor, por lo que el operador en turno del canal inmediatamente comenzó a verificar los dispositivos tales como el monitor del UPS general el cual se había alarmado (sonido audible y visible) asimismo inspeccionó la planta de emergencia, pero tampoco encendió por lo que procedió a notificarlo a sus jefes superiores.

Alrededor de las 19:00 horas se presentó el Ing.  XXX (asistente del Ing.  XXX) e intentó restablecer el suministro eléctrico del canal, pero al no conseguirlo procedió a notificarlo a la Distribuidora quien se apersonó alrededor de las 22:00 horas. Posterior a la normalización del servicio eléctrico el Ing.  XXX procedió a reiniciar todos sus equipos incluyendo el UPS general y la planta de emergencia.

De acuerdo a testimonio del operador en turno que presenció la falla eléctrica del 13/12/2018, el UPS no respondía a su función normal por lo que se manipuló temporalmente en condición de By-Pass para lograr encender el transmisor y sus periféricos en ese momento se detecta que el transmisor principal (fotos insertas) se había dañado su pantalla táctil y su etapa de amplificación RF ya que la intensidad de la señal de transmisión había disminuido, el mismo equipo presenta un auto-diagnóstico de falla.

Cuando se quiso restablecer el UPS éste no respondía debido a que cuando retorno el suministro eléctrico a las 22:00 horas promedio, las baterías del mismo estaban descargadas por lo que no se pudo dejar operando el UPS en línea y el mismo sólo respondía dejándolo en modo by-pass. A continuación, se muestra en diagrama de bloque las funciones normales que por diseño realiza el UPS del Cliente.

El siguiente día de la falla ocurrida se presenta el Ing.  XXX para normalizar la operación del UPS, es decir, cambiarlo de su posición de By Pass a posición normal de protección en línea. […]

[…] Por la disposición o configuración de las instalaciones eléctricas del Cliente el primer dispositivo de protección que se encuentra después del banco de transformadores es el interruptor principal de ampacidad 500-630 amperios/trifásico luego se ubica la transferencia automática la cual en condiciones normales de operación alimenta la carga de dos formas ya sea por medio del voltaje de la Distribuidora o por medio de la planta de emergencia, sin embargo, al quedarse bloqueada la transferencia era evidente que el Cliente no tenía suministro eléctrico alguno en sus instalaciones, hasta este momento no se podía conocer o dimensionar si existían daños o no en los equipos eléctricos del Cliente ya que la prioridad era restablecer el suministro eléctrico nuevamente.

Producto de la inspección realizada por el profesional en sistemas de emergencia se comprobó que la transferencia automática trifásica no posee el sensor para detectar la inversión de secuencia de fases, lo anterior provocó alteraciones en la lógica digital de las tarjetas electrónicas de la transferencia automática, y al no poseerlo optó por quedarse en la posición de planta de emergencia, pero no mandó a arrancarla permanentemente.

Por otro lado, la transferencia solamente interrumpe las fases principales y el neutro es común y aterrizado para ambos sistemas, es decir, se comparte el neutro de la subestación eléctrica principal con la planta de emergencia lo cual no es compatible con la Normativa NFPA 110 NFPA 110 Estándar para Sistemas de Potencia de Emergencia y de Respaldo y el IEEE Std. 446-1995 Recommended Practice for Emergency and Standby Power Systems for Industrial and Commercial Applications.

Al estar compartido el neutro y aterrizado se pueden presentar corriente de secuencia cero fluyendo en el neutro, a pesar de que no haya fallas en el conductor de fase, causando un disparo injustificado del interruptor de entrada de servicio. Además, se producirán corrientes neutrales parásitas que pueden ser repudiadas.

En la siguiente imagen se muestra el recorrido de la corriente desde la subestación hasta llegar al TX (transmisor) que sufrió daños, asimismo se muestra la tranferencia automática con un circulo rojo, la cual como se observa desempeña una función estratégica ya que sus tarjetas monitoras de control definen si se conmuta la carga a la Distribuidora o a la planta de emergencia.

En este punto cabe señalar que el sistema de emergencia (planta y transferencia) de  XXX, actualmente instalado, se le ha brindado un mantenimiento preventivo realizado con personal externo, los informes de mantenimiento que se le entregaron al perito no detallaban o especificaban la revisión particular de partes mecánicas de la transferencia automática.

El profesional que inspeccionó la transferencia automática comentó que el mantenimiento mecánico de las mismas es muy importante para asegurar la confiabilidad de todo el sistema de emergencia. […]

[…] Retomando el hecho antes mencionado y previo a quedar bloqueada la transferencia automática ésta realizó múltiples intentos de transferir carga lo cual provocó trasientes de voltaje en todo el sistema eléctrico interno, es necesario acotar que éste fenómeno no debe ser visto a la ligera ya que la magnitud y severidad de un trasiente es exacerbada cuando un interruptor, Breaker o Switch opera de forma anormal, es decir, corrientes que se interrumpen súbitamente y se reinician nuevamente en el sistema eléctrico provocando impulsos (surges en inglés) de voltajes de duración de micro a nanosegundos y con magnitud elevadas los cuales viajan por los conductores de fases, neutro y tierra de la instalación eléctrica provocando disturbios o daños a equipos electrónicos sensibles, de lo cual se deriva que no basta con poseer supresores de picos de voltaje (SPV) instalados sino que los mismos deben ser instalados como lo solicitan las normativas eléctricas IEEE y el NEC y contar con un mantenimiento preventivo y sistemático de los mismos. Los SPV tienen una vida útil finita y se degradan cuando se exponen a unos cuantos grandes trasientes de sobre-voltaje o a muchos trasientes de sobre-voltaje pequeños.

Siguiendo la configuración o diagrama unifilar del Cliente se encuentra instalado un UPS de 65 KVA On-Line, su funcionamiento, componentes, tipos y fallas se han abordado en el apartado anterior. Dicho equipo es muy útil, pero a la vez crítico su funcionamiento si se descuida su mantenimiento sistemático ya que el mismo a pesar de tener la habilidad limitada para mitigar usualmente: alta corriente en la tierra, ruido inductivo, corrientes armónicas, desbalance de fase, bajo factor de potencia y sobre todo susceptibilidad a los trasientes de sobre-voltaje, sin embargo, los trasientes podrían ocasionarle algunos problemas tales como:

- Disparos de alarmas en la UPS

- Desconexión de la UPS, queda en “bypass”, fuera de línea

- Deterioro y malfuncionamiento en sus componentes, invisibles para el usuario.

Un UPS On Line puede fallar si no se le brinda mantenimiento apropiada y sistemáticamente. Lo importante es comprender que hay problemas que se pueden producir en la electrónica de la UPS que no se podrán ver sin un sistema permanente de monitoreo y análisis de calidad de energía. Para el caso bajo estudio, el UPS de  XXX ha recibido un mantenimiento preventivo leve ya que sólo se retira exceso de polvo, revisión de baterías y ventiladores. El último mantenimiento intensivo fue realizado el 2016.

De hecho, por funcionamiento propio el UPS trabaja las 24 horas/7 días y por tanto sus componentes internos enfrentan “stress eléctrico” que pueden precipitar súbitamente un colapso o inhabilitación.

En el UPS el neutro es corrido, si hay un problema eléctrico éste puede transmitirse a la carga a través del neutro. Por otro lado, el UPS de  XXX posee supresores de pico de voltaje a la entrada de su by-pass sin embargo el perito no puede asegurar si los mismos se encuentran funcionales, por otro lado, en los reportes de mantenimiento preventivo no se hace referencia a su estado.

Al inspeccionar la instalación eléctrica del transmisor principal se encontró que su conexión a tierra no es según manual del fabricante, ya que no se ha conectado una línea para tierra dedicada desde la bornera común.

Dicho tablero posee el cable tierra proveniente de su barra principal sin embargo el mismo NO se ha interconectado al Transmisor VLX , en este punto es clave señalar que el manual del fabricante del equipo en su sección 2.8.3 recomienda que el equipo debe contar con dos clases de tierra una de seguridad y la otra de RF(radiofrecuencia), la primera La tierra de seguridad de AC (corriente alterna) funciona proporcionando una ruta segura e ininterrumpida para cualquier corriente eléctrica de retorno para volver a la fuente: el devanado secundario del transformador de la red eléctrica local (o generador). Esto asegura que las partes metálicas expuestas no simplemente "flotarán" a un nivel de voltaje peligroso para los humanos en el caso de un contacto accidental con la tensión de red y que se generará suficiente corriente de falla para disparar cualquier dispositivo de protección de circuitos. La conexión a tierra de seguridad de CA se debe realizar, según fabricante, a través del cable verde / amarillo que está cerca de las conexiones de red de CA en el parte superior del gabinete.

.

La segunda es la tierra de RF (radio frecuencia) la cual evita daños al equipo durante los transitorios inducidos por rayos al proporcionar un camino de baja impedancia para que los rayos vuelvan a la tierra, está si la tiene instalada el TX por medio de una cinta de cobre que recorre todo el cable coaxial de la antena de salida y el chasís (ver fotos siguientes).

También al revisar el manual del fabricante del transmisor éste recomienda enfáticamente (sección 2.8.2) el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones en las líneas de alimentación entrantes. Estos dispositivos protegen contra daños debidos a transitorios derivados de fuentes naturales y artificiales. (p. ej., rayos y conmutación de carga inductiva).

Al inspeccionar la entrada del TX, cuyos componentes se dañaron, se verificó que no tiene instalado ningún dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias en su entrada. De acuerdo a información proporcionada por ingeniero de la fábrica el modelo del transmisor de  XXX no posee internamente supresor de picos de voltaje.

En adición, en la inspección preliminar de las instalaciones eléctrica que realizó el perito concluyó que las mismas cumplían requisitos de seguridad eléctrica, sin embargo, examinando más de cerca las protecciones involucradas se verificó que solamente existe un supresor de picos de voltaje de 120 KA a la entrada de la instalación eléctrica y se da por sentado su correcto funcionamiento porque posee encendidas sus luces, lo cual no siempre es válido ya que interna y paulatinamente se van dañando sus varistores y el dispositivo en general va quedando gradualmente obsoleto hasta que se apagan sus pilotos. Por otro lado, su ubicación eléctrica es correcta y está categorizado como tipo C sin embargo se necesitan que existan otros tipos de supresores de voltaje en la instalación eléctrica, para el caso no existe uno tipo A que debe estar instalado junto al tablero del tablero principal.

[…] el supresor principal de 120 KA drena a tierra los grandes impulsos de corriente de falla, pero dependiendo de la magnitud de la misma quedan pequeñas corrientes residuales o parasitas con poder suficiente para hacer daños a las cargas que se encuentren conectadas en su camino a la disipación. Por lo anterior se necesita un supresor de trasientes contiguo a la carga para que drene las corrientes residuales o parasitas.

¿Cómo el apagón o desconexión abrupta del TX pudo dañar componentes internos? El daño a los pallets es consistente con una sobrecarga de los elementos LDMOS, ya que, si bien pudo ser un pico de voltaje inducido por el neutro o pudo ser un over-drive causado por el Control Automático de Potencia ante la caída estrepitosa de AC. Dichos dispositivos son muy sensibles a las oscilaciones de frecuencia.

Es menester destacar que en el sector donde se ubica el  XXX sus vecinos no poseen instalada transferencia automática sino manual, siendo esto un factor taxativo por lo antes expuesto en consecuencia beneficio a la Distribuidora ya que sólo ocurrieron daños en las instalaciones del Cliente caso contrario hubieran existido mayores reclamos a la Distribuidora por equipos dañados. Lo anterior no significó que los vecinos hayan quedado exentos a las consecuencias que provocó la inversión de secuencia de fases, originada por la Distribuidora, tales como apagones en sus transmisores, daños residuales en sus equipos sensibles, etc. La situación anterior fue verificada por el perito en los  XXX.

Pero ¿Los daños reportados en el TX MAXIVA fueron originados por la falla de la inversión de fases en media tensión, provocada por la Distribuidora, o este ya presentaba daños en su funcionamiento antes del 13/12/2018?

En virtud que el TX posee memoria interna la cual registra información valiosa del comportamiento del equipo: eventos, alarmas, fallas, etc. El perito verificó la misma bitácora que le fue entregada al Distribuidora, la cual después de examinarla y comprender su lógica de registro se determinó que efectivamente el TX antes del 13/12/2018 no presentaba alarmas de daños en amplificadores RF ni en la pantalla táctil.

Es muy complejo y hasta imprudente asegurar que los dispositivos reportados por el Cliente como dañados estaban funcionando o no al 100% de su integridad interna, lo que si es cierto que luego del evento de inversión de fases en el lado de media tensión los dispositivos quedaron afectados.

Consolidando toda la investigación asociada y recabada por el perito, la causa eléctrica por la cual se dañaron las partes electrónicas del transmisor principal de  XXX, según criterio del perito, son atribuibles a una combinación de eventos, a saber, transitorio de voltaje residual por neutro (el TX no cuenta con supresor de trasientes de voltaje) y por el apagón o desconexión abrupta del TX como resultado de la pérdida del respaldo de las baterías del UPS On-Line, en virtud que el encendido y apagado total del TX requiere de un protocolo el cual involuntariamente no fue cumplido ya que el TX se apagó abruptamente al no recibir alimentación de ninguna fuente de poder (UPS On Line o Red de la Distribuidora).

Como un apéndice, durante la investigación de la falla el perito en determinado momento contó con el apoyo técnico de parte del Ing.  XXX (Field Service Engineer) de la empresa GATES AIR fabricante del transmisor involucrado […]

Falla Eléctrica en XXX

La siguiente descripción es similar a lo acontecido en el  XXX, basado en entrevistas, información entregada al perito por las partes en conflicto y las investigaciones propias del perito a las 17:30 horas momento que la Distribuidora normaliza el suministro eléctrico, la transferencia automática del Cliente detecta una falla y ordena encender la Planta de emergencia, el perito no puede asegurar si verdaderamente se transfirió toda la carga en uso hacia la planta de emergencia sin embargo por los resultados obtenidos es claro que la carga eléctrica conectada en ese momento no quedó alimentada constantemente, es decir, por toda la información recabada la transferencia automática funcionó de forma inusitada ya que ésta nunca transfirió permanentemente y quedó inoperante. Cabe señalar que al no quedar la carga alimentada el UPS On-Line quedó brindado respaldo temporal mientras duraba la carga de sus baterías en un tiempo limitado inferior a 10 minutos.

El operador en turno del canal narró que el día de la falla 13/12/2018 súbitamente se encendió/apagó la planta de emergencia, todo parecía normal hasta ese momento, lo extraño fue que repentinamente se apagó el transmisor principal por lo que el operador fue a verificar el estado del UPS On-Line el cual había quedado deshabilitado o apagado. Hasta este momento se desconocía si la transferencia automática estaba trasladando la carga en uso hacia la planta de emergencia o si existían daños en alguno equipo eléctrico.

En las instalaciones del XXX la situación se volvió más perturbadora ya que existía alumbrado funcionando en todo el local sin embargo no funcionaba el transmisor (TX), por lo que se decide encender el transmisor de respaldo, pero tampoco funcionaba.

El alumbrado y otras cargas estaban funcionando ya que al ser cargas monofásicas 120 voltios las fases invertidas no les afectaba su operatividad, también esto fue posible ya que la posición en que quedó la transferencia fue normal (conexión en línea con la Distribuidora). Para ampliar y clarificar aún más como se encuentran configuradas las instalaciones eléctricas internas de XXX se muestra el siguiente diagrama unifilar:

En círculo rojo se observa la ubicación de la transferencia automática, la cual posee una tecnología inferior a la instalada en  XXX.

En rectángulos negros se muestra la ubicación del transmisor principal ó # 1 y el transmisor de respaldo ó # 2 y en rectángulo color azul el UPS On-Line.

El diseño que posee en general la instalación eléctrica del XXX permite alimentar un transmisor de respaldo a pesar que no esté operando el UPS On-Line por medio de la planta de emergencia.

En este punto cabe señalar que el sistema de emergencia (planta y transferencia) y UPS On- Line de XXX, actualmente instalados, se les ha brindado un mantenimiento preventivo realizado con personal externo, el UPS es de fabricación febrero/1997.

El profesional en sistemas de emergencia, contratado por el perito, inspeccionó la transferencia automática y determinó que la misma no posee sensor de secuencia de fases por lo que su lógica de diseño interno le indicaba que existía una falla para lo cual no había sido diseñada o acondicionada (inversión de fases provocado por la Distribuidora), por tanto cuando ésta se presentó la transferencia automática realizo una breve secuencia de arranques/paro y finalmente quedó en posición Normal(conexión a línea de la Distribuidora), simultáneamente el UPS On-Line de 75 KVA si pudo detectar la falla antes mencionada por lo que dejó de alimentarse de la red de la Distribuidora y en consecuencia se apagó el cargador de baterías quedando éstas funcionando por unos breves minutos hasta que se descargaron lo cual provocó finalmente el apagado abrupto del TX principal.

Posteriormente el operador del canal en turno y su colaborador, por iniciativa propia, procedieron a encender manualmente la planta de emergencia para que funcionará el transmisor principal en ese momento al encenderlo se detecta que el mismo presentaba funcionamiento anormal (alarmas PLL Aural Lock y PLL Video Lock) las cuales se habían encendido ya que el TX había reducido su potencia de salida.

En la inspección preliminar de las instalaciones eléctrica que realizó el perito concluyó que las mismas cumplían requisitos de seguridad eléctrica, sin embargo, examinando más de cerca las protecciones involucradas se verificó que existen supresores de picos de voltaje instalados en diferentes dispositivos y en varias etapas de la instalación eléctrica según el siguiente detalle:

1-Entrada Interruptor principal- marca RAYVOSS de 80 KA (Conexionado incorrecto).

2-Tablero de Aires/Alumbrado marca CIRCUTOR de 75 KA (Conexionado incorrecto).

3- Transformador aislamiento- Square D- 10 KA (Conexionado incorrecto).

4- Transformador seco marca General Electric de 80 KA (Conexionado incorrecto).

5- Tablero de Aires de sala de transmisión marca GE de 20 KA (Conexionado correcto).

6-Tablero de TX y periféricos (placa de datos sin valor)

Cabe señalar que el propósito original de instalar dichos dispositivos es proteger la instalación eléctrica interna contra los dañinos impulsos o picos de voltaje, sin embargo, no basta con sólo instalarlo ya que la Norma ANSI / IEEE C62.41.1 indica que:

a) Ningún supresor de picos puede eliminar el 100% de la energía de los trasientes de voltaje, debido a esto se recomienda una arquitectura tipo cascada para una protección adecuada.

b) Si la instalación y posición de un supresor de picos es correcta el remanente de energía estará muy por debajo del nivel de daño de los equipos protegidos

c) El supresor final se debe instalar tan cerca como sea posible de la maquinaria, equipo o tablero a proteger, mientras menor sea la distancia mejor será la protección. De acuerdo a su posición generalmente se utilizan para:

- Tableros Principales – Supresor Clase C (por ejemplo: 200 KA, 150 KA).

- Tableros Secundarios – Supresor Clase B (por ejemplo: 100 KA, 80 KA).

- Contiguo al equipo a proteger. – Supresor Clase A (por ejemplo: 20 KA, 50 KA).

Los supresores de picos de voltaje instalados en XXX no están brindando actualmente la protección requerida, es decir lo hacen de forma nula o limitada, por las siguientes razones: a) mala conexión ya que se les ha añadido cable adicional a sus terminales de conexión lo cual anula o debilita su funcionabilidad; b) su ubicación y capacidad de protección no corresponde con lo mencionada en la norma ANSI / IEEE C62.41.1; c) No cubren protección para las líneas neutro-tierra a excepción del transformador seco y el tablero de A/A de la sala de transmisión que es completa su protección.

Por otro lado, es importante acotar que la transferencia automática instalada solamente interrumpe las fases principales, pero no el neutro el cual es común y aterrizado para ambos sistemas, es decir, se comparte el neutro de la subestación eléctrica principal con el de la planta de emergencia lo cual no es compatible con la Normativa NFPA 110 NFPA 110 Estándar para Sistemas de Potencia de Emergencia y de Respaldo y el IEEE Std. 446-1995 Recommended Practice for Emergency and Standby Power Systems for Industrial and Commercial Applications.

Al estar compartido el neutro y aterrizado se pueden presentar corriente de secuencia cero fluyendo en el neutro, a pesar de que no haya fallas en el conductor de fase, causando un disparo injustificado del interruptor de entrada de servicio. Además, se producirán corrientes neutrales parásitas que pudieron haber sido repelidas. Situación similar al  XXX los vecinos del sector no poseen instalada transferencia automática sino manual, siendo esto un factor taxativo por lo antes expuesto en consecuencia esto benefició a la Distribuidora ya que sólo ocurrieron daños en las instalaciones del Cliente caso contrario hubieran existido mayores reclamos a la Distribuidora por equipos dañados. Lo anterior no significó que los vecinos hayan quedado exentos a las consecuencias que provocó la inversión de secuencia de fases originada por la Distribuidora, tales como apagones súbitos en sus transmisores, daños residuales en sus equipos sensibles, etc. La situación anterior fue consultada por el perito en los  XXX.

En cuanto a la instalación del transmisor HARRIS, al consultar el diagrama con el fabricante del transmisor se verificó que el mismo debe utilizar dos tierras, de forma similar al transmisor del  XXX, tierra eléctrica y tierra de radio frecuencia (RF). AL inspeccionar dichas tierras se verificó que la tierra RF si se ha instalado a ambos transmisores de RF (principal y de respaldo).

Ahora en cuanto a la tierra eléctrica se verificó, según diagrama su punto de conexión, que la misma no se encuentra instalada la cual facilita proporcionando una ruta segura e ininterrumpida para cualquier corriente eléctrica de retorno para volver a la fuente: el devanado secundario del transformador de la red eléctrica local (o generador). Esto asegura que las partes metálicas expuestas no simplemente "flotarán" a un nivel de voltaje peligroso para los humanos en el caso de un contacto accidental con la tensión de red y que se generará suficiente corriente de falla para disparar cualquier dispositivo de protección de circuitos.

El transmisor de respaldo cuenta, a diferencia del transmisor HARRIS, con una acometida pentafilar (tres fases+neutro+tierra) y con las conexiones de red de tierra eléctrica y tierra para Radio Frecuencia. Este Tx no fue afectado por la falla de inversión de fases en media tensión ya que estaba apagado en su etapa de amplificación.

El Tx Harris fue fabricado en junio/ 1997 (ver placa de datos), al momento de la falla eléctrica provocada por la Distribuidora ya contaba con 20.5 años de fabricación. Su mantenimiento preventivo, según bitácoras, es consistente con lo requerido para su funcionamiento normal. […]

El TX cuenta con una memoria interna de registro de eventos menor a 200, estos pueden verificarse en la pantalla principal pero no es posible extraerlos para su análisis ya que no se cuenta con la interfase adecuada para descárgalos.

En cuanto a los voltajes de alimentación registrados por el Tx, se verificó que presenta voltaje balanceadas […]. En inspección realizada en marzo/2018 por el perito en telecomunicaciones el equipo presentaba lecturas desbalanceadas (222-152-222) lo cual reflejaba una condición de desajuste interno en ese parámetro pero el mismo no afectaba la operatividad del TX ya que los voltajes si eran correctamente suministrados por el UPS On Line, incluso el perito realizó monitoreo de voltajes por una semana continua en diciembre/2019 y no detectó desbalances de voltajes lo cual si hubiera ocurrido se hubiera auto-protegido el equipo, en conclusión de este punto el equipo deberá ser examinado más de cerca para evitar que presente lectura de voltaje erróneas.

Pero ¿Los daños reportados en el TX HARRIS fueron originados por la falla de la inversión de fases en media tensión, provocada por la Distribuidora, o el mismo ya presentaba daños en su funcionamiento antes del 13/12/2018? De acuerdo a las bitácoras de mantenimiento y novedades el TX HARRIS no presentaba daños en sus excitadores en cuanto a la potencia de transmisión, es decir, ésta no era afectada ni aural ni video antes del 13/12/2018. Por otro lado, las causas que pudieron haberlos dañados están contempladas también en el informe presentado por el técnico de electrónica que inspeccionó el TX.

Es de hacer notar que tanto  XXX y XXX presentaron desperfectos en sus equipos de Tx el mismo día y por la misma falla de inversión en la secuencia de fases en media tensión, lo cual fue posible debido a la similitud de condiciones eléctricas internas encontradas en ambos Canales y por la forma abrupta en que los transmisores se apagaron.

Consolidando toda la investigación asociada y recabada por el perito, la causa eléctrica por la cual se dañaron las partes electrónicas del transmisor principal de XXX, según criterio del perito, son atribuibles a una combinación de eventos : transitorio de voltaje residual por línea neutro, elevación de potencial al no existir tierra eléctrica en el TX y finalmente por el apagón o desconexión súbita del TX como resultado de la pérdida del respaldo de las baterías del UPS On-Line, en virtud que el encendido y apagado total del TX requiere de un protocolo el cual involuntariamente no fue cumplido ya que el TX se apagó abruptamente al no recibir alimentación de ninguna fuente de poder (UPS On Line o Red de la Distribuidora).

Como un apéndice, durante la investigación de la falla el perito en determinado momento contó con el apoyo técnico de parte del Ing.  XXX (Field Service Engineer) de la empresa GATES AIR fabricante del transmisor involucrado.

ASPECTOS COMÚNES EN  XXX.

1. Se debe aclarar que la Distribuidora el día 13 de diciembre/2018 recibió nueve llamadas telefónicas en las que consumidores reportaron efectivamente la falla, pero ninguna reportó daños en sus equipos lo cual es congruente con lo argumentado por la Distribuidora.

2. El perito revisó completamente la bitácora de eventos del día 13/12/2018 la cual registra todas las actividades en la red eléctrica de la Distribuidora y todas las maniobras realizadas en dicha oportunidad fueron consecuentes con los trabajos ejecutados, salvo que al final del día los trabajos desarrollados por los contratistas de la Distribuidora fueron mal ejecutados y se corrigieron posteriormente con personal propio de la Distribuidora.

3. Para demostrarle al Cliente que la falla ocurrida el 13/12/2018 no era capaz de dañar sus equipos la Distribuidora utilizó el software titulado “Power Factory” para simular la falla ocurrida en la red eléctrica y como ésta repercutió en la instalación de los  XXX, asimismo el perito visitó el Dpto. de Control de Producto Técnico(CPT) para verificar dicha simulación.

Cabe señalar que una simulación brinda un posible escenario “muy cercano” a la realidad, en el reporte técnico entregado por la Distribuidora indican que la inversión de fases no produjo elevaciones de voltaje, si bien es cierto por definición todo cierre de circuito eléctrico o conmutación de carga produce un transitorio de voltaje, sin embargo, extrañamente este no aparece reflejado en el informe que la Distribuidora le entregó al Cliente.

4.  XXX y XXX son los únicos clientes conocidos y afectados por la falla eléctrica que poseen transferencia automática, otros consumidores aledaños que no fueron afectados por la falla eléctrica poseen transferencia manual.

5. Con el afán de explorar las posibles causas de los daños en las instalaciones del Cliente, la Distribuidora contrató un perito en Telecomunicaciones quien luego de inspeccionar las instalaciones presentó su informe en el cual se determinó precipitadamente que tales daños no pudieron haber sido ocasionados por la falla provocada por la Distribuidora. Luego de leer el informe técnico presentado por el perito en Telecomunicaciones se acotan observaciones a algunas de las conclusiones vertidas en el mismo:

a. Para el  XXX, algunos ejemplos serían:

“La inversión de fases de la alimentación de DELSUR no ocasionó perturbaciones a la línea tales como alzas o bajas de voltaje...”,

No es prudente ser categórico en una afirmación sin contar con toda la información técnica pertinente ya que al basarse en la simulación de un software o realizar inspecciones técnicas superficiales se adolece de toda objetividad al concluir. El perito en Telecomunicaciones también afirma: “… el equipo transmisor igualmente está protegido con protectores de transientes…”

El transmisor No posee supresor de picos de voltaje interno, esto lo corroboró el perito con el fabricante y al inspeccionar internamente el equipo.

“La revisión de los pallets internos de una de las gavetas de potencia, muestra que se han realizado trabajos anteriores en los mismos…”,

Me auxilié de un técnico en electrónica con más 30 de años de experiencia en reparación de equipos electrónicos dañadas y su conclusión fue todo lo contrario a las afirmaciones del perito en telecomunicaciones ya que, no solamente inspeccionó los 12 LDMOS de las 3 gavetas dañadas, sino que también retiró y revisó un pallet en buen estado y funcionando esto para reforzar las investigaciones, al final la conclusión fue unánime en el sentido que las soldaduras inspeccionadas fueron realizadas en la fábrica del TX ya que presentan brea seca y brillante en sus terminales.

“El daño de las tres gavetas de potencia por la falta de energía es poco probable, pues cada gaveta posee 4 pallets de potencia…”,

Al profundiza en el funcionamiento de dichas gavetas de potencia se conoce que efectivamente cada pallet es alimentado independientemente, sin embargo, operan en armonía y cuando se combinan proveen la potencia de salida RF del módulo, basado en lo anterior si fue probable y así sucedió que se dañaron tres gavetas completas (12 pallets, 4 por cada gaveta)

“Es de hacer notar que no se hallaron daños en los fusibles que habrían denotado una falla por cortocircuito de cada LDMOS”

Efectivamente, los fusibles no operaron ya que no solamente por corto-circuito se pueden dañar los LDMOS, una caída de voltaje súbita es suficiente para dañar su sensible material interno.

b) Para el XXX, del informe técnico presentado se acotan observaciones a las conclusiones presentadas:

“En este punto es conveniente hacer notar que la inversión de fase no provocó el daño, pues tanto la acometida de la estación posee protectores de trasientes…”,

Si bien es cierto que existen instalados estos dispositivos no realizó pruebas técnicas para asegurar la efectividad de los mismos como primera línea de protección, por otro lado, al inspeccionar el perito la instalación comprobó que no cumplen normativa en cuanto a capacidad y ubicación de los mismos.

“…, en fecha 6 de diciembre de 2018, se reporta que ya hay falla en uno de los excitadores por lo que hacen el cambio requerido al otro excitador, esto nos muestra que la falla no es debida al evento de inversión de fase”,

El perito leyó la misma bitácora a la cual tuvo acceso el perito en telecomunicaciones ésta dice textualmente: “equipo se pasa a excitador A y da alarma por lo demás todo bien. Harris trabajando sin problemas se cambia de excitador para A del B para que este ajustado igual. Sin novedad.”

En dicha conclusión el perito en telecomunicaciones utilizó incorrectamente la palabra “falla” la cual no es sinónima de lo escrito en la bitácora de control del XXX y por ende deja entrever una conclusión precipitada y errada de lo que realmente aconteció, veamos esto por definición gramatical y sinónimos:

FALLA: es una inflexión del verbo fallar.

Definición de la RAE:

1. tr. No acertar algo, o equivocarse en ello. Fallar el tiro, una respuesta.

2. intr. Dicho de una cosa o de una persona: No responder como se espera. Tú me estás fallando.

3. intr. Dicho de una cosa: Dejar de funcionar bien. Fallar el corazón, la televisión.

4. intr. Dicho de una cosa: Perder su resistencia, rompiéndose o dejando de servir. Fallar un soporte.

5. tr. Decidir o determinar un litigio, proceso o concurso.

Sinónimos: falta, defecto, tara, desperfecto, maca, deficiencia, grieta, abertura, hendidura, raja, corte, hoguera, fogata, fuego, pira.

Y ahora veamos la palabra alarma, la cual fue la que verdaderamente utilizó el operador del XXX en la bitácora de novedades.

ALARMA: es una inflexión del verbo alarmar.

Definición de la RAE:

1. tr. Asustar, sobresaltar, inquietar.

2. tr. Dar alarma o incitar a tomar las armas.

Sinónimos: intranquilidad, inquietud, nerviosismo, prevención, sobresalto, espanto, miedo, pavor, susto, temor, terror, señal, aviso, rebato.

Con lo antes expuesto se demuestra que la palabra falla y alarma no guardan relación alguna y tampoco son palabras sinónimas, por lo que el perito consideró pertinente abordar este aspecto gramatical de manera especial para desvirtuar la conclusión del perito en telecomunicaciones quien afirmó que ya preexistía una falla en los excitadores del TX cuando ocurrió la inversión de fases en media tensión el 13/12/2018.

Si continuamos leyendo lo redactado en la bitácora de novedades en el siguiente párrafo dice “Sin novedad”, es decir a pesar que el equipo presentaba una “alarma” el operador no solicitó apoyo técnico para que se revisará su origen por considerar que la misma era normal o parte del funcionamiento del equipo, por otro lado, el perito en telecomunicaciones no investigó las causas ulteriores de dicha alarma limitándose a interpretarlo en su informe técnico como una falla.

En adición, el perito pudo comprobar que eventualmente se presenta la misma “alarma” cuando intencional y manualmente se intercambian los excitadores sin afectar la calidad de la transmisión al aire. El sistema de control del excitador vigila a los dos excitadores comparando sus niveles de RF y se intercambia automáticamente para mantener los parámetros configurados para la salida de potencia del transmisor. El cambio también puede realizarse manualmente.

La “alarma” que interpretó el perito en telecomunicaciones en la bitácora de novedades del XXX no está relacionada con el daño actual en los excitadores, ya que éstos últimos presentan una falla cuando se desea elevar la ganancia o potencia del Transmisor.

Por otro lado, en la misma bitácora de novedades se anotó que los días 10, 11 y 12 de diciembre/2018 el Tx HARRIS estaba trabajando sin novedad, es decir, no se reporta nuevamente la condición de “alarma” del 06 de diciembre/2018.

6. Tanto el XXX y  XXX han experimentado un decremento considerable en su cobertura de transmisión nacional de libre recepción lo cual naturalmente ha impactado grandemente en sus utilidades, por lo cual se presenta en un cuadro resumen el grado de afectación en ambos canales: Página

El XXX perdió el 27% de potencia de transmisión en recepción libre y el  XXX un 50% de transmisión en recepción libre. Los datos antes presentados pueden ser fácilmente comprobados por las autoridades pertinentes y conocedoras en la materia.

No es difícil concluir que la cobertura geográfica de ambos canales ha sido gravísimamente afectada y por ende ha afectado sus actividades empresariales desde el 13 diciembre/2018 a la fecha.

CONCLUSIÓN DEL PERITO:

Producto de toda la información recabada e investigaciones realizadas se ha presentado lo que a criterio del perito sucedió el 13/12/2018 y sus posteriores consecuencias, siendo objetivo en todos sus planteamientos a fin deducir responsabilidades por los daños ocasionados en los equipos del Cliente y ponderar una indemnización económica, en caso esta fuera procedente. […]

E. Dictamen final

“[…]  1. Se determina que en el presente conflicto existió una responsabilidad particular para la Distribuidora por los daños ocasionados a los equipos eléctricos propiedad del Cliente ( XXX y XXX,  XXX), ya que la primera cometió el injustificable y censurable error de suministrar un servicio eléctrico de mala calidad ya que invirtió la secuencia de fases en la red eléctrica común de media tensión la cual alimenta las instalaciones de  XXX y XXX. La acción antes mencionada por parte de la Distribuidora desencadenó eventos posteriores los cuales culminaron en daños a los equipos del Cliente. El perito es del firme criterio que a pesar que existían condiciones potenciales de falla en las instalaciones del Cliente las mismas no le hubieran afectado sus equipos eléctricos si la Distribuidora no hubiera cometido el descomunal error en su red eléctrica, una prueba de lo antes mencionado es que el Cliente funcionó normalmente en 21 años (1997-2018) con el mismo Transmisor HARRIS en XXX y por 4 años con el Transmisor MAXIVA (2014-2018) en  XXX y todo esto sin reportar alguna vez daños o solicitar indemnización económica a la Distribuidora por daños en sus equipos eléctricos.

Resumiendo lo antes manifestado, el iniciador y responsable único de la falla eléctrica ocurrida el 13/12/2018, la cual dañó equipos eléctricos del Cliente, fue la Distribuidora lo cual se encuentra debidamente documentado, quien durante todo el proceso nunca ha declinado al respecto.

2. Por lo anterior el perito dictamina que la Distribuidora de Energía Eléctrica DELSUR,  XXX, debe compensar económicamente a XXX,  XXX y XXX,  XXX conforme a metodología estipulada en la “Normativa Para La Compensación Por Daños Económicos A Equipos, Artefactos O Instalaciones” y con base a los porcentajes establecidos por el perito en el apartado “Evaluación de Daños Económicos” del presente documento. […]

[…] Por lo anterior en concordancia con el dictamen pericial final se determinó que existe responsabilidad para la Distribuidora por los daños ocasionados en los equipos eléctricos del Cliente, según el siguiente detalle:

Por tanto, se establece que el monto total que deberá compensar la Distribuidora al Cliente asciende a la cantidad de US$ 31,551.00 (TREINTA UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS), sin incluir impuestos.

Es importante acotar que los montos de reparación antes citados pueden estar sujetos a variación al momento que estos se hagan efectivos y sería oportuno actualizarlos.

El perito valora que el Cliente no se ha extra-limitado en sus pretensiones de compensación económica ya que, sólo ha solicitado la reposición de las partes dañadas en sus transmisores y que lo anterior sólo constituye una pequeña parte de los costos en los cuales tendrá que incurrir el Cliente para operativizar nuevamente sus transmisores, sin mencionar el lucro cesante dejado de percibir. […]”

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-348-2020-CAU, de fecha veintiocho de febrero de este año, esta superintendencia remitió a las sociedades XXX, XXX. y DELSUR, S.A. de C.V. copia del informe técnico rendido por el ingeniero  XXX para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día cuatro de marzo de este año, por lo que el plazo finalizó el día dieciocho del mismo mes y año.

El día diecisiete de marzo de este año, el licenciado  XXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., solicitó que se le concediera una prórroga de cinco días para presentar sus alegatos finales, debido a la complejidad y cantidad de información contenida en el informe técnico remitido por el perito.

El día dieciocho de marzo de este año, los señores  XXX y  XXX, representantes legales de las sociedades XXX y XXX., presentaron un escrito en el cual manifestaron lo siguiente:

“[…] Las características de operación de los transmisores se muestran en la siguiente tabla:

| Empresa | Marca y modelo | Características | Operación antes del corte y desfase en el suministro eléctrico | Operación posterior del corte y desfase en el suministro eléctrico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX. (XXX) | HARRIS HT20HS | 20000 watts potencia nominal | Operando a 75% de su potencia nominal | Operando a 48% de su potencia nominal |
| XXX ( XXX) | Gate Air Maxiva VLX 12000AN | 12000 watts de potencia nominal | Operando a 80% de su potencia nominal | Operando a 30% de su potencia nominal |

Como podemos evaluar de las características de operación de los transmisores de canal doce, HARRIS HT20HS bajo 27% de su potencia y canal once, Gate Air Maxiva VLX 12000AN bajo 50% de su potencia; posterior al daño que sufrieron sus partes por el corte y posterior desface en el suministro eléctrico la potencia de RF bajo afectando la cobertura de la señal radiada por cada canal; por lo consiguiente afectando al servicio de difusión televisiva de libre recepción que el XXX y  XXX brindan a la población salvadoreña en el contenido que cada canal produce […]

[…] El perito valora que el cliente no se ha extra-limitado en sus pretensiones de compensación económica ya que, sólo ha solicitado la reposición de las partes dañadas en sus transmisores y que lo anterior solo constituye una pequeña parte de los costos en los cuales tendrá que incluir el cliente para operativizar nuevamente sus transmisores, sin mencionar el lucro cesante dejado de percibir […]”.

En ese sentido, manifestaron su conformidad con el contenido del informe pericial y solicitaron que se actualizarán los montos correspondientes a la reparación de los daños reclamados de los equipos.

Mediante el acuerdo N.° E-492-2020-CAU, de fecha veinticuatro de marzo de este año, se otorgó a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. una prórroga de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, para que presentara sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado por correo electrónico a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y a las sociedades XXX y XXX. los días quince y dieciséis de abril de este año, respectivamente, por lo que el plazo concedido a la distribuidora finalizó el día veintidós de abril del mismo año.

El día veinticuatro de marzo de este año, el licenciado  XXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual expresó su desacuerdo con el informe rendido por el perito designado, por lo que solicitó una ampliación del informe de conformidad con el artículo 22 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

El desacuerdo se debe a que consideró que el perito deja por fuera las innumerables observaciones hechas por él mismo y por los expertos en sistemas de protección (transferencias automáticas, UPS y puestas a tierra) en las cuales se evidencia varios incumplimientos a normas internacionales de conexión de sistemas de puesta a tierra, incumplimientos a exigencias categóricas de los fabricantes de los transmisores, errores en la instalación de supresores de picos de voltaje, la falta de sensores de secuencia de fase en las dos transferencias automáticas.

La sociedad DELSUR, S.A. de C.V. manifestó que no puede ignorar el error cometido al conectar a los usuarios  XXX con las fases con un orden diferente al orden original, presente antes de la suspensión. En consideración al error cometido, tomó las acciones en los procedimientos que corresponden para mitigar que tal acción no se repita. No obstante, el perito no ha sido justo a la hora de valorar el hecho que las instalaciones eléctricas de los  XXX tenían deficiencias en sus sistemas de protección, las cuales contribuyeron al posible daño de los equipos detallados en el informe.

- Ampliación de informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-645-2020-CAU, de fecha veintiuno de mayo de este año, esta superintendencia requirió al perito ingeniero  XXX que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, rindiera una ampliación del informe técnico en el cual analizara la procedencia o no de los argumentos planteados por las sociedades XXX, XXX. y DELSUR, S.A. de C.V.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes y al perito designado los días veinticuatro y veinticinco de junio de este año, respectivamente, por lo que el plazo para que el perito designado rindiera el informe requerido finalizó el día nueve de julio del mismo año.

El día seis de julio de este año, el ingeniero  XXX remitió un correo electrónico en el cual expresó que por motivos de salud le resultaba imposible presentar el informe técnico requerido por medio del acuerdo N.° E-645-2020-CAU.

Mediante el acuerdo N.° E-779-2020-CAU, de fecha trece de julio de este año, se determinó que constituye un justo impedimento la incapacidad médica y los resultados clínicos que impedían al perito cumplir el requerimiento ordenado en el acuerdo N.° E-645-2020-CAU, por lo que se suspendió por dos meses o hasta que el perito presentara el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-645-2020-CAU, según su condición de salud lo permitiera.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes y al perito designado el día dieciséis de julio de este año.

El día once de septiembre de este año, el ingeniero  XXX rindió la ampliación del informe técnico en el cual dictaminó lo siguiente:

“[…]  Es innegable el hecho que tanto DELSUR como el Cliente ( XXX) operan sus instalaciones eléctricas en condiciones aceptables, pero no óptimas, esto no es un criterio subjetivo o aleatorio, sin embargo, es verificable ya que ambas entidades realizan un esfuerzo constante para potenciar y mejorar eventualmente sus equipos/instalaciones en aras de brindar un servicio de calidad a sus clientes. Lo anterior no descarta que las instalaciones de los querellantes presenten deficiencias notorias u ocultas y algunas de ellas sólo pueden manifestarse dependiendo de la magnitud de las fallas eléctricas a que sean expuestos su sistema o red eléctrica (eventos fortuitos u ocasionados accidentalmente).

Es imprescindible no perder de vista que los trabajos que DELSUR realizó el día 13 de diciembre/2018 estaban catalogados de enorme complejidad, según investigaciones del perito, debido a las múltiples maniobras técnicas que se ejecutaron por tanto los mismos demandaban una supervisión técnica más rigurosa y estricta por parte de DELSUR y mayormente porque en los trabajos se involucró personal externo (contratistas).

La falla eléctrica ocasionada y admitida por DELSUR, inversión en la secuencia de fases en el lado de media tensión, no fue producto de la casualidad o un acto imprevisible sino una flagrante falta de supervisión efectiva en la operación y mantenimiento de su red eléctrica cuyas implicaciones o daños pudieron haberse evitado.

El Perito asignado al caso, no ha desestimado el estado actual de las instalaciones eléctricas de los  XXX cuyos detalles fueron ampliamente expuestos en el informe pericial, sin embargo a pesar de los mismos éstos nunca impidieron el desarrollo normal de sus actividades comerciales.

Si bien es cierto que DELSUR admite que ha tomado las acciones pertinentes para que la falla eléctrica antes mencionada no se repita, dicha afirmación va encaminada a eventos futuros en su red eléctrica pero obviamente no resuelve los perjuicios ya ocasionados al El Cliente.

El Perito es del criterio que la envergadura de la falla eléctrica provocada por DELSUR debe sentar un precedente serio ya que es intolerable que sus consecuencias queden indemnes.

Por otro lado, se observa y concluye el hecho que el Cliente no pretende obtener lucros ulteriores ni réditos adicionales derivados del presente conflicto ya que solamente está solicitando una indemnización económica por partes eléctricas o repuestos dañados sin incluir otros costos derivados en los cuales forzosamente deberá incurrir tales como: impuestos de importación, mano de obra extranjera para instalarlos, garantías, etc.

Por lo antes expuesto se mantiene el dictamen final del Perito. […]”

Mediante el acuerdo N.° E-981-2020-CAU, de fecha catorce de septiembre de este año, esta superintendencia suspendió por diez días hábiles contados a partir de la notificación de ese acuerdo el plazo procesal establecido en el artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a efecto que las sociedades XXX, XXX. y DELSUR, S.A. de C.V. se pronunciaran respecto al informe técnico rendido por el ingeniero  XXX, para lo cual se les remitió la ampliación del informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-645-2020-CAU.

Dicho acuerdo fue notificado los días veinticuatro y veintiocho de septiembre de este año, por lo que el plazo de suspensión del procedimiento finalizó los días ocho y doce de octubre del mismo año, respectivamente.

El día siete de octubre de este año, el licenciado  XXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., solicitó se le concediera una prórroga de cinco días para pronunciarse respecto a la ampliación del informe pericial rendido por el ingeniero Cuellar, debido a la complejidad y cantidad de información contenida en el informe técnico remitido por el perito.

El día nueve de octubre de este año, los señores  XXX y  XXX, representantes legales de las sociedades XXX y XXX., presentaron un escrito en el cual manifestaron su conformidad con el contenido del informe pericial respecto al origen de la falla y la responsabilidad de la distribuidora respecto a los daños en los equipos eléctricos de sus representadas, por lo cual solicitaron que el contenido del informe rendido por el perito sea incorporado como base para la resolución final y se ordene a la distribuidora la indemnización de los daños reclamados.

El día catorce de octubre de este año, el licenciado  XXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual indicó que el perito afirmó que no logró conseguir el equipo de medición idóneo para dimensionar los daños a los equipos eléctricos, por lo cual considera que aceptar el informe técnico del perito implicaría una prueba no concluyente e inexacta. Por lo cual solicita se realice una nueva prueba de medición a los equipos dañados utilizando el equipo idóneo.

Asimismo, anexa de forma digital los siguiente:

- Copia del Diario Oficial número 116, Tomo N.° 391 de fecha veintidós de junio de dos mil once, que contiene el acuerdo N.° 294-E-2011 de fecha quince de junio de dos mil once, emitido por esta superintendencia, en el cual se adoptó por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del año dos mil ocho, publicado por la National Fire Protection Association (NFPA) como estándar técnico para las instalaciones eléctricas de usuarios finales; y,

- Un informe técnico vinculado al caso que determinó lo siguiente:

“[…] El perito en su Dictamen final, así como en su informe de “CONTRAARGUMENTOS POR ESCRITO DE DELSUR” deja por fuera las innumerables observaciones hechas por él mismo y por los expertos en sistemas de protección (Transferencias Automáticas, UPS y Puestas a Tierra) en las cuales se evidencia múltiples incumplimientos a normas nacionales como el Código Eléctrico Nacional (NEC) e internacionales de conexión de sistemas de puestas a tierra, incumplimientos a exigencias categóricas de los fabricantes de los transmisores, errores en la instalación de supresores de picos de voltaje. Entre otros.

Finalmente aportamos en esta ocasión la existencia de disposiciones técnicas que el Cliente debe cumplir en la instalación y rutinas de mantenimiento de los dispositivos supresores de picos de voltaje y que el Cliente no ha dado la importancia necesaria de su cumplimiento.

En Conclusión establecemos que dentro de las estaciones de transmisión de Televisión de  XXX y XXX, existe evidencia de la intención de incorporar sistemas de protección contra fallas eléctricas internas y externas, tales como los sistemas de puesta a tierra y supresores de picos de voltajes, sin embargo ambos sistemas presentan deficiencias o alteraciones que dificultan la función para la cual fueron diseñadas y construidas.

El análisis pericial establece una secuencia de eventos que dañaron a los transmisores:

1. INVERSION DE FASES 2. OPERACIÓN ANORMAL DE LA TRANSFERENCIA. 3. GENERACION DE TRANSIENTES 4. DAÑO AL TRANSMISOR.

Citamos literalmente y aportamos una copia del Diario Oficial de la República de El Salvador en el cual la SIGET por medio del acuerdo SIGET N° 294-E-2011 lo siguiente:

[…] VI. Con fecha veinte de marzo de dos mil once, la Gerencia de Electricidad de SIGET manifestó que solicita la modificación del acuerdo N° 329-E-2003, debido a que actualmente el Comité del Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, ha creado y desarrollado la edición 2008 del Código Eléctrico Nacional, publicada por la National Fire Protection Association (por sus siglas en inglés NFPA) dicha regulación establece las disposiciones y especificaciones de carácter técnico que deben cumplir las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para el personal y sus propiedades, en lo referente a la protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, sobre corriente, correintes de falla, sobre tensiones entre otros.

Véase Art. 285 del NEC edición 2008

Art. 285 Dispositivos de protección contra sobretensiones (SPDs) de 1KV o menos.

TVSS: Trasiente Voltage Surge Suppressors

Por lo anterior establecemos la hipótesis que si los sistemas de protección antes mencionados hubieran funcionado adecuadamente la secuencia de eventos establecida por el perito podría ser la siguiente:

1.INVERSION DE FASES 2. OPERACION ANORMAL DE LA TRANSFERENCIA 3. GENERACION DE TRANSIENTES-4. OPERACION DE LA PROTECCION CONTRA TRANSIENTES DE VOLTAJE-5. PROTECCION AL TRANSMISOR.

Finalmente podemos decir que le daño en las tarjetas electrónicas se dio en la secuencia de eventos que iniciaron con el restablecimiento del servicio de Delsur con fases invertidas, seguido de fallas internas en los sistemas de respaldo de energía, eventos transitorios que los equipos internos generaron, todo lo anterior sobre condiciones fuera de estándares en los sistemas de protección contra pico de voltaje y puesta a tierra que no operaron adecuadamente. […]”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en dicha Ley.

El artículo 31 de la misma Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que, el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

1.E. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen pericial se erige como la prueba fundamental para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente a las sociedades usuarias por los daños reclamados.

En dicha investigación, el perito designado debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el perito designado, el ingeniero  XXX, realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado por los usuarios está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V.

2.A.1 Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Bajo el criterio expuesto, se procede a enumerar los hallazgos expuestos por el ingeniero  XXX de la forma siguiente:

- Condiciones de las instalaciones eléctricas internas de los canales:

XXX (XXX):

- Las instalaciones eléctricas internas cumplen las condiciones de seguridad. La protección principal se ha dimensionado correctamente de acuerdo con la capacidad de la subestación eléctrica y cuenta con un supresor de picos de voltaje adecuado; además, el grupo electrógeno (planta de emergencia) es de una capacidad suficiente para la demanda de toda la instalación, y cuenta con un sistema de transferencia automática.

- La instalación del supresor de picos de voltaje ubicado en el interruptor principal de la instalación eléctrica presentaba iluminados los tres pilotos de sus fases, lo cual indica buen funcionamiento, además este posee un contador de picos de voltaje funcionando.

- Se encuentra instalado un UPS (Sistema de Potencia Ininterrumpida, por sus siglas en inglés) del tipo “On Line” el cual protege todas las cargas más sensibles. Finalmente se encuentra instalado un transformador seco con relación 1:1 para la separación y aislamiento del voltaje que alimenta al transmisor principal.

- El valor general de la red eléctrica de la instalación se midió con un medidor de tierra tipo gancho obteniendo un valor de 0.10 ohmios.

- La equipotencialidad de todos los puntos de tierra en la instalación eléctrica cumple, y para seguridad adicional de los equipos se ha instalado un piso conductivo con cinta de cobre en el cuarto donde se ubican los periféricos del transmisor; esto también para evitar la oxidación de los conectores mecánicos, medio de descarga de la estática.

- La transferencia automática en el sistema en general no está preparada para detectar fallas por inversión de fases. El neutro de la planta de emergencia está unido al neutro de la subestación, lo cual no es recomendable por normativa internacional.

XXX (XXX.):

- Las instalaciones cumplen condiciones de seguridad. La protección principal se ha dimensionado correctamente de acuerdo con la capacidad de la subestación eléctrica y cuenta con un supresor de picos de voltaje adecuado, pero su conexión es incorrecta con una capacidad de protección reducida. El grupo electrógeno (planta de emergencia) es de una capacidad suficiente para la demanda de toda la instalación además cuenta con una transferencia automática.

- Se ha instalado un transformador seco trifásico en configuración delta-estrella el cual permite balancear adecuadamente las cargas eléctricas a 120/208 voltios ya que en delta no es posible debido a que la fase alta no puede utilizarse.

- El supresor de picos de voltaje instalado es adecuado; sin embargo, su conexión es incorrecta ya que sus conductores son muy largos innecesariamente, lo que produce una capacidad de protección reducida o limitada.

- Los diferentes supresores de picos de voltaje (entrada principal, cuarto del UPS, cuarto de transmisión) se encuentran instalados estratégicamente en diferentes sectores de la instalación eléctrica y todos presentan una anormalidad en común y es que se les ha añadido conductor adicional, lo que limita o impide su correcta funcionabilidad ante la presencia de transitorios de voltaje.

- Posterior al transformador seco existe instalado un UPS (Sistema de Potencia Ininterrumpida, por sus siglas en inglés) del tipo “On Line” el cual protege todas las cargas más sensibles; a la salida del UPS está instalado un transformador seco de aislamiento con relación 1:1 el cual alimenta el tablero principal de los transmisores.

- El transformador seco de aislamiento tiene instalado un supresor de picos de voltaje de capacidad adecuado, sin embargo, el mismo no funciona correctamente ya que la fase central de protección está dañada. La función del transformador de aislamiento es separar la entrada de energía de salida, independizándola completamente del suministro eléctrico externo a través de una malla electroestática.

- El traspaso de energía es vía inducción (a diferencia de un transformador normal, esta inducción se hace a través de una malla electroestática), esto significa que la mayoría de perturbaciones eléctricas externas no son pasadas al circuito eléctrico interno protegiendo todos los equipos conectados de interferencias (ruidos), pequeñas distorsiones en la frecuencia, distorsiones armónicas (picos), entre otros.

- Existe un circuito adicional dedicado de 240 voltios/trifásico para alimentar un transmisor de respaldo en caso de contingencia, este posee su regulador de voltaje y un supresor de voltaje.

- El valor general de la red eléctrica de la instalación se midió con un medidor de tierra tipo gancho obteniendo el valor de 0.11 ohmios. La equipotencialidad de todos los puntos de tierra en las instalaciones eléctricas cumple.

- El banco de baterías y tarjetas electrónicas se encontró en aparente normalidad. Se observó polvo excesivo en ventiladores y tarjetas electrónicas lo cual puede provocar eventualmente una falla si se mantienen dichas condiciones. Se recomienda un mantenimiento intensivo al mismo.

- La transferencia automática en el sistema en general no está preparado para detectar fallas por inversión de fallas, el neutro de la planta de emergencia está unido al neutro de la subestación lo cual no es recomendable por normativa internacional.

- Equipos dañados en los suministros:

XXX/ XXX

En el transmisor GATE AIR MAXIVA 12999AN las tres gavetas de potencia y la pantalla táctil se encontraron dañadas. Se comprobó efectivamente el daño de los doce (12) transistores de Semi-conductor de Metal Óxido Lateralmente Difundido (LDMOS por sus siglas en ingles) de los amplificadores de Radio Frecuencia, presentando cortocircuito. Asimismo, se corroboró la calidad de la soldadura de los LDMOS, la cual no ha sido alterada o manipulada desde su fabricación. Por otro lado, el técnico comprobó el estado de la pantalla táctil de control del Transmisor que ha perdido su capacidad total.

XXX

En el Transmisor HARRIS HT20HS, las alarmas que presenta el transmisor principal y las tarjetas de los excitadores A y B, no se encontró mayor daño visual, salvo un par de resistencias quemadas. Por el tipo de circuitería digital de las tarjetas electrónicas, se puede ver el efecto de los daños al incrementar la potencia del transmisor.

- Eventos vinculados con la falla eléctrica ocurrida el día trece de diciembre de dos mil dieciocho:

- Entre las 8:00 y las 17:25 horas aproximadamente la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. realizó trabajos de mejora en un tramo de su red eléctrica en media tensión ubicada en XXX. Dicha red forma parte del único tendido en media tensión (circuito 13.2/23 kV) que alimenta el sector de antenas en XXX, incluyendo los servicios con NC XXX y NC XXX.

- Durante los trabajos desarrollados, los servicios de las sociedades XXX y XXX. no experimentaron interrupciones, pues la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. realizó maniobras para seccionar e interconectaron su red eléctrica desde la red de distribución de  XXX, S.A. de C.V., para mantener la continuidad del suministro eléctrico.

- Concluidos los trabajos en la red en media tensión por parte de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., se realizaron maniobras en su red eléctrica para desconectarse de la red de  XXX y alimentar nuevamente toda su red eléctrica de la zona a las 17:28 horas (según tiempo del control de sistema de la distribuidora).

- Se observó que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. descuidó verificar en su red el correcto faseo en el lado de la red en media tensión, lo cual provocó inmediatamente una inversión en la secuencia de fases. Lo anterior fue de exclusiva responsabilidad de la distribuidora, y derivó, en las siguientes horas, en múltiples reclamos telefónicos por parte de los clientes que poseían servicios trifásicos en media tensión. Los suministros monofásicos no fueron afectados por dicha equivocación que produjo una inversión en la secuencia de fases.

- La inversión en las secuencias de fases de la red en media tensión de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. generó severas fallas en el funcionamiento del sistema de transferencia de cargas de las instalaciones de transmisión de los  XXX, así como en los sistemas de respaldo eléctrico consistente en Sistema de Potencia Ininterrumpida (UPS), generando lo siguiente:

“[…] previo a quedar bloqueada la transferencia automática ésta realizó múltiples intentos de transferir carga lo cual provocó transientes de voltaje en todo el sistema eléctrico interno, es necesario acotar que éste fenómeno no debe ser visto a la ligera ya que la magnitud y severidad de un transiente es exacerbada cuando un interruptor, Breaker o Switch opera de forma anormal, es decir, corrientes que se interrumpen súbitamente y se reinician nuevamente en el sistema eléctrico provocando impulsos (surges en inglés) de voltajes de duración de micro a nanosegundos y con magnitud elevadas los cuales viajan por los conductores de fases, neutro y tierra de la instalación eléctrica provocando disturbios o daños a equipos electrónicos sensibles […]”

UPS instalado en  XXX

“[…] Cabe señalar que al no quedar la carga alimentada el UPS On-Line quedó brindado respaldo temporal mientras duraba la carga de sus baterías en un tiempo limitado inferior a 20 minutos. El término bloqueada se utiliza ya que, a pesar que la Distribuidora estaba suministrando un voltaje con fases invertidas el Cliente tenía cero voltajes en sus instalaciones eléctricas internas lo cual no era normal ya que la transferencia había quedado en una posición inoperante.

El operador en turno del canal narró que el día de la falla 13/12/2018 súbitamente se encendió la planta de emergencia posteriormente ésta se apaga e intenta arrancar nuevamente pero finalmente ya no arrancó, todos estos eventos fueron acompañados de suspensiones intermitentes del suministro eléctrico. Hasta este momento se desconocía si la transferencia automática había trasladado la carga en uso hacia la planta de emergencia. […]”

UPS instalado en XXX

“[…] Durante los eventos antes mencionados la transmisión del canal se mantuvo al aire hasta que repentinamente se apagó el transmisor, por lo que el operador en turno del canal inmediatamente comenzó a verificar los dispositivos tales como el monitor del UPS general el cual se había alarmado (sonido audible y visible) asimismo inspeccionó la planta de emergencia, pero tampoco encendió por lo que procedió a notificarlo a sus jefes superiores.

Alrededor de las 19:00 horas se presentó el Ing.  XXX (asistente del Ing.  XXX) e intentó restablecer el suministro eléctrico del canal, pero al no conseguirlo procedió a notificarlo a la Distribuidora quien se apersonó alrededor de las 22:00 horas. Posterior a la normalización del servicio eléctrico el Ing.  XXX procedió a reiniciar todos sus equipos incluyendo el UPS general y la planta de emergencia.

De acuerdo a testimonio del operador en turno que presenció la falla eléctrica del 13/12/2018, el UPS no respondía a su función normal por lo que se manipuló temporalmente en condición de By-Pass para lograr encender el transmisor y sus periféricos en ese momento se detecta que el transmisor principal […] se había dañado su pantalla táctil y su etapa de amplificación RF ya que la intensidad de la señal de transmisión había disminuido, el mismo equipo presenta un auto-diagnóstico de falla.

Cuando se quiso restablecer el UPS éste no respondía debido a que cuando retorno el suministro eléctrico a las 22:00 horas promedio, las baterías del mismo estaban descargadas por lo que no se pudo dejar operando el UPS en línea y el mismo sólo respondía dejándolo en modo by-pass. […]”

- Vinculación del servicio de energía eléctrica con el daño en los equipos eléctricos:

Partes Dañadas del TRANSMISOR GATE AIR MAXIVA 12999AN de  XXX

“[…] ¿Los daños reportados en el TX MAXIVA fueron originados por la falla de la inversión de fases en media tensión, provocada por la Distribuidora, o este ya presentaba daños en su funcionamiento antes del 13/12/2018? En virtud que el TX posee memoria interna la cual registra información valiosa del comportamiento del equipo: eventos, alarmas, fallas, etc. El perito verificó la misma bitácora que le fue entregada al Distribuidora, la cual después de examinarla y comprender su lógica de registro se determinó que efectivamente el TX antes del 13/12/2018 no presentaba alarmas de daños en amplificadores RF ni en la pantalla táctil. […]

[…] El daño a los pallets es consistente con una sobrecarga de los elementos LDMOS, ya que, si bien pudo ser un pico de voltaje inducido por el neutro o pudo ser un over-drive causado por el Control Automático de Potencia ante la caída estrepitosa de AC. Dichos dispositivos son muy sensibles a las oscilaciones de frecuencia.

[…] en el sector donde se ubica el  XXX sus vecinos no poseen instalada transferencia automática sino manual, siendo esto un factor taxativo por lo antes expuesto en consecuencia beneficio a la Distribuidora ya que sólo ocurrieron daños en las instalaciones del Cliente caso contrario hubieran existido mayores reclamos a la Distribuidora por equipos dañados. Lo anterior no significó que los vecinos hayan quedado exentos a las consecuencias que provocó la inversión de secuencia de fases, originada por la Distribuidora, tales como apagones en sus transmisores, daños residuales en sus equipos sensibles, etc. La situación anterior fue verificada por el perito en los  XXX. […] luego del evento de inversión de fases en el lado de media tensión los dispositivos quedaron afectados. […]

[…] el perito de electrónica también utilizó la técnica de comparar valores de resistencia con otros amplificadores que están operando normalmente. El resultado de ambas técnicas arrojaba resultados contundentes ya que debe existir valores coherentes entre los elementos Drain, Gate y Source de los LDMOS examinados ya que terminales Drain y Source se midió : cero Ω (corto circuito),terminales Gate y Drain: 549 Ω (dentro de lo normal), 222 Ω (fuera de lo normal), 16Ω (fuera de lo normal) y terminales Gate y Source: (no tiene que medir), se tomaron mediciones de 0.00 Ω (corto circuito), 16Ω (valor alterado), en todas las tarjetas se obtuvieron los mismos valores.

Para concluir sobre el punto, un profesional calificado conocedor del funcionamiento de los elementos no necesitaba retirar los LDMOS para comprobar que los mismos están dañados. […]

[…] se dañaron las partes electrónicas del transmisor principal de  XXX, según criterio del perito, son atribuibles a una combinación de eventos, a saber, transitorio de voltaje residual por neutro (el TX no cuenta con supresor de trasientes de voltaje) y por el apagón o desconexión abrupta del TX como resultado de la pérdida del respaldo de las baterías del UPS On-Line, en virtud que el encendido y apagado total del TX requiere de un protocolo el cual involuntariamente no fue cumplido ya que el TX se apagó abruptamente al no recibir alimentación de ninguna fuente de poder (UPS On Line o Red de la Distribuidora). […]”

Partes Dañadas del TRANSMISOR HARRIS HT20HS de XXX

“[…] De acuerdo a las bitácoras de mantenimiento y novedades el TX HARRIS no presentaba daños en sus excitadores en cuanto a la potencia de transmisión, es decir, ésta no era afectada ni aural ni video antes del 13/12/2018. Por otro lado, las causas que pudieron haberlos dañados están contempladas también en el informe presentado por el técnico de electrónica que inspeccionó el TX.

Es de hacer notar que tanto  XXX y XXX presentaron desperfectos en sus equipos de Tx el mismo día y por la misma falla de inversión en la secuencia de fases en media tensión, lo cual fue posible debido a la similitud de condiciones eléctricas internas encontradas en ambos Canales y por la forma abrupta en que los transmisores se apagaron. […]

[…] se dañaron las partes electrónicas del transmisor principal de XXX, según criterio del perito, son atribuibles a una combinación de eventos : transitorio de voltaje residual por línea neutro, elevación de potencial al no existir tierra eléctrica en el TX y finalmente por el apagón o desconexión súbita del TX como resultado de la pérdida del respaldo de las baterías del UPS On-Line, en virtud que el encendido y apagado total del TX requiere de un protocolo el cual involuntariamente no fue cumplido ya que el TX se apagó abruptamente al no recibir alimentación de ninguna fuente de poder (UPS On Line o Red de la Distribuidora). […]”

Con base en el contenido de los informes rendidos los días veinticuatro de febrero y once de septiembre del presente año,  el ingeniero  XXX determinó que la naturaleza de la falla (inversión de secuencia de fases en la red eléctrica de media tensión) causada por errores en las labores de mantenimiento en la red de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. derivó en diversos fenómenos eléctricos que incidieron en la calidad del producto técnico suministrado, que afectaron las instalaciones eléctricas de los usuarios y causaron los daños en los equipos eléctricos de las sociedades XXX y XXX., por lo cual es procedente la compensación económica solicitada.

En ese sentido, el perito designado analizó los documentos presentados por las sociedades XXX y XXX., donde consta el valor se sustitución de las partes dañadas de los Transmisores GATE AIR MAXIVA 12999AN y HARRIS HT20HS, considerando procedente que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. compense las cantidades siguientes:

5. Sobre las pruebas adicionales solicitadas por DELSUR en su escrito de fecha catorce de octubre del presente año.

En el escrito presentado el catorce de octubre de este año, la sociedad DELSUR, S.A de C.V. solicita nuevas pruebas de medición a los equipos dañados con los instrumentos idóneas, argumentando que el permito afirmó que no logró conseguir el equipo de medición idóneo.

Al respecto, debe indicarse que en el informe remitido el once de septiembre de este año, el ingeniero  XXX se pronunció sobre dicho argumento:

“[…] Si bien es cierto que no se logró conseguir a tiempo el equipo de medición idóneo aunque este se hubiera utilizado siempre existiría la misma desaprobación de DELSUR al utilizar un razonamiento similar al expuesto, es decir, se hubiera censurado que a pesar de que las mediciones indicaban un decremento de la potencia del Tx HARRIS dicha situación ya era preexistente.

En el Dictamen Pericial se menciona que ni en las bitácoras de operación del Cliente ni en los registros de DELSUR existen anormalidades reportadas o recibidas tales como daños en los TX’s principales de  XXX sino “posteriormente” que sucedió el innegable error de la inversión de fases en el lado de media tensión”.

Es decir que el perito ha sostenido que el argumento de DELSUR, S.A de C.V. sobre la idoneidad de los equipos utilizados no tiene efecto en el hecho que los daños en los equipos de transmisión se suscitaron posterior a la inversión de fases realizada por la distribuidora. En otras palabras, el argumento de la idoneidad de los equipos utilizados para realizar las mediciones no fundamenta debidamente la postura de DELSUR en cuanto a que el decremento de la potencia de los transmisores sucedió antes de la inversión de fases.

En ese sentido, debe indicarse a la distribuidora que esta superintendencia no considera pertinente y útil para determinar la verdad de los hechos efectuar una nueva verificación técnica de funcionamiento de los trasmisores HARRIS HT20HS y GATE AIR MAXIVA 12999AN, por las razones siguientes:

  - La verificación de funcionamiento de los equipos fue efectuada por parte del perito el día diecisiete de enero de este año, y en el transcurso de la investigación se comprobó el daño en los componentes de los transmisores de  XXX y XXX.

  - El perito detalló también las mediciones realizadas a los doce (12) Transistores de Semi-conductor de Metal Óxido Lateralmente Difundido (LDMOS) del Transmisor GATE AIR MAXIVA 12999AN, siguientes:

[…] las mediciones de resistencia realizadas son esenciales para proseguir con otro tipo de pruebas más avanzadas y/o específicas. De tal forma que si las mediciones preliminares son anormales entonces otras más avanzadas solo servirían para dimensionar el alcance de los daños en dicho dispositivo, pero no cambiarán el hecho básico que están dañados. Por otro lado, el perito de electrónica también utilizó la técnica de comparar valores de resistencia con otros amplificadores que están operando normalmente. El resultado de ambas técnicas arrojaba resultados contundentes ya que debe existir valores coherentes entre los elementos Drain, Gate y Source de los LDMOS examinados ya que terminales Drain y Source se midió : cero Ω (corto circuito),terminales Gate y Drain: 549 Ω (dentro de lo normal), 222 Ω (fuera de lo normal), 16Ω (fuera de lo normal) y terminales Gate y Source: (no tiene que medir), se tomaron mediciones de 0.00 Ω (corto circuito), 16Ω (valor alterado), en todas las tarjetas se obtuvieron los mismos valores.

Para concluir sobre el punto, un profesional calificado conocedor del funcionamiento de los elementos no necesitaba retirar los LDMOS para comprobar que los mismos están dañados. […]

Con base en lo expuesto, se considera que el perito designado, en su calidad de experto en la materia bajo análisis, realizó las acciones técnicas pertinentes y útiles para determinar la verdad de los hechos, para determinar los daños y verificar si las fallas de funcionamiento de los trasmisores HARRIS HT20HS y GATE AIR MAXIVA 12999AN se vinculaban al servicio de energía eléctrica.

Por lo anterior, esta superintendencia consideró pertinentes para el análisis los hallazgos técnicos de la investigación del perito designado que fueron abordados en el contenido de este acuerdo y derivaron en la confirmación del origen y responsabilidad de la distribuidora de energía eléctrica respecto a los daños en los trasmisores HARRIS HT20HS y GATE AIR MAXIVA 12999AN.

Finalmente, es importante reiterar que tal como lo establece el artículo 17 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, el objetivo principal de la investigación que realiza el perito es determinar el origen de los daños estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador. En ese sentido, el dictamen del perito del caso es contundente en establecer que los daños en los equipos de  XXX y XXX fueron a raíz de la inversión de fases en la red eléctrica de DELSUR, S.A de C.V.

2.B. ANÁLISIS LEGAL

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que, la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionados con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor/comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las instalaciones eléctricas internas del inmueble del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo de los usuarios que tiene como finalidad que tanto usuarios como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.  En este caso en particular, dicha revisión fue realizada a través de un perito externo contratado por las partes, según como lo establece la normativa.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición. Aun cuando el procedimiento se tramitó durante la pandemia por COVID-19 y las limitantes de movilidad que ésta trajo, la SIGET garantizó que las partes y el perito tuvieran a disposición las etapas pertinentes durante el procedimiento.

- El informe técnico del perito designado fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas que afectaron los suministros, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. es la responsable de los daños.

En ese sentido, se advierte que el dictamen pericial que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a los usuarios que el perito ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en los informes técnicos del perito, esta superintendencia se adhiere al dictamen emitido por el ingeniero  XXX, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, siendo procedente determinar que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. es responsable de los daños en los equipos eléctricos propiedad de las sociedades XXX y XXX., por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado en los servicios NC XXX y NC XXX y el daño en los equipos eléctricos siguientes:

En ese sentido, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. deberá compensar a la sociedad XXX  por la cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20,417.00), en concepto de sustitución de las partes dañadas del Transmisor GATE AIR MAXIVA 12999AN, y a la sociedad XXX. por la cantidad de ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 11,134.00), en concepto de sustitución de las partes dañadas del Transmisor HARRIS HT20HS, respectivamente.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración, puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto, y, los informes técnicos rendidos por el ingeniero  XXX los días veinticuatro de febrero y once de septiembre del presente año, esta superintendencia, ACUERDA:

- Determinar que el daño en los equipos eléctricos reclamados por las sociedades XXX y XXX. se originaron el día trece de diciembre de dos mil dieciocho, por acciones realizadas por personal de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. en la red de distribución eléctrica de media tensión, al invertir la secuencia de fases eléctricas que produjeron una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en los suministros identificados con los NC XXX y NC XXX.

- La sociedad DELSUR, S.A. de C.V. debe compensar económicamente a la sociedad XXX por la cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20,417.00), en concepto de sustitución de las partes dañadas del Transmisor GATE AIR MAXIVA 12999AN, y a la sociedad XXX. por la cantidad de ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 11,134.00), en concepto de sustitución de las partes dañadas del Transmisor HARRIS HT20HS, respectivamente.

- Notificar este acuerdo a las sociedades XXX, XXX. y DELSUR, S.A. de C.V. y al ingeniero  XXX.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente