ACUERDO N.° E-1207-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día diecinueve de noviembre del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día tres de mayo del año dos mil dieciocho, el señor XXX, actuando en su calidad de director del XXX, presentó un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V., por considerar que debido a la deficiente calidad en el servicio de energía eléctrica que provee en el suministro identificado con el NIC XXX, se dañaron los equipos siguientes:

- Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-104-2018-CAU, de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, se concedió audiencia a la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V., por un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que se manifestara por escrito respecto de dicho reclamo; y que remitiera la documentación relacionada con el suministro identificado con el NIC XXX.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo N.° E-104-2018-CAU fue notificado a la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V. y al señor XXX los días veintinueve y treinta de mayo del año dos mil dieciocho, respectivamente, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el doce de junio del mismo año.

El día doce de junio del año dos mil dieciocho, el licenciado XXX, actuando en su calidad de apoderado general judicial de la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que su representada no era la responsable de los daños reclamados, debido a que del informe técnico realizado por su personal se deriva que en las dos ocasiones que manifestaron que se le dañaron los equipos, la fuente de alimentación de energía que en ese momento tenían los motores reportados como dañados era la planta de emergencia, no el suministro de energía eléctrica suministrado por la distribuidora.

Adjunto a dicho escrito, presentó el informe de resultados de las investigaciones respecto del reclamo de daños a equipos por el XXXXXXXXXX.

Por su parte, el CAU informó mediante el memorando CAU-137-18-JDR;XXX, de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, que la investigación y el dictamen correspondiente sería realizado por el área técnica de dicha instancia.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-163-2018-CAU, de fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciocho, esta superintendencia comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico por medio del cual estableciera el origen de los daños reclamados por el XXX y si era procedente la compensación económica solicitada.

Dicho acuerdo fue notificado al doctor XXX y a la empresa distribuidora los días veintitrés y veinte de julio del año dos mil dieciocho, respectivamente.

El día cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, el doctor XXX presentó un escrito en el cual anexó entre otros, los documentos siguientes:

- Informe de la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V., de fecha siete de marzo del año dos mil dieciocho.

- Petición del informe de los resultados del incidente de fluctuación de energía eléctrica hecha a la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V., de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho.

- Comunicación del nuevo incidente de fluctuación de energía, de fecha 29 de marzo de 2018.

- Remisión del informe técnico de la empresa distribuidora referente al reclamo interpuesto el día 6 de abril del 2018.

- Facturas de los equipos reportados como dañados.

El día veintinueve de septiembre del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-313-XXX-CAU, por medio del cual estableció lo siguiente:

“““(…) durante la visita al lugar, se procedió a inspeccionar las instalaciones eléctricas internas del inmueble. Se retiró compuerta del tablero eléctrico principal donde están conectados los equipos eléctricos reportados con daños, luego se realizaron mediciones puntuales de los niveles de voltaje, obteniendo entre las fases A–B: 217.3 Voltios, entre las fases B–C: 214.5 Voltios, y entre las fases C-A:.214.7 Lo anterior se puede observar en las siguientes fotografías:

## También, se pudo constatar que en el tablero eléctrico principal del hospital, se han realizado modificaciones tomando en consideración las observaciones efectuadas durante la inspección realizada por el personal de AES CLESA, en la cual señalaron las condiciones subestándar de algunos dispositivos eléctricos, tal como se muestra en las siguientes fotografías:

## 5.2.4 Interrupciones ocurridas durante los meses de enero a marzo de 2018

Del cuadro anterior, se puede observar que durante el mes de febrero de 2018, se registró la interrupción identificada con el código XXX, con fecha 23 de febrero de 2018, relacionada con un power fuze fundido en la subestación de Sonsonate, con una duración de 44 minutos, desde las 10:05 a.m. hasta las 10:49 a.m. También, durante el mes de marzo de 2018, las 4 interrupciones reportadas tienen una duración máxima de 3 minutos, las cuales se consideran de carácter transitorio que difícilmente están asociadas a daños de equipos eléctricos. Además, para el día 28 de marzo de 2018, fecha en la que el señor XXX reportó el segundo reclamo por el daño en sus equipos, no se encontraron registros de eventos o interrupciones que hayan afectado el suministro bajo análisis.

## 5.2.6 Detalle de reclamos relacionados a bajo voltaje y falta de energía de servicios de usuarios conectados al circuito en media tensión XXX, durante los meses de enero a marzo de 2018.

De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que no existen registros de reclamos por bajo voltaje o falta de energía eléctrica de usuarios con servicios conectados al circuito en media tensión identificado por la sociedad AES CLESA con el código XXX, durante los meses de enero a marzo de 2018. (…)

Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado con el NIC XXX, en los meses de enero a marzo de 2018, se verificó que para el primer reclamo por daños a equipos realizado por el señor XXX con fecha 23 de febrero de 2028, tanto en las bitácoras de operación del sistema como en los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, la sociedad AES CLESA registró la interrupción identificada con el código XXX, con fecha 23 de febrero de 2018, relacionada con un power fuze fundido en la subestación de Sonsonate, con una duración de 44 minutos  desde las 10:05 a.m. hasta las 10:49 a.m. (…)

Con base en lo anterior, el CAU es de la opinión que, si bien es cierto que la fecha del evento que causó el daño en los 4 motores eléctricos reportados por el señor XXX, coincide con la hora y fecha de la interrupción reportada por AES CLESA con código  XXX, dichos daños se debieron a que al activarse la planta de emergencia, y debido a las adecuaciones en el sistema eléctrico que en ese momento  estaban siendo realizadas por personal interno del hospital, provocó que dichos motores trabajaran con un voltaje reducido, alimentado por la planta de emergencia y el cual fue medido por personal interno del hospital a las 10:20 a.m. del 23 de febrero del 2018; es importante aclarar que a dicha hora no existía suministro eléctrico por parte de AES CLESA.

Además, durante las inspecciones realizadas por personal técnico de AES CLESA, con fechas 26 de febrero y 8 de marzo de 2018, se detectó que en el subtablero eléctrico que alimenta los 4 motores reportados como dañados, el voltaje en las fases estaba con valores fuera de los límites permitidos por la normativa vigente, lo cual está asociado al recalentamiento de los motores eléctricos, debido a que al estar trabajando con voltaje reducido se generaban sobrecorrientes que producen el sobrecalentamiento hasta llegar al punto de dañarse.  Cabe mencionar que el nivel de voltaje medido en las barras del tablero eléctrico principal se encontró con valores dentro de lo permitido por la normativa; también, durante la inspección realizada por personal técnico de SIGET con fecha 24 de abril de 2018, se constató que personal interno del hospital, realizó cambios en el tablero eléctrico principal con el objetivo de eliminar las condiciones subestándar detectadas por AES CLESA.

En consecuencia, con lo anterior, se establece que el daño en los 4 motores eléctricos reportados el 23 de febrero de 2018, fue producto de la existencia de deficiencias en las instalaciones eléctricas internas del usuario.

Por otro lado, para el segundo reclamo con fecha 28 de marzo de 2018, tanto en las bitácoras de operación del sistema como en los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, no se registraron interrupciones del servicio eléctrico con fecha 28 de marzo de 2018 que afectaran el suministro bajo análisis.

Por otra parte, se ha verificado en los registros mensuales entregados por la sociedad AES CLESA a esta Institución, que no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos, bajo voltaje y falta de energía durante los meses de enero a abril de 2018, de usuarios cuyos servicios están conectados al circuito en media tensión con código XXX. Asimismo, de la inspección realizada por la empresa distribuidora, se observó que las instalaciones eléctricas internas del inmueble donde se ubica el servicio en referencia, se encuentran fuera de la normativa establecida por SIGET.

Durante la inspección realizada por personal técnico de AES CLESA, con fecha 10 de abril de 2018, detectaron que en el subtablero eléctrico que alimenta los 3 motores reportados como dañados, el voltaje en las fases estaba con valores fuera de los límites permitidos por la normativa vigente, y de la inspección realizada por personal técnico de SIGET con fecha 24 de abril de 2018, en la cual se pudo constatar que personal interno del hospital, realizó cambios en el tablero eléctrico principal con el objetivo de eliminar la condiciones subestándar detectadas por AES CLESA, se puede establecer que el daño en los 3 motores eléctricos reportados el 28 de marzo de 2018, fue producto de las deficiencias técnicas en las instalaciones eléctricas internas del usuario.(…)

# DICTAMEN

Con base a la información recabada en la presente investigación y, lo establecido en las normativas aplicables, se determina lo siguiente:

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU determina que en el presente caso, no se le puede atribuir a AES CLESA la responsabilidad por los daños reportados en los equipos eléctricos reclamados por el señor XXX, en consideración a que no se encontraron evidencias que conduzcan a determinar que la distribuidora es la causante de los daños que presentan los equipos eléctricos afectados.

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado con el NIC XXX, en los meses de enero a marzo de 2018, y a las inspecciones técnicas realizadas por parte de personal de AES CLESA, se verificó que para los 2 reclamos por daños a equipos interpuestos por el señor XXX con fecha 23 de febrero y 28 de marzo de 2018, en ambos casos, se encontraron condiciones en las instalaciones eléctricas internas del usuario final que incumplen con los requerimientos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica, específicamente en el nivel de tensión suministrado a los equipos eléctricos, los cuales al estar en niveles bajos generaban sobrecorrientes produciendo sobrecalentamiento hasta el punto de dañarse.

- Se verificó que no existen reclamos por daños a equipos, de otros servicios que están conectados al mismo circuito en media tensión identificado con el código XXX, durante los meses de enero a abril de 2018, al cual está asociado el suministro identificado con el NIC XXX y que hayan sido afectados por eventos suscitados en las fechas del 23 de febrero y 28 de marzo de 2018. (…)”””

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente a la sociedad usuaria por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad AES CLESA y CIA, S. en C. de C.V.

2.A.1 Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego den análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en su informe técnico N.° IT-313-XXX-CAU concluyó lo siguiente:

- De la información presentada por la distribuidora, se verificó que las condiciones en las instalaciones eléctricas internas del usuario final incumplen con los requerimientos operativos y de seguridad, de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica, específicamente en el nivel de tensión suministrado a los equipos eléctricos, los cuales al estar en niveles bajos generaban sobrecorrientes produciendo sobrecalentamiento hasta el punto de dañarse.

- No existen registros de reclamos por bajo voltaje o falta de energía eléctrica de usuarios con servicios conectados al circuito en media tensión identificado por la sociedad AES CLESA Y CÍA, S. En C de C.V. con el código XXX, durante los meses de enero a marzo de 2018.

- Se verificó que para el primer reclamo por daños a equipos realizado por el señor XXX con fecha 23 de febrero de 2018, la sociedad AES CLESA Y CÍA., S. en C de C.V. registró la interrupción identificada con el código XXX, con fecha 23 de febrero de 2018, relacionada con un power fuze fundido en la subestación de Sonsonate, con una duración de 44 minutos desde las 10:05 a.m. hasta las 10:49 a.m.

Sin embargo,  si bien es cierto que la fecha cuando se originó el daño en los 4 motores eléctricos reportados por el señor XXX coincide con la hora y fecha de la interrupción reportada por AES CLESA Y CÍA, S. en C de C.V., dichos daños se debieron a que al activarse la planta de emergencia, y debido a las adecuaciones en el sistema eléctrico que en ese momento estaban siendo realizadas por personal interno del hospital, provocó que los motores trabajaran con un voltaje reducido, alimentado por la planta de emergencia y el cual fue medido por personal interno del hospital a las 10:20 a.m. del 23 de febrero del 2018; es importante aclarar que a dicha hora no existía suministro eléctrico por parte de AES CLESA Y CÍA., S. en C de C.V.

- Para el segundo reclamo con fecha 28 de marzo de 2018, tanto en las bitácoras de operación del sistema como en los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, no se registraron interrupciones del servicio eléctrico con fecha 28 de marzo de 2018 que afectaran el suministro bajo análisis.

También, se verificó en los registros mensuales entregados por la sociedad AES CLESA Y CÍA., S. en C de C.V. que no existió otro reclamo de daños a equipos eléctricos, bajo voltaje y falta de energía durante los meses de enero a abril de 2018, de usuarios cuyos servicios están conectados al circuito en media tensión con código XXX.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU concluyó que no es atribuible a AES CLESA Y CÍA., S. en C de C.V. la responsabilidad por los daños reportados en los equipos eléctricos reclamados por el señor XXX, en consideración a que no se encontraron evidencias que conduzcan a determinar que la distribuidora es la causante de los daños que presentan los equipos eléctricos afectados.

En ese sentido, dicha instancia técnica no realizó la evaluación del monto reclamado en concepto de indemnización pecuniaria solicitada por el XXX.

2.B ANÁLISIS LEGAL

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo de los usuarios que tiene como finalidad que tanto usuarios como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que no existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad AES CLESA Y CÍA, S. En C de C.V. no es la responsable de los daños reclamados.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a los usuarios que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-313-XXX-CAU, esta superintendencia se adhiere a dicho dictamen, siendo procedente determinar que la sociedad AES CLESA Y CÍA., S. en C de C.V. no es responsable de los daños en los equipos eléctricos propiedad del XXX por no haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y los daños reclamados, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y el informe técnico N.° IT-313-XXX-CAU rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño en los equipos eléctricos reclamados por el XXX ocurridos los días veintitrés de febrero y veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho, se originaron por deficiencias eléctricas internas en las instalaciones del usuario y no por mala calidad en el suministro prestado por la sociedad AES CLESA Y CÍA., S. en C de C.V.

Consecuentemente, no es procedente la compensación económica solicitada por el usuario.

- Notificar al señor XXX, en su calidad de director del XXX y a la sociedad AES CLESA y CIA., S. en C. de C.V., agregando el informe técnico N.° IT-313-XXX-CAU.

.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente