ACUERDO N.° E-1295-2020-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil veinte.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la señora +++ interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., por considerar que debido a una falla en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++ ocurrida el día veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, se dañaron los siguientes equipos:

+++

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-530-2019-CAU, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo N.° E-530-2019-CAU fue notificado a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y a la usuaria el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciara sobre el reclamo finalizó el dieciocho del mismo mes y año.

El dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, el ingeniero Hernán Eliú Sagastume López, actuando en su calidad de apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito mediante el cual manifestó que no era procedente la compensación solicitada por la señora +++ y adjuntó información de forma digital con la cual sustentó la posición de su poderdante.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

  - Orden de inspección por aparatos dañados.

  - Fotografías.

  - Bitácora de control de operaciones.

  - Listado de suministros asociados al transformador al cual se encuentra conectado el suministro.

Mediante el memorando FA/CAU-432/2019, de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, el CAU informó que realizaría la investigación y emitiría el dictamen correspondiente.

b) Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-653-2019-CAU, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, esta superintendencia concedió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y a la señora +++ un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días tres y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para pronunciarse venció los días diez y trece de enero de este año.

El día once de diciembre de dos mil diecinueve, el ingeniero Hernán Eliú Sagastume López, actuando en la calidad antes apuntada, presentó como prueba documental la bitácora de control de operaciones del sistema de distribución eléctrica.

Por su parte, la señora +++ no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

c) Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-090-2020–CAU de fecha diecisiete de enero de este año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera el origen de los daños reclamados y, de ser procedente, la compensación económica correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la empresa distribuidora y a la usuaria los días veintidós y veintitrés de enero del presente año, respectivamente.

El día tres de febrero de este año, el ingeniero Hernán Eliú Sagastume López, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito en el cual expresó que no existen pruebas adicionales.

El día doce de febrero de este año, el CAU remitió el memorando N.° FA/CAU-141/2020 en el cual solicitó una prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-090-2020-CAU, por la razón siguiente:

“[…] con fecha 30 de enero de 2020 mediante carta identificada con el código CAU-E-0164-20-FA, el CAU de Santa Ana, le solicitó a CLESA la instalación de un equipo analizador de redes en la acometida del usuario y en la subestación de identificada con el número de placa +++; al respecto, mediante carta presentada por AES CLESA con fecha 10 de febrero de 2020, en la cual la empresa Distribuidora manifiesta que al momento de la descarga se presentaron algunos inconvenientes, por lo cual se realizará una nueva medición y los resultados de esta se estarían enviando el día 18 de febrero de 2020. […]”

Mediante el acuerdo N.° E-273-2020–CAU, de fecha diecinueve de febrero de este año, esta superintendencia otorgó al CAU la prórroga solicitada para rendir el informe técnico, por considerar que era necesario que se evaluara la información que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no había remitido.

Dicho acuerdo fue notificado a la empresa distribuidora y a la usuaria los días veinticuatro y veinticinco de febrero del presente año, respectivamente.

El día veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-308-+++-CAU en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) condiciones de la red de distribución eléctrica; d) condiciones de las instalaciones internas del suministro eléctrico; e) eventos vinculados con afectaciones del servicio eléctrico; y, f) determinación de responsabilidad en los daños reclamados. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

A. Red eléctrica de la distribuidora

“[…] Con el propósito de obtener la información detallada y relacionada con la problemática planteada por la usuaria final, con fecha 16 de enero de 2020, el personal técnico del CAU realizó inspección técnica in situ, cuyos resultados fueron los siguientes:

Con respecto a la red eléctrica propiedad de la empresa distribuidora, se observaron las siguientes condiciones:

- Se constató que la unidad de transformación identificada por parte de la empresa distribuidora con el código +++, con capacidad de suministro de 25 kVA, brinda de energía al servicio eléctrico identificado con el NIC +++. En la siguiente fotografía N.° 1, se muestra la identificación de la unidad de transformación:

+++

- Durante el recorrido realizado a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de AES CLESA, se constató que la unidad de transformación con la cual la empresa distribuidora suministra de energía al servicio eléctrico en referencia, presenta derrame de aceite dieléctrico por estar ésta sobre cargada; además, se observó que AES CLESA ha realizado uniones de cables de cobre con cables de aluminio, sin el respectivo conector de compresión bimetálico. En las siguientes fotografías N.° 2 y 3, pueden observarse las condiciones señaladas:

+++

- Se observó que los conductores eléctricos que forman parte de la red en baja tensión propiedad de AES CLESA, ya perdieron su vida útil; es decir, los conductores eléctricos ya no poseen el respectivo forro plástico de protección, situación que se encuentra asociada a los efectos de la sobrecarga a los que están sometidos los referidos conductores. En la siguiente fotografía N.° 4, puede observarse la condición señalada:

+++

[…] 5.4.2 Inspección técnica realizada por parte del CAU de la SIGET

El valor de resistencia de 19.26 Ω, obtenido de la medición efectuada por el personal del CAU al sistema de puesta a tierra de la unidad de transformación propiedad de AES CLESA, con capacidad de suministro de 25 kVA, identificada con el código +++, no cumple con los valores máximos permitidos de resistencia de red de tierra de una subestación en función de su capacidad, establecidos en la tabla N.° 22 de las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, que para el caso en comento, dicho valor tiene que ser de 12 ohmios. […]

[…]  El deterioro que presentan los conductores eléctricos que forman parte de la red en baja tensión propiedad de AES CLESA, se debe principalmente a la sobrecarga de corriente a los que están sometidos, sobrecarga que ha afectado también a la unidad de transformación con la cual se suministra de energía al servicio eléctrico objeto de análisis, la cual presenta derrame de aceite dieléctrico, condiciones que fueron señaladas en las fotografías mostradas anteriormente.

Las uniones realizadas por AES CLESA de los cables de cobre y los cables de aluminio, en el sistema de puesta tierra de la unidad de transformación identificada con el código +++, se encuentran fuera de los estándares de construcción dictados por esta Superintendencia, ya que ésta no realizó las uniones con el respectivo conector de compresión bimetálico para realizar una unión firme; dicha situación, provocará la separación de ambos conductores por efecto de la corrosión galvánica en la unión de estos conductores eléctricos a través del tiempo, por ser éstos de diferentes materiales (aluminio y cobre).

Con base al señalamiento realizado en los dos incisos mencionados anteriormente, relacionados con las condiciones sub estándar que presenta la red eléctrica propiedad de la AES CLESA, se determina que esta empresa distribuidora, contraviene lo establecido en las NORMAS TECNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, acuerdo No. 29-E-2000, específicamente lo indicado en el Art. 73.3. Mantenimiento. “El distribuidor deberá esmerarse en conservar en buen estado su sistema, no solo por seguridad, sino también, para el buen funcionamiento del sistema. Esto deberá incluir un programa regular de revisión de la totalidad de sus instalaciones en períodos no mayores de cinco años y deberá contemplar como mínimo las siguientes revisiones”. […]”

B. Instalaciones eléctricas internas del suministro

[…] Con respecto a la red eléctrica propiedad de la usuaria final, se observaron las siguientes condiciones:

- Se realizaron mediciones de los niveles de tensión en el tablero general de distribución de carga propiedad de la usuaria final, obteniendo el valor de 121.9 voltios entre la fase "A" y el neutro, y de 122.4 voltios entre la fase "B" y el neutro […]

- Se realizó medición de la resistencia de la red de puesta a tierra en el tablero general de distribución de carga propiedad de la usuaria final, obteniendo un valor de resistencia de 309.50 Ω. […].

[…] 5.4.1 Inspección técnica realizada por parte de AES CLESA

Ante el reclamo interpuesto por la señora +++, la empresa distribuidora realizó una inspección técnica por daños a equipos el día 13 de junio de 2019 en las instalaciones del suministro afectado. De las fotografías tomadas en dicha inspección y los comentarios expresados en el acta de inspección por aviso de daños en aparatos, se extrae lo siguiente:

“”(….)

Desarrollo de la investigación.

En fecha 13 de junio de 2019 bajo el número de orden +++, la distribuidora realizo inspección técnica al lugar del suministro identificado con el NIC +++, con el fin de documentar el reclamo por daños en aparatos presentado por el usuario final.

En dicha inspección se procedió a verificar la acometida, conexión del medidor asi como redes a tierra y tablero principal, en el cual se encontraban conectados los equipos reportados como dañados.

Mediciones efectuadas en tablero general

Observaciones.

- El tablero general donde se alimenta eléctricamente los equipos eléctricos reportados como dañados presenta alto nivel de medición a tierra.

- Tomar donde estaban conectados los aparatos eléctricos en mención no están polarizados

- No hay actividades puntuales relacionadas, según informa COSIS, la hora de la quema de los aparatos eléctricos en fecha que reporta el cliente.

- El transformador en encuentra ubicado a distancia normal de suministro en mención.

Al realizar la medición interna de la red de tierra se midió un valor de 365 ohmios lo que es un claro incumplimiento a lo establecido por SIGET, la red de tierra que por norma debe tener un valor menor o igual a 25 ohmios, por lo cual se encuentra fuera de lo determinado en el acuerdo 93-E-2008 emitido por la SIGET. A continuación, se muestran fotografías:

+++

C. Eventos reportados y calidad del servicio

[…] 5.3 Instalación de equipo analizador de redes eléctricas en el trasformador identificado con el código +++, solicitado a la empresa distribuidora por el CAU

Con el fin de establecer la calidad con la cual AES CLESA está suministrando la energía en el servicio eléctrico identificado con el NIC +++, con fecha 30 de enero de 2020 mediante el documento identificado como SIGET/CAU-E-0164-20-FA-+++, el CAU de la SIGET solicitó a la empresa distribuidora la instalación de un equipo analizador de redes eléctricas en la unidad de transformación identificada con el código +++, teniendo que brindar a este centro de denuncias la información registrada por dicho equipo analizador. Ante lo solicitado, la empresa distribuidora realizó las siguientes acciones:

- Instaló el equipo analizador de redes eléctricas en la unidad de transformación identificada con el código +++;

- No entregó la información registrada por el equipo analizador de redes eléctricas;

- Mediante documento de fecha 20 de febrero de 2020, la empresa distribuidora comenta lo siguiente:

“”(…) En atención a correspondencia descrita en referencia, en la cual expresan reclamo presentado a esa superintendencia, por la señora +++ para servicio ubicado en +++, identificado con NIC +++, al respecto le informamos que con fecha 17 de febrero-20 se procedió con el retiro del equipo analizador de energía eléctrica para verificar el voltaje suministrado al cliente, constatando mediante descarga del equipo analizador que el voltaje suministrado se encuentra fuera de los límites permitidos por SIGET. Por lo que será necesario realizar trabajos de mantenimiento el +++, los cuales serán ejecutados en el mes de abril-20.

“”(…).

[…] 5.4.3 Bitácora de operaciones

Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de control de operaciones, correspondientes entre las fechas del 24 al 26 de mayo de 2019, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente ocurrido el 24 de mayo de 2019, reportado por la señora +++.

En el contenido de la bitácora de control de operaciones de AES CLESA, correspondiente al período mencionado en el inciso anterior, se estableció que la empresa distribuidora no reportó ni un evento que afectara el circuito al cual está conectado el suministro bajo análisis.

5.4.4 Interrupciones ocurridas entre el mes de abril y junio de 2019

El personal técnico del CAU, efectuó un análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a  los registros mensuales que son entregados a esta Superintendencia por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales conectados al mismo circuito al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NIC +++.

Al respecto, se encontraron 21 registros de interrupciones que afectaron el suministro objeto de análisis, entre el mes de abril y junio de 2019; 5 registros durante el mes de abril, 9 registros durante el mes de mayo y 7 registros en el mes de junio, determinándose que dicho suministro ha sido sometido a constantes interrupciones. […]

[…] Dentro de los 9 registros de interrupciones procesados para el mes de mayo de 2019, se observa que existe una interrupción sostenida correspondiente al 25 de mayo del 2019 a las 9:04 horas, identificada por AES CLESA con el código +++, con una duración de 5 minutos, coincidiendo con la fecha y hora en la que la señora +++ reportó el daño en sus equipos eléctricos; además, dicha interrupción estuvo relacionada a fallas en el Recloser Mundo Subestación, identificado por la empresa distribuidora con el código +++.

En la siguiente tabla N.° 2, se detalla la información de la interrupción que afectó el suministro eléctrico, el 25 de mayo de 2019:

+++

5.4.5 Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código +++

Del análisis realizado al reclamo interpuesto por la señora +++, relacionado con daños a equipos eléctricos, cuyo servicio eléctrico es suministrado por medio de la unidad de transformación identificado con el código +++, se constató que el señor +++, esposo de la señora +++, actuando como usuario final, interpuso un reclamo relacionado con daños a equipos eléctricos ante la empresa distribuidora AES CLESA con fecha 05 de junio de 2019; clasificando dicho reclamo con el código +++, en éste, el usuario estableció que con fecha 25 de mayo de 2019 a las 09:04 a.m., se le dañaron sus equipos eléctricos a raíz de fallas en la red de distribución eléctrica propiedad de AES CLESA, a causa de variaciones de voltaje que afectaron los equipos eléctricos reportados como dañados.

De conformidad a los registros mensuales entregados por la sociedad AES CLESA a esta Institución, se verificó que no existen reportes adicionales de reclamos de daños a equipos, de usuarios cuyos servicios están conectados a la unidad de trasformación con código +++, durante los meses de abril a junio de 2019. […]

[…] 5.4.6 Análisis de la información registrada por el equipo analizador de redes eléctricas instalado por AES CLESA en el trasformador identificado con el código +++

Con respecto a este punto, la sociedad AES CLESA no presentó la información registrada por el equipo analizador de redes eléctricas que le fue solicitada por el CAU de la SIGET mediante el documento identificado como SIGET/CAU-E-0164-20-FA-+++; sin embargo, la empresa distribuidora por su parte analizó dicha información registrada por el referido equipo analizador, notificando al CAU mediante documento de fecha 20 de febrero de 2020 la siguiente conclusión: “”(….) se constató mediante descarga del equipo analizador que el voltaje suministrado se encuentra fuera de los límites permitidos por SIGET (….)“”.

Con base en la cantidad de interrupciones que han afectado el servicio eléctrico identificado con el NIC +++, y a los niveles de tensión fuera de los límites permitidos por la SIGET a los que estuvieron sometidos los equipos reportados como dañados, se determina que estas condiciones influyeron de forma negativa en los equipos eléctricos propiedad de la señora +++, provocando la disminución de la vida útil de dichos equipos eléctricos. […]”

D. Valor a compensar por el daño en los equipos eléctricos

[…] La señora +++, ha solicitado la sustitución o compensación por la sustitución de los equipos eléctricos dañados, acontecidos en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++, por la cantidad total de un mil cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,450.00) con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente:

+++

De acuerdo con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones vigente, el CAU realizó una investigación de los documentos de compra y cotizaciones de los equipos eléctricos reclamados por el usuario, obteniendo los siguientes resultados: […]

+++

Bajo el contexto anterior, y en vista que del análisis de los precios de mercado se observa que estos son variables, dependiendo del modelo y capacidad de los equipos eléctricos, el CAU es de la opinión que el monto de la compensación por los daños acontecidos en el suministro identificado con el NIC +++, que la sociedad AES CLESA debe cancelar, asciende a la cantidad de un mil cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,450.00) con IVA incluido, cantidad sugerida por la señora +++. […]”

E. Dictamen

“[…] Con base a la normativa aplicable y al análisis realizado a los argumentos y posiciones del usuario y de la empresa distribuidora, se determina lo siguiente:

- El CAU considera que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora para no compensar por los daños de los equipos eléctricos, no son aceptables, ya que se encontraron evidencias que conducen a determinar que debido a las fallas ocurridas en la red de distribución eléctrica propiedad de AES CLESA, es la causante del daño que presentan los equipos eléctricos reportados en el servicio identificado con el NIC +++.

- El evento de interrupción de energía eléctrica registrado por la sociedad AES CLESA en la fecha del 25 de mayo de 2019, coincide con la fecha y hora en la que la señora +++, reporta que se le dañaron sus equipos eléctricos.

- La empresa distribuidora mediante documento de fecha 20 de febrero de 2020, notificó al CAU con base en la información registrada por el equipo analizador de redes eléctricas instalado por ésta en la unidad de transformación identificada +++, que el voltaje suministrado al servicio eléctrico identificado con el NIC +++, se encontraba fuera de los límites permitidos por esta Superintendencia.

- Con base en la investigación efectuada por el CAU de la SIGET, se encontraron 11 registros de interrupciones que afectaron el suministro bajo análisis durante el mes de abril y mayo de 2019; asimismo, se encontró el registro de evento de interrupción sostenida con una duración de 5 minutos con fecha 25 de mayo de 2019, que afectó directamente al suministro bajo análisis, coincidiendo con la fecha y hora en la que la señora +++, reportó el daño en sus equipos eléctricos; por tanto, se considera que dicha interrupción generó perturbaciones en la red de distribución eléctrica provocando los daños en los equipos  reportados en el suministro identificado con el NIC +++.

- Con respecto a las interrupciones que afectaron al suministro objeto de análisis, y al voltaje fuera de los límites permisibles suministrado al referido servicio eléctrico, se establece que estas condiciones a través del tiempo, influyeron de forma negativa en los equipos eléctricos, provocando la disminución de la vida útil hasta el punto de dañarse.

- La falta o deficiencia de un sistema de puesta a tierra es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000; sin embargo, para el presente caso se han encontrado evidencias de eventos o fallas en la red de distribución eléctrica de la empresa distribuidora, que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis, pudieron haber resistido o contrarrestado; por lo tanto, el CAU determina que la empresa distribuidora es la responsable de los daños en los equipos eléctricos reclamados por la señora +++.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU determina que la empresa AES CLESA es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados por la señora +++, correspondiente al suministro identificado con el NIC +++; por tanto, de conformidad al estudio efectuado por el CAU, se considera que el monto que la empresa distribuidora debe compensar en concepto de compensación por daños en equipos eléctricos es por la cantidad solicitada por la usuaria final que corresponde a un mil cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,450.00) con IVA incluido. […]”

d) Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-1057-2020-CAU, de fecha ocho de octubre de este año, esta superintendencia remitió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y a la señora +++ copia del informe técnico IT-308-+++-CAU rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días diecinueve y veinte de octubre de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó los días tres y cuatro de noviembre del mismo año.

El día tres de noviembre de este año, el ingeniero Hernán Eliú Sagastume López, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó que se le concediera una prórroga de tres días hábiles adicionales, por encontrarse recopilando la documentación vinculada con el acuerdo N.° E-1057-2020-CAU.

Por su parte, la usuaria no hizo uso del derecho de audiencia y defensa otorgado.

Mediante el acuerdo N.° E-1147-2020-CAU, de fecha nueve de noviembre de este año, esta superintendencia concedió a las partes una prórroga de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído para que manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El día nueve de noviembre de este año, el ingeniero +++, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito por medio del cual expresó que su poderdante procederá a retirar los equipos dañados para repararlos y en caso de no ser posible la misma, compensará dichos equipos.

El acuerdo N.° E-1147-2020-CAU fue notificado a la distribuidora y a la usuaria el día doce de noviembre de este año, por lo que el plazo finalizó el día dieciséis del mismo mes y año.

El día veinticinco de noviembre de este año, el ingeniero +++, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito por medio del cual reiteró los argumentos presentados previamente.

Por otra parte, la usuaria no hizo uso del derecho de audiencia y defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en dicha Ley.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones define el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET-

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en la   Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

1.E. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

2. ANALISIS

2.1. Análisis técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que la causa de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor/comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., o si está relacionado con las deficiencias técnicas en las redes internas del inmueble del reclamante.

2.1.1 Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos reclamados.

En el informe técnico rendido por el CAU se estableció lo siguiente:

- Consta en la bitácora de operaciones remitida por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., que el día veinticinco de mayo de dos mil diecinueve se registró una interrupción con una duración de cinco minutos, identificada con el código B201905250025, determinando que dicho evento estuvo relacionado con fallas en el Recloser Mundo Subestación, identificado por la distribuidora con el código 408-1-14, mismo que afectó al transformador identificado con el código +++, con el cual suministra energía al servicio eléctrico identificado con el NIC +++.

- La interrupción de energía eléctrica registrada por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., en la fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, coincide con la fecha y hora en la que la señora +++ reporta que se le dañaron sus equipos eléctricos.

- En el mes de mayo de dos mil diecinueve ocurrieron nueve interrupciones que afectaron los servicios que están conectados al transformador identificado con el código +++, incluyendo la interrupción producto de la falla que afectó el servicio de la usuaria ocurrida con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecinueve.

- Mediante la información proporcionada por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., durante el proceso de investigación se determinó que la red de distribución de energía eléctrica, propiedad de la empresa distribuidora, se encuentra fuera de norma por haberse detectado lo siguiente: los conductores eléctricos en baja tensión deteriorados y sin el forro plástico de aislamiento, uniones de conductores de cobre y aluminio sin conectores de compresión bimetálico, la unidad de transformación +++ de 25 kVA con derrame de aceite dieléctrico a raíz de sobrecarga eléctrica y el sistema de puesta a tierra con un valor de resistencia de 19.26 Ω (Ohmios).

- Respecto a la calidad del producto técnico suministrado la distribuidora mediante carta de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, indicó lo siguiente: “con fecha 17 de febrero-20 se procedió con el retiro del equipo analizador de energía eléctrica para verificar el voltaje suministrado al cliente, constatando mediante descarga del equipo analizador que el voltaje suministrado se encuentra fuera de los límites permitidos por SIGET. Por lo que será necesario realizar trabajos de mantenimiento el +++, los cuales serán ejecutados en el mes de abril-20”.

Por consiguiente, el CAU de la SIGET determinó que los daños en los equipos eléctricos reclamados se originaron por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrada por la sociedad AES CLESA y Cía, S. en C. de C.V., por lo que es procedente la compensación económica solicitada por la señora +++.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles de la reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto usuaria como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto de los daños reportados que generaron el presente reclamo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas que afectaron el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. es la responsable de los daños.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

3. CONCLUSIONES

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-308-+++-CAU, esta superintendencia se adhiere al dictamen emitido por el CAU, siendo procedente responsabilizar a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., por existir relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado con el NIC +++ y el daño en los equipos eléctricos reclamados.

4. RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, y, el informe técnico N.° IT-308-+++-CAU rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que los daños reclamados por la señora +++ se originaron por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

- Determinar que es procedente la compensación económica por la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,450.00) con IVA incluido, por los siguientes equipos:

+++

- Notificar este acuerdo a la señora +++ y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente