ACUERDO N.° E-0133-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día diecisiete de febrero del año dos mil veinte y uno.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintidós de mayo del año dos mil dieciocho, el señor XXXXXXX presentó un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. por considerar que debido a una falla en el suministro identificado con el NIC XXXXXXX ocurrida el veintiocho de marzo del mismo año, se dañó una refrigeradora, marca Mabe; modelo XXXXXXX; serie XXXXXXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-160-2018-CAU, de fecha diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, se concedió audiencia a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., por un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentara por escrito los argumentos y pruebas relacionados al reclamo.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor XXXXXXX los días veinte y veintitrés de julio del año dos mil dieciocho, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora venció el día ocho de agosto del mismo año.

El día siete de agosto del año dos mil dieciocho, el licenciado XXXXXXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que no era procedente la compensación solicitada por el señor XXXXXXX debido a que existió un falso contacto en la caja térmica principal del suministro identificado con el NIC XXXXXXX.

Mediante el memorando CAU-0194-18-FA, de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, el CAU informó que la investigación y el dictamen correspondiente serían realizados por el área técnica de dicha instancia.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-217-2018-CAU, de fecha diez de septiembre de año dos mil dieciocho, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera el origen del daño sufrido en la refrigeradora marca Mabe, modelo XXXXXXX, serie XXXXXXX y, de ser procedente, realizara el valúo de la compensación económica correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días trece y diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, respectivamente.

El día veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0031-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) condiciones de la red de distribución eléctrica; d) condiciones de las instalaciones internas del suministro eléctrico; e) eventos vinculados con afectaciones del servicio eléctrico; y, f) determinación de responsabilidad en los daños reclamados.

De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

“[…]

5.3.2. Bitácora de operaciones

(…) Del examen realizado, se advirtió que en las bitácoras de operaciones correspondientes a las fechas 27, 28 y 29 de marzo de 2018 no se encontraron eventos relacionados con el servicio, transformador y circuito de alimentación de la zona del usuario.

5.3.3. Interrupciones ocurridas durante los meses de febrero a abril de 2018

(…) Del examen realizado, se encontró 1 registro de interrupciones que afectaron el suministro en análisis durante el mes de febrero de 2018, 3 registros durante el mes de marzo de 2018, y 5 registros durante el mes de abril de 2018, según se puede observar en la tabla N.° 1:

Tabla N.° 1 Se observa un total de 9 registros de interrupciones de febrero a abril de 2018, que afectaron al suministro con NIC 1114673.

Del cuadro anterior, se puede concluir que durante el mes de marzo fueron reportadas tres interrupciones, dos de ellas ocurrieron el día 2 y una el día 5, todas del mes de marzo de 2018, con una duración menor a un minuto, lo cual se consideran de carácter transitorio que difícilmente están asociadas a daños de equipos eléctricos.

5.3.4. Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T8398.

(…) De conformidad a los registros mensuales entregados por la sociedad CLESA a esta Institución, no se encontró otro reclamo de daños a equipos de usuarios cuyos servicios estén conectados a la unidad de trasformación con código T8398, durante los meses de febrero a abril de 2018, únicamente consta presentado el reclamo del señor XXXXXXX, según se detalla en la siguiente tabla:

De la información proporcionada por CLESA y la obtenida de la base de datos de control de la calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora remite periódicamente, se verificó que no existen registros de reclamos por bajo voltaje o falta de energía eléctrica de usuarios con servicios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T8398 durante los meses de febrero a abril de 2018.

Por otra parte, se ha verificado en los registros mensuales entregados por la sociedad CLESA a esta Institución, que no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos, bajo voltaje y falta de energía durante los meses de febrero a abril de 2018, de usuarios cuyos servicios están conectados a la unidad de trasformación con código T8398.

Asimismo, de la inspección realizada por CLESA, se observó que las instalaciones eléctricas internas del inmueble donde se ubica el servicio en referencia, se encuentran fuera de la normativa establecida por la SIGET.

Aunado a lo anterior, se verificó que para el día 28 de marzo de 2018, fecha en la que el señor XXXXXXX reportó el daño en sus equipos, no se encontraron registros de eventos o interrupciones que hayan afectado el suministro bajo análisis.

En ese sentido, considerando los resultados de la investigación realizada por parte de SIGET, se determina que no se encontraron indicios que conduzcan a determinar que el daño en el equipo eléctrico reclamado por el señor XXXXXXX estén relacionados con fallas originadas en la red de distribución del servicio eléctrico suministrado por la sociedad CLESA, debido a que durante el proceso de la investigación no se encontraron elementos y evidencias suficientes para establecer dicha responsabilidad.

6. DICTAMEN

Con base a la información recabada en la presente investigación y lo establecido en las normativas aplicables, se determina lo siguiente:

¨[…]

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU determina que en el presente caso no se le puede atribuir a la empresa distribuidora CLESA la responsabilidad por los daños reportados en el equipo eléctrico reclamado por el señor XXXXXXX, en consideración a que no se encontraron evidencias que conduzcan a determinar que la distribuidora es la causante de los daños que presenta el equipo eléctrico afectado.

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado con el NIC XXXXXXX, en los meses de febrero a abril de 2018 no se encontró registro de falla, bajo voltaje o corte de energía eléctrica el día 28 de marzo de 2018, fecha en la que el señor XXXXXXX reportó el daño en su equipo eléctrico.

- Se verificó que no existen reclamos por daños a equipos, bajo voltaje y falta de energía, de otros servicios que estén conectados al mismo centro de transformación identificado con el código T8398, durante los meses de febrero a abril de 2018, al cual está asociado el suministro identificado con el NIC XXXXXXX y que hayan sido afectados por eventos suscitados en la fecha del 28 de marzo de 2018.

- Con base en lo expuesto en el presente informe técnico, el CAU determina que la empresa AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no es la responsable por los daños en el equipo eléctrico reportado por el señor XXXXXXX, correspondiente al suministro identificado con el NIC XXXXXXX. Por consiguiente, la compensación por daños reclamados correspondiente a la cantidad de noventa y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 95.00), no es procedente […]”.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

2.A.1 Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en el informe técnico N.° IT-0031-CAU-21 estableció lo siguiente:

- En el mes de marzo de 2018 existieron tres interrupciones de carácter transitorias que no pudieron ocasionar los daños en el equipo.

- El día 28 de marzo del 2018 (día que según el usuario se dañó el equipo) no se registró ninguna interrupción.

- No existe otro reclamo por daños de otros suministros conectados al mismo transformador durante el periodo comprendido entre los meses de febrero a abril del 2018.

- No existen reclamos por bajo o alto voltaje durante los meses de febrero a abril 2018.

- De la inspección realizada por la distribuidora se observó que las instalaciones eléctricas del usuario se encuentran fuera de norma.

De conformidad con lo anterior y con base en la normativa vigente, el CAU estableció que no se encontraron evidencias que determinaran que el daño sufrido en el equipo eléctrico reclamado por el señor XXXXXXX fue originado por fallas en la red de distribución del servicio eléctrico suministrado por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

2.B. ANÁLISIS LEGAL

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que no existieron condiciones técnicas que afectaron el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no es la responsable del daño sufrido en el equipo eléctrico del usuario.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a los usuarios que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0031-CAU-21, esta superintendencia se adhiere a dicho dictamen, siendo procedente determinar que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no es responsable del daño en el equipo eléctrico propiedad del señor XXXXXXX por no haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y el daño reclamado, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y en el informe técnico N.° IT-0031-CAU-21 rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño sufrido en la refrigeradora marca Mabe; modelo XXXXXXX; serie XXXXXXX, propiedad del señor XXXXXXX, no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

En consecuencia, debe declararse improcedente la compensación económica solicitada por la cantidad de NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 95.00), y

- Notificar al señor XXXXXXX y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., adjuntando el informe técnico N.° IT-0031-CAU-21 rendido por el CAU.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente