ACUERDO N.° E-0141-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día seis de agosto de dos mil veinte, el señor XXXXXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. por considerar que debido a la prestación del servicio de energía eléctrica de forma irregular se dañaron los equipos eléctricos conectados en el suministro identificado con el NC XXXXXX.

El detalle de los equipos reclamados es el siguiente:

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-888-2020-CAU, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, se requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y al usuario los días veintiocho de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciara finalizó el día once de septiembre de dicho año.

El día once de septiembre del año dos mil veinte, el licenciado XXXXXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la empresa distribuidora, solicitó una prórroga de cinco días para recopilar y remitir la documentación solicitada en el acuerdo N.° E-888-2020-CAU.

El cinco de octubre de dos mil veinte, el licenciado XXXXXX, actuando en la calidad antes descrita, presentó un escrito mediante el cual manifestó que las instalaciones internas del usuario presentaban deficiencias técnicas que ocasionaron que los equipos se dañaron, por lo no era procedente la compensación solicitada por el señor XXXXXX.

Asimismo, indicó que anexaba los siguientes elementos:

  - Acta de inspección del suministro

  - Fotografía de inspección del NC XXXXXX

  - Informe de las interrupciones

  - Bitácoras de interrupciones

  - Número de circuito y transformador

  - Informe de reclamos de septiembre a diciembre 2019

  - Informe de reclamos del 28 al 30 de noviembre 2019

  - Mantenimiento del trafo durante 2019

  - Plantilla con encabezado. Numerales 3, 5, 6 y 8

Mediante el memorando JCR/No. CAU-602/2020, de fecha seis de octubre de dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

b) Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-1065-2020-CAU, de fecha nueve de octubre de dos mil veinte, esta superintendencia concedió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y al señor XXXXXX un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día diecinueve de octubre del año dos mil veinte, por lo que el plazo para pronunciarse venció el día dieciséis de noviembre de dicho año.

El día nueve de noviembre de dos mil veinte, el señor XXXXXX por medio de correo electrónico reiteró su posición respecto del origen de los daños de los aparatos eléctricos reclamados.

El día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, el licenciado XXXXXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que no existen pruebas documentales adicionales.

c) Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-1222-2020–CAU, de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera el origen de los daños reclamados y, de ser procedente, la compensación económica correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado al usuario y a la empresa distribuidora los días veinticinco y veintiséis de noviembre del año recién pasado, respectivamente.

El día cuatro de enero de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0431-CAU-20 en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) condiciones de la red de distribución eléctrica; d) condiciones de las instalaciones internas del suministro eléctrico; e) eventos vinculados con afectaciones del servicio eléctrico; y, f) determinación de responsabilidad en los daños reclamados. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

A. Inspección técnica al lugar por parte de SIGET

“[…]

- Durante la inspección efectuada al referido lugar, se observó que no existen reparaciones recientes que se hayan efectuado en el Centro de Transformación, ni en la red de distribución eléctrica en baja tensión asociada a éste, a la cual está conectado el servicio bajo análisis. (…)

- También, durante la inspección se verificó que el equipo de medición de consumo de energía eléctrica identificado por la sociedad DELSUR con el código 420158 se encuentra en buen estado; así como también, se verificó que el suministro ha sido contratado en la tarifa de pequeñas demandas, uso Residencial 1-R, con una capacidad de 10 kW.

- Seguidamente se procedió a inspeccionar las instalaciones eléctricas de la vivienda. Se retiró la tapa del tablero general con el objetivo de observar las condiciones del mismo, encontrando todo limpio y en buen estado; luego, se realizaron mediciones de los niveles de tensión en los bornes del tablero, obteniendo entre la fase A-neutro: 116.3 Voltios, y entre la fase B-neutro: 116.6 Voltios, estando ambos valores dentro de los límites permisibles de acuerdo a las normas de calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución (Art. 23 Tabla N.º 2 – Límites Permisibles de Tensión). (…)

También, durante la inspección se constató que el Centro de Distribución de Cargas Eléctricas propiedad del Usuario final, se encuentran conductores sobre montados en una misma bornera, provocando falso contacto, tornillos en borneras de caja térmica con falta de apreté, extensión de la bornera principal hacia otra caja térmica cuyas conexiones están fuera de norma, evidencia de sobrecalentamiento de los conductores por estar con falso contacto, evidencia de cortocircuito en la bornera principal, y empalmes manuales de las fases principales. Al respecto, tales condiciones están fuera de la normativa establecida por SIGET, y dichas anormalidades pueden generar una reducción en la vida útil de los equipos eléctricos o sus elementos, o producir que éstos no operen en forma normal. Lo anterior se puede observar en las siguientes fotografías:

[…] 6.2 Interrupciones ocurridas durante los meses de septiembre a noviembre del 2019

El personal técnico del Centro de Atención al Usuario de la SIGET efectuó un análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales conectados al mismo circuito al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NC XXXXXX.

Con base en los registros mensuales entregados por la sociedad DELSUR a esta Institución, se determinó que la cantidad de usuarios del servicio eléctrico, conectados a la unidad de transformación identificada por parte de la empresa distribuidora DELSUR con el código XXXXXX, son 50 usuarios, incluyendo el servicio eléctrico a nombre de la señora XXXXXX, vinculado con el suministro objeto de nuestro análisis.

En el cuadro n.° 1, se observa el detalle de los Números de Contrato (NC) de los 50 servicios eléctricos mencionados.

También, en el cuadro n.° 2 se puede observar que, en el registro relacionado con las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, correspondiente al período del mes de septiembre a noviembre del 2019, solamente se registraron cuatro interrupciones en el mes de octubre de 2019 que afectaron el suministro de energía eléctrica bajo análisis.

Del cuadro anterior, se puede observar que no hay registros de interrupciones que hayan afectado el suministro eléctrico bajo análisis durante el mes de noviembre; por consiguiente, no se encontró registro de falla o corte de energía eléctrica el día 30 de noviembre del 2019, fecha en la que se reporta el daño en los equipos eléctricos.

6.3 Bitácoras de operaciones

Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 28 al 30 de noviembre de 2019, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por el usuario con esa misma fecha.

En el siguiente extracto, se muestra el contenido de la bitácora de operaciones correspondiente al 30 de noviembre de 2019, en donde se puede observar que la empresa distribuidora no ha reportado eventos que hayan afectado el circuito al cual está conectado el suministro bajo análisis.

“”(….)

[…] 6.4 Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código XXXXXX

(…) se ha verificado que en los registros mensuales entregados por la sociedad DELSUR a esta Institución, no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos de usuarios cuyos servicios están conectados a la misma unidad de trasformación con código XXXXXX.

6.5 Detalle de reclamos relacionados a bajo voltaje y falta de energía de servicios de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código XXXXXX durante los meses de septiembre a noviembre del 2019

De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que no existen reclamos por bajo voltaje y por falta de energía durante los meses de septiembre a noviembre del 2019 de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código XXXXXX. […]”

B. Conclusión

Considerando el resultado de la inspección en el lugar realizada por personal de SIGET y de la información proporcionada por la sociedad DELSUR, se pudo constatar que el tipo de daño que presentan los equipos eléctricos reclamados por el señor XXXXXX, no están relacionados con la calidad del servicio eléctrico suministrado por la referida sociedad.

Se verificó que las instalaciones eléctricas internas del inmueble donde se ubica el servicio en referencia, se encuentran fuera de la normativa establecida por SIGET, donde se observó que existen condiciones que ponen en riesgo el buen funcionamiento de los equipos eléctricos conectados en dicho suministro.

Por otra parte, se ha verificado en los registros mensuales entregados por la sociedad DELSUR a esta Institución, que no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos, bajo voltaje y falta de energía durante los meses de septiembre a noviembre del 2019, de usuarios cuyos servicios están conectados a la misma unidad de trasformación con código XXXXXX.

Finalmente, con base en el análisis realizado a la información a la que esta Superintendencia tuvo acceso, se establece que la empresa distribuidora DELSUR, no es la responsable de los daños reportados en los equipos eléctricos reclamados por el señor XXXXXX.

C. Dictamen

“[…] Con base en la información recabada en la presente investigación y lo establecido en las normativas aplicables, se determina lo siguiente:

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU es de la opinión que en el presente caso no se le puede atribuir a la empresa distribuidora DELSUR la responsabilidad por los daños reportados en los equipos eléctricos reclamados por el señor XXXXXX, en consideración a que no se encontraron evidencias que conduzcan a determinar que debido a deficiencias técnicas en la red de distribución eléctrica, esta sea la causante del daño que presentan los equipos eléctricos afectados.

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado por la sociedad DELSUR con el NC XXXXXX, en los meses de septiembre a noviembre del 2019, se verificó que este servicio eléctrico fue afectado por 4 interrupciones  durante el mes de octubre de 2019, y en los meses de septiembre y noviembre de 2019 no se encontraron registros de interrupciones; por consiguiente, no se encontró registro de falla o corte de energía eléctrica el día 30 de noviembre del 2019, fecha en la que se reporta el daño en los equipos eléctricos.

- Se verificó que no existen reclamos por daños a equipos, bajo voltaje y falta de energía, de otros servicios que están conectados al mismo centro de transformación identificado con el código XXXXXX, durante los meses de septiembre de 2019 a enero del 2020, al cual está asociado el suministro identificado con el NC XXXXXX y que hayan sido afectados por eventos suscitados en la fecha del 30 de noviembre del 2020.

- Las instalaciones eléctricas internas del inmueble donde se ubica el servicio en referencia, se encuentran fuera de la normativa establecida por SIGET, donde se observó que existen condiciones que ponen en riesgo el buen funcionamiento de los equipos eléctricos conectados en dicho suministro.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU es de la opinión que la empresa DELSUR, S. A. de C. V., no es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados por el señor XXXXXX, correspondiente al suministro identificado con el NC XXXXXX. . Por consiguiente, la compensación por daños reclamados correspondiente a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,480.59), con IVA incluido, NO ES PROCEDENTE. […]”

d) Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0016-2021-CAU, de fecha once de enero de este año, esta superintendencia remitió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y al señor XXXXXX copia del informe técnico IT-0431-CAU-20 rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día catorce de enero del año dos mil veintiuno, por lo que el plazo finalizó el día veintiocho del mismo mes y año.

El día veintiocho de enero de este año, el licenciado XXXXXX, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito por medio del cual ratificó los argumentos y pruebas documentales presentadas con anterioridad. Por su parte, el señor XXXXXX no hizo uso del derecho de audiencia y defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en dicha Ley.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones define el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

2. ANALISIS

2.1. Análisis técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que la causa de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor/comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., o si está relacionado con las deficiencias técnicas en las redes internas del inmueble del usuario.

2.1.1 Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos reclamados.

En el informe técnico rendido por el CAU se estableció lo siguiente:

- Las instalaciones internas del inmueble se encuentran fuera de normativa establecida por la SIGET, y existen condiciones que ponen en riesgo el buen funcionamiento de los equipos conectados en el inmueble.

- Según los registros mensuales relacionados con las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico correspondiente a los meses de septiembre a noviembre del dos mil diecinueve, no existió ninguna interrupción en el servicio de energía eléctrica el día treinta de noviembre de dos mil diecinueve; fecha en la que el usuario argumentó que se dañaron los equipos.

- No existen reclamos por daños a equipos de otros servicios conectados al centro de transformación al cual está conectado el suministro identificado con el NC XXXXXX.

Por consiguiente, el CAU determinó que los daños en los equipos eléctricos reclamados no se originaron por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrada por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., por lo que al no existir una relación causal entre los daños reclamados y el suministro de energía eléctrica, no le corresponde a la distribuidora  compensar económicamente al señor XXXXXX, de conformidad con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles de la reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto de los daños reportados que generaron el presente reclamo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que no existieron condiciones técnicas que afectaron el suministro en la fecha reportada por el usuario, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. no es la responsable de los daños.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha comprobado que el origen de los daños no se debió a una deficiente calidad en el suministro de energía eléctrica de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

3. CONCLUSIONES

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0431-CAU-20, esta superintendencia se adhiere al dictamen emitido por el CAU, siendo procedente absolver a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., por no existir relación de causalidad directa entre la calidad del servicio de energía eléctrica suministrado en el NC XXXXXX y el daño en los equipos eléctricos reclamados.

4. RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, y, el informe técnico N.° IT-0431-CAU-20 rendido por el CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que los daños sufridos en los aparatos eléctricos reclamados por el señor XXXXXX no se originaron por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., por lo que es improcedente la compensación económica.

- Recomendar al señor XXXXXX que con el apoyo de un electricista autorizado realice las gestiones que estime pertinentes para eliminar las deficiencias técnicas de las instalaciones eléctricas internas del inmueble señaladas en el informe técnico N.° IT-0431-CAU-20, rendido por el CAU

- Notificar este acuerdo al señor XXXXXX y a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° IT-0431-CAU-20 rendido por el CAU.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente