ACUERDO N.° E-0150-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veintidós de febrero del año dos mil veintiuno.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el señor XXXXXX, en su calidad de inquilino del inmueble donde se encuentra instalado el suministro identificado con el NIC XXXXXX, interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. debido al cobro de la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 751.82) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-045-2019-CAU, de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de ese acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintisiete de febrero y primero de marzo del año dos mil diecinueve, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día dos de marzo del mismo año.

El día cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, el licenciado XXXXXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó contar con evidencia para comprobar la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXXX.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de históricos de lecturas y consumos de los últimos años a esa fecha.

- Copia de registro de incidencias.

- Copia de registro de sellos instalados en medidor XXXXXX.

- Copia de órdenes de servicio número XXXXXXX.

- Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden XXXXX.

- Copia de memoria de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Copia de acuse de notificación de expediente a usuario.

- Fotografías de forma magnética que demuestran la condición irregular encontrada.

Mediante memorando N.° CAU-060-19-JV, de fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-077-2019-CAU, de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera la existencia o no de la supuesta condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica de forma indebida en el suministro identificado con el NIC XXXXXX y, de ser procedente, verificara el cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve.

El día diez de noviembre del año dos mil veinte, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-369-XXXXXX-CAU, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

“[…] En la gráfica n° 1, también se indica el promedio de consumo mensual obtenido por la distribuidora EEO mediante la toma de una segunda lectura realizada al medidor testigo instalado previo a la normalización, obteniendo un promedio de 679 kWh/mensual, y el período comprendido entre el 03 al 17 de enero del año dos mil diecinueve, para la recuperación de la energía no registrada […]”

Determinación de la condición en el suministro:

“[…] De la información que le fue requerida a la EEO, se han extraído las siguiente fotografías mediante la cual la distribuidora, ha pretendido demostrar que en el suministro objeto del presente informe, se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales, al encontrar evidencias de una supuesta manipulación interna en el equipo de medición, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en la vivienda del señor XXXXXX.

Al respecto, y tomando como base las fotografías presentadas por la sociedad EEO, se determina lo siguiente:

- En la fotografía que se ha denominado como 1-A, se demuestra la lectura del medidor titular, así como la lectura de instalación del medidor testigo, que personal técnico de la distribuidora dejó instalado en  fecha 03 de enero de dos mil diecinueve, con lectura 0 kWh.

- En la fotografía identificada como 1-B, se muestra la diferencia de registro de consumo encontrada por el personal técnico de EEO en fecha 17 de enero de dos mil diecinueve, en el medidor titular con respecto al testigo, equivalente a 46 kWh.

- En la fotografía n° 2, se muestran el surco ocasionado por la fricción del imán inferior en el disco del medidor; sin embargo, la EEO no muestra con esta fotografía que dicha fricción haya sido ocasionada por una supuesta manipulación interna por terceros en el equipo de medición bajo estudio.

- En la fotografía n° 3, se observa, el  hilo del sello de la tapa de vidrio deteriorado, pero esta fotografía no puede considerarse como prueba fehaciente, de que dicho sello fue manipulado por terceras personas, debido a que dicha fotografía fue tomada después de la manipulación y retiro del equipo de medición por parte del personal técnico de la distribuidora.

Se debe mencionar además que en la inspección de suministro realizada en fecha 03 de enero de dos mil diecinueve, bajo la orden de servicio 17187821, personal técnico de la distribuidora manifestó que conexiones y sellos del medidor bajo estudio estaban correctos, y que la prueba de exactitudes no se pudo realizar, debido a que el medidor no comunico con el equipo de prueba, por lo que personal técnico de EEO procedió a la instalación de un medidor testigo. La resolución de  dicha orden anteriormente mencionada se muestra en las imágenes n.° 4.

Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la EEO no sustentó debidamente, ni presentó evidencia que demuestre claramente que en el suministro bajo análisis existió una condición irregular debido a una manipulación interna en el equipo de medición, la cual haya sido efectuada  por terceras personas con la finalidad de afectar su funcionamiento correcto. Por lo que se concluye que para el presente caso, no se ha demostrado la existencia de un Incumplimiento por parte del usuario final de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor del año dos mil diecinueve.

Tomando en cuenta lo verificado en terreno por parte del personal técnico de la distribuidora, la antigüedad y condición en que se encontró el citado medidor, y en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario para el año dos mil diecinueve, se concluye que la disminución en el registro de consumo en el mes de enero dos mil diecinueve (mostrado en la gráfica n.° 1), el cual origino que personal técnico de la EEO verificara el funcionamiento del medidor, se ha debido a desperfectos o problemas internos por el desgaste de piezas en el equipo de medición. De tal manera, que el usuario debe de pagar el importe de la energía no facturada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la notificación y que será calculado sobre la base del histórico de consumo del suministro bajo análisis. […[“

Determinación de la energía consumida y no facturada:

“[…] Conforme con lo analizado en el presente informe, y en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año dos mil diecinueve, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integra del resultado final de la investigación, por lo que se plantean las siguientes valoraciones:

- El cálculo de inicio del período retroactivo de recuperación de energía no registrada corresponde a 60 días comprendidos entre el 18 de noviembre de 2018 al 17 de enero del  año 2019 fecha en que el personal técnico de la distribuidora instalo equipo de medición testigo.

- Se ha tomado como base el historial reciente de registros mensuales correctos y completos del consumo del suministro del usuario final, correspondiente a los meses de febrero, a julio del año 2019, después de normalizado el suministro, equivalente a un consumo promedio mensual de 723 kWh; el cual se utilizará para determinar la cantidad de energía a recuperar por parte de la EEO aplicado al periodo con anterioridad mencionado.

- Con el período de recuperación y el promedio mensual señalados anteriormente, se ha elaborado el respectivo recálculo de la energía no facturada, que en este caso corresponden a un total de 152 kWh, equivalente a la cantidad de sesenta y cuatro 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 64.25) IVA incluido. A continuación, se detallan las características del recálculo efectuado por esta Superintendencia:

DICTAMEN

En consideración a lo anteriormente expuesto, y luego de analizar los datos obtenidos en la investigación se determina lo siguiente:

- Las  pruebas presentadas por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que con éstas no ha demostrado de forma clara y contundente, la existencia de una condición irregular, debido a la supuesta manipulación interna en el equipo de medición asociado al suministro de energía eléctrica del señor XXXXXX, identificado con el NIC XXXXXX.

- En ese sentido, la cantidad de setecientos cincuenta y uno  82/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 751.82) IVA incluido, que la EEO pretende cobrar en concepto de una energía consumida y no registrada, en el suministro del señor de XXXXXX, es improcedente.

- De acuerdo al análisis efectuado por el CAU, se determina que el bajo consumo registrado, se ha debido a la existencia de un desperfecto interno, en el equipo de medición; y deberá de considerarse como tal y como se establece en el Art. 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente en el año 2019.

- Por tanto, con base al recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad EEO deberá cobrar la cantidad de 152 kWh, equivalentes a la cantidad de sesenta y cuatro 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 64.25) IVA incluido, en concepto de una energía consumida y no facturada, por medidor con fallas internas. […]”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicable para el año dos mil diecinueve.

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

2.1. Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXXXXX

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico IT-369-XXXXXX-CAU, el CAU expone lo siguiente:

“[…] Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la EEO no sustentó debidamente, ni presentó evidencia que demuestre claramente que en el suministro bajo análisis existió una condición irregular debido a una manipulación interna en el equipo de medición, la cual haya sido efectuada  por terceras personas con la finalidad de afectar su funcionamiento correcto. Por lo que se concluye que para el presente caso, no se ha demostrado la existencia de un Incumplimiento por parte del usuario final de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor del año dos mil diecinueve.

Tomando en cuenta lo verificado en terreno por parte del personal técnico de la distribuidora,  la antigüedad y condición en que se encontró el citado medidor, y en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario para el año dos mil diecinueve, se concluye que la disminución en el registro de consumo en el mes de enero dos mil diecinueve (mostrado en la gráfica n.° 1), el cual origino que personal técnico de la EEO verificara el funcionamiento del medidor, se ha debido a desperfectos o problemas internos por el desgaste de piezas en el equipo de medición. De tal manera, que el usuario debe de pagar el importe de la energía no facturada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la notificación y que será calculado sobre la base del histórico de consumo del suministro bajo análisis […]”.

En cuanto al usuario, cabe aclarar que no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro en comento, no existió una condición irregular sino que un problema o desperfecto internos por el desgaste de piezas en el equipo de medición, lo cual habilita a la distribuidora a realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios del año dos mil diecinueve.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET indicó que al tratarse de un problema en el equipo de medición el periodo de recuperación para el cálculo de la energía no registrada es de sesenta días, por lo que utilizó los factores siguientes:

  - El periodo de recuperación de la energía no registrada es el comprendido entre el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho al diecisiete de enero del año dos mil diecinueve.

  - El consumo promedio de energía no registrada es el resultante de los meses comprendidos entre febrero a julio de dos mil diecinueve.

En virtud de lo anterior, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de SESENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 64.25) IVA incluido, en concepto de consumida y no registrada por fallas internas en el equipo de medición.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un problema en el equipo de medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por un periodo de dos meses.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios  y la normativa técnica vigente, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC XXXXXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-369-XXXXXX-CAU, rendido por el CAU de la SIGET, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC XXXXXX se comprobó que el equipo de medición presentó un problema de funcionamiento.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SESENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 64.25) IVA incluido en concepto de consumida y no registrada por fallas internas en el equipo de medición.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-369-XXXXXX-CAU, esta superintendencia ACUERDA:

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXXXXX existió un desperfecto interno en el equipo de medición que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

- Establecer que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SESENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 64.25) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, por fallas internas en el equipo de medición.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-369-XXXXXX-CAU rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo al señor XXXXXX y a la sociedad EEO, S.A. de C.V., adjuntando el informe técnico N.° IT-369-XXXXXX-CAU rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente