ACUERDO N.° E-0226-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día quince de marzo del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día dieciséis de septiembre de dos mil veinte, el señor +++ interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., debido al cobro de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 256.79) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada (ENR), por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC +++.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-997-2020-CAU, de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la sociedad CAESS, S.A de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado al usuario y a la distribuidora los días veintinueve de septiembre y dos de octubre de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciará finalizó el día dieciséis de octubre de dicho año.

El día siete de octubre de dos mil veinte, el señor +++ remitió por correo electrónico un escrito en el cual solicitó se efectúe la revisión del cobro realizado por la distribuidora y se verifique el funcionamiento del actual equipo de medición instalando un medidor testigo en el suministro.

El nueve de octubre de dos mil veinte, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito mediante el cual manifestó que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC +++. Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Órdenes de servicio.

- Lecturas de TPL.

- Información de sellos.

- Reposiciones de facturas.

- Fotografías y videos.

- Memoria de cálculo.

- Informe técnico.

Mediante memorando N.° ADC/CAU-616/2020, de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-1085-2020-CAU, de fecha dieciséis de octubre del año dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento, por el plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que el señor +++ y la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentaran las que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintitrés y veintiséis de octubre del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días veinte y veintitrés de noviembre de dicho año.

El día nueve de noviembre de dos mil veinte, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual expresó lo siguiente:

“[…] mi representada adjunta a este escrito prueba realizada al medidor número +++ identificando que, medidor se encuentra con sellos correctos y funcionando dentro de límites de exactitud.

Con relación al medidor retirado +++, se hace saber a esa superintendencia que el medidor ya fue destruido por lo tanto no se puede realizar pruebas.

Se mantienen los argumentos y pruebas vertidos en el escrito, información digital e informe técnico; remitidos a esa Superintendencia mediante respuesta al acuerdo E-997-2020-CAU, notificada en fecha 09 de octubre de 2020 […]”

Asimismo, la distribuidora anexó en forma digital la prueba de verificación de funcionamiento del medidor N.° +++.

Por su parte, el señor +++ no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-1235-2020-CAU, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió una condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC +++ y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días uno y dos de diciembre de dos mil veinte, respectivamente.

El día veintiocho de enero de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0026-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

+++

Determinación de la condición irregular:

“[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad CAESS, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en el equipo de medición N.° +++ que, según su criterio, consistió en que “el medidor fue manipulado por personas ajenas a CAESS”, condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, siendo éstas las siguientes:

+++

Con base en la información relacionada a las órdenes de servicio presentada por la sociedad CAESS, se observa que con fecha 14 de abril de 2020 personal de la empresa distribuidora efectuó la orden de servicio N.° +++ con la finalidad de verificar la lectura del equipo de medición N.° +++, determinando que el medidor se encontraba defectuoso pues presentaba una lectura de +++, misma lectura que en el ciclo de facturación previo.

Cabe señalar en este punto que según el artículo N.° 10 de la Metodología para el Control de los Equipos de Medición aprobada por SIGET mediante el Acuerdo N.° 442-E-2014 se define que “”Cuando los equipos de medición del usuario final no funcionen adecuadamente, el distribuidor realizará la calibración o sustitución a más tardar en treinta día calendario contados a partir de que el usuario final presente el reclamo al Distribuidor, o si no hubo reclamo, a partir del momento que el Distribuidor tuvo conocimiento de la situación, notificándole al usuario final la actividad realizada””.

+++

Sin embargo, la empresa distribuidora efectuó un acta de inspección de condiciones irregulares con correlativo N.° +++ en fecha 7 de agosto de 2020, en ella el personal técnico de la sociedad CAESS indicaba el requerimiento de una verificación en laboratorio del equipo de medición N.° +++, según se detalla en la siguiente imagen N.°2:

+++

Con respecto a lo anterior, en el escrito presentado por la empresa distribuidora con fecha 9 de noviembre de 2020 manifestó lo siguiente:

“Con relación al medidor retirado +++, se hace saber a esa superintendencia que el medidor ya fue destruido por lo tanto no se puede realizar pruebas”.

Asimismo, la verificación en laboratorio de la sociedad CAESS del medidor N.° +++ fue reiterada por SIGET mediante carta identificada como C-2228-CAU-2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, sin embargo, la sociedad CAESS no presentó prueba alguna que demostrara la desviación en la exactitud de registro del antedicho equipo de medición por una supuesta condición irregular.

Con base en las pruebas analizadas, se advierte que la sociedad CAESS no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestre que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario final, ya que en la imagen N.° 1 se describe el hallazgo por parte de personal de la empresa distribuidora de un desperfecto en el equipo de  medición N.° 95587528, el cual era la causa de la disminución en el registro de los consumos del usuario final hasta que la condición fue corregida en fecha 7 de agosto de 2020 instalando el equipo de medición N.° +++.

En ese sentido, el CAU determinó que la sociedad CAESS cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía eléctrica en el servicio eléctrico identificado con el NIC +++, se debieron a desperfectos o problemas en el equipo de medición, ya que luego de analizar el histórico de consumo se pudo apreciar que hubo una diferencia de registro después de realizar el cambio del equipo de medición.

En el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente para el año 2020 se han incorporado directrices relativas a la procedencia para el cobro de energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición. […]”.

Determinación de la energía consumida y no registrada:

“[…] Dentro de ese contexto, en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario para el año 2020, en donde se menciona que en caso de existir algún problema con el buen funcionamiento de un equipo de medición, como es el caso en cuestión, el usuario debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses a partir de la notificación, que será calculado sobre la base del promedio de consumo de los últimos seis meses de facturación correcta.

A partir de la fecha en que esa empresa distribuidora corrigió la condición que estaba afectando el buen registro del consumo de energía eléctrica en el suministro objeto de estudio; el período de recuperación de una energía consumida y no facturada, para el presente caso corresponde al período del 8 de junio al 7 de agosto del 2020, dando como resultado 60 días que la sociedad CAESS podrá recuperar en concepto de energía consumida y no registrada.

El CAU de SIGET, ha considerado como consumo correcto del suministro bajo análisis el historial de registro de lecturas reportado por el equipo de medición N.° +++ para el período comprendido de mayo a octubre de 2020, dato que permitió establecer un consumo de energía horario mensual promedio de 139 kWh.

Los valores de consumos y período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada correspondiente a 60 días, que corresponden a la energía no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso equivale a un consumo de energía de 279 kWh que asciende a la cantidad de cincuenta 23/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.23) IVA incluido […]”

Verificación del medidor solicitada por el usuario:

[…] Mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2020 el señor +++ manifestó lo siguiente:

“Por este medio solicito que se me revise que también aparte de lo que ya reclame en el caso del Acuerdo E997-2020-cao ,que si pueden revisar que si está funcionando de manera correcta el nuevo medidor y que sea de manera justa el cobro, lo otro también si es posible un testigo de contador”

Debido a lo anterior, se recopiló información sobre la orden de servicio N.° +++ ejecutada por personal de la sociedad CAESS en fecha 9 de octubre de 2020 en la cual la distribuidora realizó la verificación de funcionamiento del equipo de medición N.° +++ instalado en fecha 7 de agosto de 2020, obteniendo valores de exactitud de registro para la Carga Baja y Alta del medidor que permiten establecer un promedio de 99.83 %, valor que se encuentra dentro de los límites establecidos por SIGET, según se puede apreciar en la siguientes fotografías N.° 5 y 6.

+++

Dictamen:

“[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora no demuestran fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC +++ imputable al señor +++, que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en el citado suministro.

- Por consiguiente, el CAU de la SIGET ha considerado que el presente caso está asociado a la existencia de una condición de desperfecto o problema en el equipo de medición, con base en lo determinado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable al año 2020.

- Por tanto, el monto que la sociedad CAESS pretende recuperar por la cantidad de doscientos veintiocho 83/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 228.83) IVA incluido en concepto de una energía consumida y no facturada relacionada con una condición irregular equivalente a 1,159 kWh, asociada al período comprendido entre el 9 de febrero al 7 de agosto de 2020, es improcedente. Como también, el cobro del equipo de medición de 100 amperios el cual equivale a veintisiete 97/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 27.97) IVA incluido, es improcedente.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad CAESS deberá cobrar al señor +++ por existir un desperfecto o problema en el equipo de medición, la cantidad de cincuenta 23/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.23) IVA incluido, en concepto de energía horaria consumida y no facturada equivalente a 279 kWh. Por tanto, la sociedad CAESS estaría cobrando en exceso la cantidad de ciento setenta y ocho 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 158.96) IVA incluido.[…].”

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0087-2021-CAU, de fecha tres de febrero de este año, se remitió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y el señor +++ copia del informe técnico N.° IT-0026-CAU-21 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario el día ocho y diez de febrero de este año, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días veintidós y veinticuatro del mismo mes y año.

El día dieciocho de febrero de este año, el ingeniero +++, actuando en la calidad antes descrita, presentó un escrito por medio del cual, expresó lo siguiente:

“[…] Al no haber demostrado la condición irregular que se generó en el suministro en mención y, habiendo realizado el CAU un nuevo cálculo por 279 kWh equivalente a (USD 50.23) IVA incluido, mi mandante se manifiesta en acuerdo con la resolución de informe técnico. Solicito la adición de intereses según artículo 36 de Términos Y Condiciones Generales Al Consumidor Final Del Pliego Tarifario Del Año 2020, emitido por SIGET […]”.

Por su parte, el señor +++ no hizo uso del derecho de audiencia otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora CAESS, S.A. de C.V. aplicables para el año 2020.

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitidos el correcto registro de energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC +++

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-0026-CAU-21, el CAU expone lo siguiente:

“[…] Con base en las pruebas analizadas, se advierte que la sociedad CAESS no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestre que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario final, ya que en la imagen N.° 1 se describe el hallazgo por parte de personal de la empresa distribuidora de un desperfecto en el equipo de medición N.° +++, el cual era la causa de la disminución en el registro de los consumos del usuario final hasta que la condición fue corregida en fecha 7 de agosto de 2020 instalando el equipo de medición N.° +++ […]”.

En cuanto a la solicitud del usuario vinculada con la verificación de exactitud del equipo de medición instalado en el servicio eléctrico, el informe técnico N.° IT-0026-CAU-21 detalló lo siguiente:

“[…] se recopiló información sobre la orden de servicio N.° +++ ejecutada por personal de la sociedad CAESS en fecha 9 de octubre de 2020 en la cual la distribuidora realizó la verificación de funcionamiento del equipo de medición N.° +++ instalado en fecha 7 de agosto de 2020, obteniendo valores de exactitud de registro para la Carga Baja y Alta del medidor que permiten establecer un promedio de 99.83 %, valor que se encuentra dentro de los límites establecidos por SIGET […]”

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no aportó pruebas que respaldaran su argumento relacionado a que el medidor fue alterado internamente por el usuario, basados en los hechos siguientes:

- La orden de servicio N.° +++ de fecha 14 de abril de 2020 (fecha previa al presunto hallazgo de la condición irregular) detalla que el medidor N.° +++ presentaba problemas de funcionamiento; y,

- No se pudo analizar el equipo de medición N.° +++, por haber sido destruido.

En ese sentido, el CAU estableció que la distribuidora no comprobó la existencia de una condición irregular en el equipo de medición n.° +++ que haya ocasionado que no se registrara la totalidad de energía consumida en el inmueble. De ahí que, del análisis de las pruebas recopiladas, el CAU constató que el citado equipo de medición presentaba problemas de funcionamiento, los cuales fueron confirmados a través de la orden de servicio N.° +++ de fecha 14 de abril de 2020 y el historial de registros mensuales de consumo.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro identificado con el NIC +++ existió un problema en el equipo de medición, lo cual habilita a la distribuidora realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año dos mil veinte.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por problemas en el equipo de medición, basado en los criterios siguientes:

- El historial de registro de lecturas reportado por el equipo de medición, a partir de los meses de mayo y octubre de dos mil veinte; y

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, equivalente a sesenta días comprendidos entre el ocho de junio al siete de agosto de dos mil veinte.

En virtud de lo anterior, la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de CINCUENTA 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.23) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

    - Determinación del cálculo de intereses en concepto de energía no registrada por problemas en el equipo de medición.

Respecto a la solicitud de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., vinculada a la adición de intereses al monto en concepto de energía no registrada, debe señalarse que el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2020, determina lo siguiente:

[…] En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación. […] (Subrayado es nuestro)

Con base en dicha disposición, al haberse comprobado que la condición encontrada en el suministro corresponde a desperfectos en el equipo de medición, la distribuidora no puede cobrar intereses.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un problema en el equipo de medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por un periodo de dos meses.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC +++.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0026-CAU-21, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC +++ se comprobó que el equipo de medición presentó un problema de funcionamiento.

Por lo tanto, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CINCUENTA 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.23) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora CAESS, S.A. de C.V., aplicable para el año 2020.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0026-CAU-21, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC +++ no se comprobó la condición irregular atribuida al usuario, por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 256.79) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC +++ existió un problema en el funcionamiento del medidor que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CINCUENTA 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.23) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por medidor defectuoso.

Indicar a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que la adición de intereses al monto cobrado al usuario final en concepto de energía no registrada por problemas en el equipo de medición, no es procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2020.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0026-CAU-21 rendido por el CAU de la SIGET, y

- Notificar este acuerdo al señor +++ y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente