ACUERDO N.° E-1009-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día trece de octubre del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintinueve de abril del presente año, el señor XXX presentó un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por considerar que a constantes fallas en el servicio de energía eléctrica que afectó al suministro identificado con el NIC XXX, se dañaron los equipos siguientes:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie |
| --- | --- | --- | --- |
| Televisor | SONY | KV-21SE2/8 | 4015910 |
| Televisor | MAGNAVOX | 19PR14C122 | 49951442 |
| Lavadora | G. E. | WGA12202PSBB | 0912825753 |

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-0412-2021-CAU, de fecha cinco de mayo del presente año, se concedió audiencia a la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que se manifestara por escrito respecto de dicho reclamo; y que remitiera la documentación relacionada con el suministro identificado con el NIC XXX.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y al señor XXX el día once de mayo de este año, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el veinticinco del mismo mes y año.

El día doce de mayo de este año, el señor XXX manifestó que el monto correcto de sustitución del televisor marca SONY correspondía a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 340.00).

El día veinticinco de mayo de este año, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó que se le concediera una prórroga de cinco días hábiles adicionales, por encontrarse recopilando la documentación vinculada con el requerimiento contenido en el acuerdo N.° E-0412-2021-CAU.

El día siete de junio de este año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó lo siguiente:

“[…] remito copia digital del informe técnico relacionado al reclamo interpuesto, en el cual evidencia que:

- Las instalaciones eléctricas internas del usuario final incumplen lo estipulado en el acuerdo No. 93-E-2008, específicamente lo establecido en el artículo 126 e incumple a la vez con el Acuerdo No. 294-E-2011 (en el cual se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del año 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas de usuarios finales); respecto a la revisión de los receptáculos de corriente, donde se encontraban conectados los equipos reportados como dañados, se verificó que no tienen polarización a tierra y el tablero principal de distribución no tiene red de polarización a tierra, por lo tanto están fuera de norma.

Con relación a lo anterior, la distribuidora CAESS, S.A. de C.V. no es responsable de los daños reclamados por el señor XXX, por lo tanto, el reclamo es calificado como: desfavorable al usuario […]”

Asimismo, anexó en forma digital la siguiente información:

- Acta de la inspección del suministro en cuestión;

- Fotografías en forma magnética de la inspección por daños de equipos;

- Informe de interrupciones que afectaron el servicio del mes de octubre y noviembre de 2020;

- Bitácora de control de operaciones del sistema de distribución de eventos registrados entre los días 15 de octubre a 8 de noviembre de 2020;

- Número de circuito y código de transformador, al cual el suministro se encuentra conectado;

- Listado de números de NIS/NIC de servicios conectados al transformador que suministra energía eléctrica al servicio en mención;

- Informe de reclamos de los meses de diciembre de 2020 hasta febrero de este año, relacionados a daños de equipos conectados al circuito;

- Informe de reclamos de enero del presente año, relacionados a interrupciones en los suministros de energía eléctrica conectados al mismo transformador;

- Mantenimientos efectuados en el centro de transformación en el año 2020 y este año;

- Argumentos y posiciones relacionados con la gestión interpuesta.

Por su parte, el CAU emitió el memorando con referencia N.° M-0261-CAU-2021, de fecha ocho de junio de este año, por medio del cual informó que emitiría el dictamen correspondiente.

    - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-0545-2021-CAU, de fecha catorce de junio de este año, esta Superintendencia concedió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y al señor XXX un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor XXX los días veintiuno y veintidós de junio de este año, respectivamente, por lo que el plazo para pronunciarse venció, en el mismo orden, los días diecinueve y veinte de julio del mismo año.

El día dos de julio de este año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual expresó que mantenía los argumentos y pruebas remitidas con anterioridad. Asimismo, adjuntó pruebas adicionales vinculadas con las instalaciones eléctricas internas del suministro.

En la misma fecha, el señor XXX presentó un escrito en el cual expresó lo siguiente:

“[…]

- Tengo los electrodomésticos arruinados por fluctuaciones constantes ocasionadas por la distribuidora CAESS

- Las instalaciones eléctricas de todas las residenciales, en su momento fueron efectuadas por proveedores certificados y avalados por las debidas autoridades correspondientes y que la vez, de ser necesario, velar por los debidos cambios requeridos acordes a las nuevas necesidades.

- Todos los residentes de la zona donde vivo pueden dar fe de la veracidad de mis argumentos.

- Quedo bajo el resguardo de la SIGET como ente que vela por los derechos de los usuarios para que tome en consideración mi caso y se reparen o restituyan los electrodomésticos dañados por causa del deficiente servicio de la Distribuidora.

- Solicito el derecho de poder recibir copia de pruebas e informes que le han sido solicitados y presentados por la Distribuidora a SIGET. […]”

El día cinco de julio del presente año, el usuario presentó un escrito reiterando su pretensión.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-0640-2021-CAU, de fecha nueve de julio del presente año, esta Superintendencia comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico por medio del cual estableciera el origen de los daños reclamados por el señor XXX y, si era procedente, la compensación económica solicitada.

El acuerdo descrito fue notificado a la empresa distribuidora y al señor XXX los días catorce y quince de julio de este año, respectivamente.

Los días trece y veinte de julio y trece de agosto del presente año, el señor XXX presentó cartas por medio de las cuales reiteró que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. era la responsable de los daños ocurridos en sus aparatados eléctricos al suministrar el servicio de energía eléctrica de forma deficiente.

Por medio de memorando de fecha dieciocho de agosto del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0170-CAU-21, por medio del cual estableció lo siguiente:

## “(…)  6.3 Interrupciones ocurridas y bitácoras de operaciones

El CAU efectuó un análisis de la información que fue presentada por CAESS, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras.

Dichos registros mensuales, están asociados con los reclamos presentados por los usuarios relacionados con interrupciones y reposiciones de suministro eléctrico, así como también, reclamos por variaciones de tensión. Con esta información se determinó que actualmente la unidad de transformación de energía, identificada por la empresa distribuidora con el código T80195 abastecía de energía a 130 usuarios, incluyendo el servicio eléctrico a nombre de la usuaria Amalia Carmina Santillana de Sánchez, vinculado con el suministro objeto del presente análisis.

Para el mes de octubre de 2020, según la información reportada a SIGET, no se tiene registros que el suministro de referencia haya sido afectado por interrupciones momentáneas de energía; sin embargo, si se tienen llamadas de usuarios conectados al transformador T80195 reportando variaciones de tensión.

De igual manera se verificó que el suministro con NIC XXX, en el período de un año, se ha visto afectado por un total de 55 interrupciones por falta de energía, ninguna de estas representa interrupciones programadas por mantenimientos. (…)

6.4 Análisis de los argumentos presentados por CAESS

Según los escritos presentados por CAESS, su argumentación principal consiste en que las instalaciones eléctricas internas del usuario se encuentran fuera de norma por las razones siguientes:

¨ (…) Transformador T-80195. Red de tierra con un valor de 19.5 ohmios.

Seguidamente se procedió a inspeccionar las instalaciones eléctricas del servicio, se retiró la tapa del tablero general con el objetivo de observar las condiciones del mismo y se realizaron mediciones de los niveles de tensión en los bornes del tablero, obteniendo entre la fase A-N 113.9 voltios, fase B-N 115.4 voltios y fase A-B 229.2 voltios, por lo que se determina que la Distribuidora cumple con las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución [Art. 23 Tabla No.2 – Límites permisibles de Tensión] (…)”

Según el valor de resistencia de tierra medido en el transformador se determina que dicho valor incumple el límite admisible de la Tabla N° 22 del Acuerdo N° 29-E-2000, así mismo, se verificó que los niveles de tensión suministrados al usuario se encuentran dentro de los límites admisibles establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, es evidente un incumplimiento al Índice de Frecuencia de Interrupción por Usuario SAIFIUS, ya que según el detalle de las interrupciones de la tabla n.° 3, durante un año el usuario se ha visto afectado por un total de 55 interrupciones de suministro, por lo que el cumplimiento a las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución por parte de la distribuidora es parcial.

“(…) En el tablero de distribución, no tiene red de tierra, [no cumple estándar 93-E-2008] […] Los tomas corrientes que estaban conectados a los aparatos que se dañaron, se verificó que no tienen polarización a tierra [no cumple estándar 93-E-2008, por lo que debe cumplir con los Art. 124, 125 y 126]. (…)”

Al respecto, según las evidencias remitidas, la empresa distribuidora no demostró que el chasis de la caja térmica no se encontrara debidamente polarizado con barra de puesta a tierra, al mostrar únicamente la conexión eléctrica de entre la bornera de puesta a tierra de la caja eléctrica y el chasis de esta.

Además, se trae a cuenta que el objetivo principal tanto de la barra de puesta a tierra como del conductor con el que debe estar polarizados los tomacorrientes es:

- Brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas;

- Brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y,

- Drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.

Debido a que la barra de polarización de tierra no está pensada para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

¨ Para el día 09 de octubre de 2020, no se encontraron registros en bitácoras del COSIS de eventos por fallas que afectaron a cliente reclamante ¨

Según los registros de interrupciones mensuales reportados por la empresa distribuidora, para el mes de octubre, se verificó que no se tienen reporte de interrupciones u operaciones de equipos de protección en el circuito 112-2-15, circuito que suministra de energía eléctrica al servicio del usuario.

6.5 Análisis de los argumentos presentados por el usuario

El señor Wilmer Noé Sánchez Pérez presenta los siguientes argumentos respecto al reclamo por el daño a los equipos electrodomésticos.

“(…) El día viernes 09 octubre/20 a las 7:22 am se interrumpió la energía eléctrica unos segundos. En ese momento mi esposa se encontraba lavando en la lavadora y mi hija viendo televisión en el cuarto. Después de la interrupción eléctrica, el televisor ya no encendió y la lavadora ha quedado fallando por lo que pido a CAESS la reparación de los mismos (…)”

Al respecto, el usuario describe como la causa del posible daño a los equipos electrodomésticos el evento suscitado el día 9 de octubre de 2020, en horas de la mañana, según registros de interrupciones de energía, durante el mes de octubre no se cuenta con interrupciones de energía que hayan afectado al usuario.

Sin embargo, se trae a cuenta que los usuarios comúnmente desconocen aspectos técnicos sobre eventos en las redes de distribución eléctrica que afectan la calidad del servicio y producto técnico, con lo cual, pueden llegar a describir un evento transitorio como lo es un Sags, Swell o flicker como una interrupción de energía, prueba de ello son los eventos reportados como fluctuaciones de tensión por el usuario los días 25 de abril y 3 de mayo, ambos de 2021, los cuales se comprobó que realmente fueron interrupciones momentáneas de energía.

- CONCLUSIÓN

Durante la inspección técnica realizada por personal de SIGET, se ha verificado que en el tablero eléctrico principal del inmueble, así como en las instalaciones eléctricas internas, no se detectaron falsos contactos, señales de recalentamiento o cortocircuitos en líneas y borneras.

La empresa distribuidora no demostró con las pruebas presentadas que el chasis del tablero eléctrico no se encontrara debidamente polarizado por medio de una red de tierra, si se verificó que los tomacorrientes de la instalación interna no cuentan con dicha polarización. Sin embargo, éste hecho no puede ser considerado como causa probatoria del daño en los electrodomésticos, ya que el fin primordial de dicho conductor no es actuar como protección propia de los equipos, sino la protección contra las descargas de choque eléctrico en superficies metálicas por contacto de las personas, disipar sobre corrientes por eventos atmosféricos y drenar cargas estáticas en superficies metálicas.

Durante la inspección efectuada al suministro, se pudo observar que la red de distribución eléctrica en baja tensión, mediante la cual se brinda el servicio energía eléctrica al usuario, ha carecido de un plan de mantenimiento de poda, ya que existen vanos de red que se encuentran envueltos por la espesa vegetación de las ramas de los árboles.

El valor de resistencia de puesta a tierra, medido en el transformador identificado con el código T80195, al cual se encuentra conectado el suministro bajo análisis, incumple el límite admisible establecido en la tabla n.° 22 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, acuerdo N.° 29-E-2000.

Se ha verificado que durante el mes de octubre de 2020 no se tienen registros de falta de interrupciones de energía en el suministro identificado con el NIC XXX; sin embargo, se pudo constatar que, a lo largo de un año, el suministro se ha visto afectado con una alta incidencia de interrupciones de energía. Es un hecho que, con cada restablecimiento de energía por accionamiento de equipos de protección, se genera una deformación o transiente en la onda de tensión con duraciones que oscilan entre los micro y nanosegundos, con la capacidad de generar picos de corriente del orden de los kiloamperios.

Dicha deformación en la onda de tensión, al presentarse como un evento aislado podría no presentar alto potencial de daño a equipos electrónicos; no obstante, la incidencia continua de este tipo de eventos si puede generar gradualmente una disminución de vida útil o deterioro en la parte electrónica de algunos equipos hasta llegar a causar un daño irreversible en los mismos.

Para el mes de octubre, se comprobó la existencia de reclamos por bajo voltaje en los servicios de usuarios conectados bajo el transformador T80195, lo cual respalda lo reportado por el usuario al manifestar que el sector dónde reside se ve afectado por constantes fluctuaciones de tensión.

Bajo el contexto anterior, y de conformidad a lo establecido en el Art. 17. de la NORMATIVA PARA LA COMPENSACIÓN POR DAÑOS ECONÓMICOS O A EQUIPOS, ARTEFACTOS O INSTALACIONES, en la cual textualmente señala que:

”El objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador”

El CAU es de la opinión que basado en el análisis de la información entorno al reclamo, si existen evidencias que llevan a determinar que los eventos ocurridos en la red de distribución eléctrica de CAESS han sido el origen del daño ocurrido en los equipos eléctricos antes descritos, tanto por eventos de variaciones de tensión ocurridas durante el mes de octubre 2020, como también, la degradación paulatina de los equipos por las constantes interrupciones de energía que han afectado al suministro.

- VALORACIONES DE LOS DAÑOS ACONTECIDOS EN LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS REPORTADOS POR EL SEÑOR XXX

El señor XXX, ha solicitado una compensación por los equipos electrodomésticos dañados por lo que usuario atribuye como causa, las interrupciones de energía y variaciones de tensión que constantemente afectan al suministro, y que culminaron con el deterioro de éstos por un evento sucedido en el mes de octubre 2020. Dicha compensación asciende a la cantidad total de MIL SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1075.00), con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente XXX.

Al respecto, según la documentación remitida tanto por el usuario como por la empresa distribuidora, se verificó que el usuario reclamó ante CAESS la compensación únicamente por el televisor de la marca SONY y de la lavadora de la marca General Electric. Por tal motivo, este centro realizará las valoraciones respectivas del caso, conforme a la descripción de los eventos y los equipos dañados que fueron descritos en el reclamo presentado por el señor XXX ante la empresa distribuidora con fecha 7 de noviembre de 2020.

Por otra parte, según el estudio de mercado realizado por el CAU, se verificó que el costo monetario reclamado como compensación para el televisor de la marca SONY afectado, no está acorde al valor de mercado de los equipos actuales y con características similares, partiendo del hecho de que el mercado actual ofrece este tipo de electrodomésticos con tecnología más moderna.

En virtud de lo anterior, el CAU considera que el costo monetario a compensar al usuario por sustitución de los equipos dañados asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 675.00),

- DICTAMEN

Con base en la información recabada en la presente investigación y lo establecido en las normativas aplicables, se determina lo siguiente:

    - La empresa distribuidora no demostró con las pruebas presentadas que el chasis del tablero eléctrico no se encontrara debidamente polarizado por medio de una red de tierra, además, la falta de conductor de puesta a tierra en los tomacorrientes del inmueble, no constituyen elementos probatorios que conduzcan a determinar que ha sido causa directa del daño en los electrodomésticos, ya que su fin primordial no es actuar como protección de los equipos, sino la protección contra las descargas de choque eléctrico por contacto a las personas.

    - La ausencia de interrupciones para el mes de octubre de 2020 no es elemento probatorio de que no se presentaran eventos en la red eléctrica que pudieran afectar el suministro eléctrico al usuario, ya que como se pudo verificar, el usuario no hace diferencia entre interrupciones de energía y fluctuaciones de tensión, de las cuales, si se comprobó que se tienen registros de reclamos por bajo voltaje en el mes de octubre de 2020.

    - El usuario manifiesta verse afectado por constantes fluctuaciones momentáneas de tensión, con lo cual, si existe un vínculo entre los eventos descritos por el usuario y las interrupciones que se presentaron y que han quedado registradas por el accionamiento de los equipos de protección, las cuales, la mayor parte son menores a 3 min.

    - Existen argumentos técnicos y evidencias y que llevan a determinar que los equipos eléctricos reclamados por el usuario se han visto afectados por constantes fluctuaciones de tensión e interrupciones por accionamientos de los equipos de protección en la red de distribución eléctrica propiedad de CAESS, lo cual ha sido el causante del eventual deterioro y finalmente del daño en los equipos reclamados en el suministro identificado con el NIC XXX.

    - De conformidad con lo que ha sido expuesto a lo largo de este informe y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución; el CAU es de la opinión que la empresa CAESS, es la responsable por el daño acontecido en los equipos electrodomésticos reportados por el señor XXX, correspondiente al suministro identificado con el NIC XXX.

    - Por consiguiente, en virtud de las valoraciones de los daños reportados, es procedente que CAESS compense al señor Wilmer Noé Sánchez, por la cantidad de seiscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 675.00), con IVA incluido. (…)”

    - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0800-2021-CAU, de fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno, se remitió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y al señor XXX copia del informe técnico N.° IT-0170-CAU-21, rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado al usuario y a la distribuidora los días seis y siete de septiembre de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días veinte y veintiuno del mismo mes y año.

El día catorce de septiembre de este año, el señor XXX presentó un escrito en el cual solicitó que se ajustara el monto de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 200.00) en concepto de sustitución del televisor marca SONY.

El día veintidós del mismo mes y año, se recibió un escrito de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. en el cual, entre otras cosas, manifestó que se cumpliera con lo establecido en el informe técnico rendido por el CAU.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

- ANÁLISIS

2.A. Análisis Técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al señor XXX por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

2.B. Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

El CAU en el informe técnico N.° IT-0170-CAU-21, producto del análisis realizado, estableció lo siguiente:

- Sobre las condiciones técnicas de las instalaciones del usuario:

  - En el tablero eléctrico principal del inmueble, así como en las instalaciones eléctricas internas, no se detectaron falsos contactos, señales de recalentamiento o cortocircuitos en líneas y borneras.

  - La empresa distribuidora no demostró con las pruebas presentadas que el chasis del tablero eléctrico no se encontrara debidamente polarizado por medio de una red de tierra.

  - Se verificó que los tomacorrientes de la instalación interna no cuentan con la polarización respectiva, sin embargo, este hecho no puede ser considerado como causa del daño en los electrodomésticos, ya que el fin primordial de dicho conductor no es actuar como protección propia de los equipos, sino la protección contra las descargas de choque eléctrico en superficies metálicas por contacto de las personas, disipar sobre corrientes por eventos atmosféricos y drenar cargas estáticas en superficies metálicas.

- Respecto de la infraestructura eléctrica y servicio de energía eléctrica de la distribuidora:

  - La red de distribución eléctrica en baja tensión, mediante la cual se brinda el servicio energía eléctrica al usuario, no se le ha dado el correspondiente plan de mantenimiento de poda, ya que existen vanos de red que se encuentran envueltos por la espesa vegetación de las ramas de los árboles.

  - El valor de resistencia de puesta a tierra, medido en el transformador identificado con el código T80195, incumple el límite admisible establecido en la tabla n.° 22 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, acuerdo N.° 29-E-2000.

  - Se constató que el suministro se ha visto afectado con una alta incidencia de interrupciones de energía y la incidencia continua de este tipo de eventos si puede generar gradualmente una disminución de vida útil o deterioro en la parte electrónica de algunos equipos hasta llegar a causar un daño irreversible en los mismos.

  - Para el mes de octubre del 2021, se comprobó la existencia de reclamos por bajo voltaje en los servicios de usuarios conectados bajo el transformador T80195, lo cual respalda lo reportado por el usuario al manifestar que el sector donde reside se ve afectado por constantes fluctuaciones de tensión.

Con fundamento en los hallazgos expuestos, el CAU dictaminó que existen evidencias que llevan a determinar que los eventos ocurridos en la red de distribución eléctrica de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. ocasionaron el daño en los equipos eléctricos reclamados por el señor XXX.

2.C. Compensación económica

Con la documentación remitida por el usuario y la empresa distribuidora, el CAU verificó que el señor XXX reclamó ante CAESS la compensación únicamente por el televisor de la marca SONY y de la lavadora de la marca General Electric, por lo que al no existir una certeza que el televisor marca Magnavox se encontrara en el inmueble, la compensación se debía limitar a los dos equipos señalados.

De ahí que sea pertinente instruir que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones; es decir, una retribución equivalente a los equipos dañados.

En aplicación de dichas disposiciones, el CAU estableció que la empresa distribuidora debía compensar al usuario el monto total siguiente XXX:

2.D. Análisis Legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que la usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable de los daños reclamados.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

2.E. Sobre ajuste del valor de la televisión

Respecto de la inconformidad del señor XXX con la cantidad de USD 200.00 reconocidos como compensación para sustituir el televisor marca SONY, deben citarse algunas de las disposiciones aplicables de la Normativa para la Compensación de Daños para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, siendo éstas las siguientes:

Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo.

De las disposiciones anteriores, se desprende que al establecerse la responsabilidad de la distribuidora en el daño de los equipos reclamados, ésta tiene tres opciones: a) reparar los bienes dañados, b) en caso de quedar inservibles, la reposición por otro con características similares, c) erogar el valor de la reposición de los bienes sujetos al valúo. El análisis de la alternativa más factible a realizar le corresponde a la distribuidora, a fin de cumplir con los criterios técnicos establecidos en la normativa.

Establecido lo anterior, en cuanto al televisor marca Sony, en el informe técnico N.° IT-0170-CAU-21, el CAU incorporó fotografías del equipo en donde se refleja que es del año de 1999, y estableció que la compensación solicitada por el usuario no está acorde al valor de mercado de los equipos actuales y con características similares, debido a que el mercado actual ofrece este tipo de electrodomésticos con tecnología más moderna:

Acorde con lo expuesto, corresponde tener en cuenta que el valor de reposición de un bien material usado debe ser acorde al importe monetario que se debería pagar por su adquisición si en un momento dado se decidiera su compra. Este importe está siempre sujeto a la antigüedad del bien, a su estado de desgaste o conservación.

En ese sentido, el valor de reposición de un bien se puede determinar tras efectuar el pertinente estudio de mercado y verificar antigüedad y estado de uso del bien objeto de tasación.

En ese orden de ideas, el criterio utilizado por el CAU para determinar el monto de la compensación por la pérdida del bien tuvo como finalidad establecer bajo parámetros contables y técnicos, a cuánto ascendió la pérdida económica real de la parte agraviada y, consecuentemente, conocer el monto de lo que costaría el reemplazo del bien por uno igual o similar en uso y calidad a precios de mercado.

En consecuencia, esta Superintendencia considera que se debe adoptar el cálculo técnico del CAU debido a que con el monto a compensar por la cantidad de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 200.00) le permitirá al usuario recuperar su bien, cumpliéndose con la finalidad de la Normativa para la Compensación de Daños para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En todo caso, si el bien es aún recuperable, la distribuidora estaría cumpliendo con la normativa al optar por su reparación.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos y en el informe técnico N.° IT-0170-CAU-21 rendido, esta Superintendencia se adhiere al dictamen del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable de los daños reclamados por el señor XXX, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y los daños reclamados, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y el informe técnico N.° IT-0170-CAU-21, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que los daños reclamados por el señor XXX se originaron por una deficiente calidad del servicio de energía eléctrica que suministra la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

- La sociedad CAESS, S.A. de C.V. deberá reparar los bienes reclamados por el señor XXX con tres meses de garantía. De no ser factible dicha opción, debe reponerlos por otros de iguales características. En caso de no ser posible realizar ninguna de las anteriores, deberá pagar al usuario los montos detallados en la tabla siguiente:

- Notificar al señor XXX y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente