ACUERDO N.° E-0099-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día diecinueve de enero del año dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día nueve de abril del año dos mil veintiuno, el señor +++, conocido por +++, presidente de la Junta Directiva de la +++, presentó un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por considerar que debido a fallas en el suministro identificado con el NIC +++, se dañó el equipo eléctrico siguiente:

| Equipo | Marca | Modelo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| - Desmontaje de motor dañado - Reemplazo de motor eléctrico - Suministro de empaques - Montaje de equipo | Caprari | 15 HP 230/3/60 | USD 2,913.00 |

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-0338-2021-CAU, de fecha diecinueve de abril del año pasado, se concedió audiencia a la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que se manifestara por escrito respecto de dicho reclamo; y que remitiera la documentación relacionada con el suministro identificado con el NIC +++.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a las partes el día veintidós de abril de dicho año, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el seis de mayo del mismo año.

El día seis de mayo del año pasado, el licenciado +++, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó lo siguiente:

“[…] remito copia digital del informe técnico relacionado al reclamo interpuesto, en el cual evidencia que:

(…) Las instalaciones eléctricas internas del usuario final incumplen lo estipulado en el acuerdo No. 93-E-2008, específicamente lo establecido en el artículo 126 e incumple a la vez con el Acuerdo No. 294-E-2011 (…) respecto a la revisión del tablero principal donde se encontraba conectado el equipo reportado como dañado, se verificó que no tiene polarización a tierra y no se pudo medir la red de tierra, por lo tanto está fuera de norma.

Con relación a lo anterior, la distribuidora CAESS, S.A. de C.V. no es responsable de los daños reclamados por el señor +++, por lo tanto, el reclamo es calificado como: desfavorable al usuario […]”

Asimismo, anexó en forma digital la siguiente información:

- Acta de la inspección del suministro en cuestión;

- Fotografías en forma magnética de la inspección por daños de equipos;

- Informe de interrupciones que afectaron el servicio del mes de diciembre de 2020 y enero del 2021;

- Bitácora de control de operaciones del sistema de distribución de registrados entre los días 30 de diciembre y 3 de enero del 2021;

- Número de circuito y código de transformador, al cual el suministro se encuentra conectado;

- Listado de números de NIS/NIC de usuarios conectados al transformador que suministra energía eléctrica al servicio en mención;

- Informe de reclamos de los meses de diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, relacionados a daños de equipos conectados al circuito;

- Informe de reclamos de enero del 2021, relacionados a interrupciones en los suministros de energía eléctrica conectados al mismo transformador;

- Mantenimientos efectuados en el centro de transformación en el año 2020 y 2021;

- Argumentos y posiciones relacionados con la gestión interpuesta.

Por su parte, el CAU informó mediante el memorando N.° +++, de fecha once de mayo del año dos mil veintiuno, que realizaría la investigación y emitiría el dictamen correspondiente.

    - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-0438-2021-CAU, de fecha catorce de mayo del pasado año, esta Superintendencia concedió a las partes un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

El acuerdo descrito fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días diecinueve y veintiuno del mismo mes y año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días dieciséis y veintiuno de junio del año pasado.

El día dos de junio del año pasado, el señor +++, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito en el cual expresó lo siguiente:

[…] Además, les informamos que dicho sistema sumergible estaba funcionando cuando sucedió el circuito del que hemos referencia, también hay pruebas en las oficinas de CAESS central ubicada en +++, sobre la peticiones realizadas para que corrijan uno de los problemas presentados al inicio de nuestra demanda, que es apagones continuos y circuitos como el que sucedió el día 01 de enero de 2021, y sin que a la fecha se allá (sic) visto una mejoría, ampliación de transformadores o reparaciones de cambios de sistemas […]”

Asimismo, anexó, entre otra, la documentación siguiente:

- Orden de compra de bienes y servicios emitida el día 20 de octubre de 2020 por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la +++.

- Cotización; informe de instalación de motor sumergible en pozo; facturas por anticipos, reparación de subestación eléctrica y montaje de equipo sumergible; orden de trabajo y fotografías del montaje de equipo sumergible en pozo de agua y reparación de subestación eléctrica, emitidas por la sociedad +++. que se abrevia +++.

Por otra parte, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-0600-2021-CAU, de fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno, esta Superintendencia comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico por medio del cual estableciera el origen de los daños reclamados y, si era procedente, la compensación económica solicitada.

El acuerdo descrito fue notificado a la empresa distribuidora y al usuario los días cinco y seis de julio de dicho año, respectivamente.

El día treinta de julio del año recién pasado, el CAU remitió el memorando N.° +++, en el cual solicitó que se le concediera una prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0600-2021-CAU, por los motivos siguientes:

“[…] No se cuenta con la información suficiente para poder dictaminar si los daños a equipos pudieran ser atribuibles o no a perturbaciones en la red eléctrica de la empresa distribuidora.

Por lo que se ha solicitado información a la empresa distribuidora como también al señor +++, la cual es esencial para poder emitir un dictamen, ya que es parte fundamental para realizar dicho análisis […]”.

Por medio del acuerdo N.° E-0753-2021-CAU, de fecha dieciséis de agosto del año pasado, se prorrogó hasta el seis de septiembre del mismo año, el plazo para que el CAU rindiera el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0600-2021-CAU.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día diecinueve de agosto de ese año.

Por medio de memorando de fecha dos de septiembre del año recién pasado, el CAU rindió el informe técnico N.° +++, por medio del cual estableció lo siguiente:

  - Análisis del CAU

“[…] Interrupciones ocurridas durante los meses de noviembre del 2020 a enero del 2021

(…)  Con base en los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS a esta Institución, se determinó que la cantidad de servicios eléctricos conectados a la red de distribución eléctrica en media tensión mediante el elemento de corte con código +++ son dos, incluyendo el servicio eléctrico a nombre de +++, vinculado con el suministro objeto del presente análisis.

(…) en el cuadro n.° 2 se puede observar que en el registro relacionado con las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, correspondiente al período de noviembre del 2020 a enero del 2021, se registraron cinco interrupciones en el mes de noviembre del 2020; no se registraron interrupciones durante el mes de diciembre del 2020, y se registraron dos interrupciones durante el mes de enero del 2021 que afectaron el suministro de energía eléctrica bajo análisis.

+++

Del cuadro anterior, se puede observar que, durante el mes de enero del 2021, la empresa CAESS registró la interrupción identificada con el código +++, con una duración de 4 horas con 22 minutos, que accionó el elemento de cortacircuito con código +++, dicha interrupción coincide con la fecha del evento que el usuario manifiesta que provocó el daño en el equipo.

(…) Bitácora de operaciones

Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 20 de diciembre del 2020 al 1 de enero del 2021, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por el usuario con esa misma fecha.

En el siguiente extracto, se muestra el contenido de la bitácora de operaciones correspondiente al 1 de enero del 2021, en donde se puede observar que la empresa distribuidora CAESS describe las acciones que realizaron debido al evento que afectó el circuito al cual está conectado el suministro bajo análisis. Lo anterior se muestra en el siguiente extracto:

+++

(…) Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la red de distribución en media tensión a la cual está conectado el suministro con NIC +++

Del análisis realizado al reclamo interpuesto por el usuario final, relacionado con daños a equipos, cuyos servicios eléctricos son suministrados por medio de la red de distribución eléctrica en media tensión en el circuito +++, se constató que el señor +++ interpuso un reclamo relacionado con daños a equipos eléctricos ante la empresa distribuidora con fecha 7 de enero del 2021. Dicho reclamo, fue identificado por la sociedad CAESS con el código +++.

El señor +++ estableció en el reclamo que con fecha 1 de enero del 2021 se dañó el motor eléctrico del sistema de bombeo de agua comunitario, explicando que el equipo reclamado dejó de funcionar después de la interrupción en el servicio suministrado por la empresa CAESS (…)

(…) Análisis de los argumentos presentados por el señor +++

El señor +++ señala que con fecha 1 de enero del 2021, aproximadamente a las 4:00 p. m. se escuchó una explosión en la calle antigua a Tonacatepeque y posteriormente se tuvo un corte prolongado de energía eléctrica en la zona; como consecuencia de la falla, en la red eléctrica propiedad de la empresa CAESS, el sistema de bombeo comunitario de agua dejó de funcionar.

Por otra parte, como evidencia del daño ocasionado en el equipo eléctrico, el señor +++ presentó el acta de inspección al sistema de bombeo de agua realizada con fecha 2 de enero del 2021 por la empresa +++, donde se determinó que el motor eléctrico del referido sistema se dañó posterior a la falla en la red de distribución eléctrica en media tensión propiedad de la empresa CAESS.

Al respecto, de conformidad con la investigación realizada, se puede considerar que ha existido una relación entre la falla ocurrida con fecha 1 de enero del 2021, en la red de distribución de la empresa CAESS, y los argumentos y pruebas que ha presentado el señor +++ , relacionados con el daño en el motor eléctrico del sistema de bombeo de agua.

(…) Análisis de los argumentos presentados por CAESS.

Según los escritos presentados por CAESS, su argumentación principal consiste en que las instalaciones eléctricas internas del usuario final, relacionado con la falta del sistema de puesta tierra en el tablero principal del suministro, incumplen lo estipulado en el acuerdo N.° 93-E-2008, específicamente lo establecido en el artículo 126 e incumple a la vez con el acuerdo N.° 294-E-2011 (en el cual se  adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del año 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas de usuarios finales).

Al respecto, durante la inspección técnica realizada por el CAU con fecha 17 de agosto del 2021, se verificó la existencia de un sistema de puesta a tierra debidamente conectado en el tablero principal del usuario; sin embargo, en la inspección realizada por personal de CAESS con fecha 4 de enero del 2021, dicho sistema de puesta a tierra estaba desconectado debido a que el sistema de bombeo de agua estaba fuera de servicio y en proceso de cambio; por consiguiente, el CAU opina que este argumento de la distribuidora no es válido y no constituye elemento de prueba para eximir de la responsabilidad a la empresa distribuidora por los daños ocasionados en el equipo eléctrico reclamado por el señor  +++. […]”

  - Conclusión y Valoración de los equipos y bienes

[…] Durante la inspección técnica realizada por personal de SIGET, se observaron reparaciones recientes en la red eléctrica en media tensión propiedad de la empresa CAESS, a la cual está conectado el servicio bajo análisis.

Se ha verificado que la interrupción sostenida registrada por la empresa distribuidora CAESS en la bitácora de operaciones con fecha 1 de enero del 2021, identificada con el código +++ con una duración de 4 horas con 22 minutos, coincide con la fecha y hora en la que el señor +++ manifiesta se tuvo el daño en el motor eléctrico del sistema de bombeo de agua. Dicha interrupción accionó el elemento cortacircuito con código +++, lo cual generó perturbaciones en la red de distribución eléctrica en media tensión, afectando de forma directa el motor eléctrico del sistema de bombeo de agua reportado con daño.

El personal técnico del CAU de la SIGET, durante la inspección técnica efectuada, verificó que las instalaciones eléctricas internas del inmueble donde se ubica el suministro con NIC  +++, cuenta con un sistema de puesta a tierra, por lo que no es válido el argumento de la distribuidora.

Con base en el análisis efectuado a la información obtenida durante la presente investigación, se establece que debido a la falla ocurrida con fecha 1 de enero del 2021, en la red de distribución eléctrica en media tensión por medio de la cual la empresa distribuidora CAESS presta el servicio de energía eléctrica al suministro bajo estudio, la empresa distribuidora es la responsable por el daño en el aparato eléctrico reportado por el señor +++ [...]

El señor +++, ha solicitado una compensación por la sustitución del equipo eléctrico dañado, acontecido en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++, por la cantidad total de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,913.00), con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente:

De acuerdo con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones vigente, y de conformidad al daño reportado en el equipo eléctrico, el CAU realizó una investigación de los gastos efectuados por el usuario para la reparación del motor eléctrico del sistema de bombeo de agua reportado con daño, obteniendo la siguiente cotización:

+++

Bajo el contexto anterior, el CAU considera que el monto total de la reparación del equipo reportado con daño acontecido en el suministro identificado con el NIC +++, a nombre de la +++, que la sociedad CAESS debe cancelar asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,913.00), con IVA incluido [...]”

  - Dictamen

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo n.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que existen evidencias que conducen a determinar que debido a deficiencias técnicas en la red de distribución eléctrica propiedad de CAESS, esta fue la causante del daño que presenta el equipo eléctrico reclamado por el señor +++.

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado por la sociedad CAESS con el NIC +++, en los meses de noviembre del 2020 a enero del 2021, se verificó que este servicio eléctrico fue afectado por 5 interrupciones  durante el mes de noviembre del 2020 y 2 interrupciones durante el mes de enero del 2021; también, se encontró un registro de corte de energía eléctrica el  1 de enero del 2021, producido en las líneas de  media tensión, lo cual accionó el elemento cortacircuito con código +++, fecha en la que el señor +++ reporta el daño en el equipo eléctrico.

- La falla registrada por la empresa distribuidora con fecha 1 de enero de 2021, la cual accionó el elemento cortacircuito con código +++, incidió de manera directa en el servicio identificado con el NIC +++, de tal forma que el equipo eléctrico afectado no operó dentro de las tensiones normalizadas para el sistema de distribución eléctrica establecidas en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, emitidas por esta Institución.

- Con fecha 17 de agosto del 2021, mediante inspección técnica efectuada en el suministro, el CAU verificó la existencia de un sistema de puesta a tierra debidamente conectado en el tablero principal del inmueble; condición que desvirtúa el argumento de CAESS respecto a que las instalaciones eléctricas internas del usuario final incumplen lo estipulado en el acuerdo N.° 93-E-2008, específicamente lo establecido en el artículo 126, y con el acuerdo N.° 294-E-2011 (en el cual se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del año 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas de usuarios finales).

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU opina que la empresa CAESS, S. A. de C. V., es la responsable por el daño acontecido en el equipo eléctrico reportado por el señor +++, correspondiente al suministro identificado con el NIC +++. Por consiguiente, en virtud de las valoraciones de los daños reportados en el equipo eléctrico, es procedente que la sociedad CAESS compense al señor +++ la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,913.00), con IVA incluido […]”.

d) Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0868-2021-CAU, de fecha trece de septiembre del año pasado, esta Superintendencia remitió a las partes copia del informe técnico N.° +++ rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El acuerdo referido fue notificado a las partes el día diecisiete del mismo mes y año, por lo que el plazo para pronunciarse venció el día uno de octubre del mismo año.

El día cuatro de octubre del año recién pasado, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual expresó su inconformidad con el informe técnico rendido por el CAU, reiterando que no es responsable de los daños reclamados. Asimismo, anexó un informe técnico vinculado al suministro con el NIC +++ elaborado por la asistencia técnica de protección al negocio el día 30 de septiembre de 2021.

Por su parte, la +++ no hizo uso del derecho de audiencia y defensa otorgado.

e) Ampliación del IT

Por medio del acuerdo N.° E-1157-2021-CAU, de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, esta Superintendencia requirió al CAU para que rindiera un nuevo informe técnico en el cual analizara la procedencia o no de los argumentos planteados por la sociedad CAESS, S.A. de C.V. en el escrito de fecha cuatro de octubre de dicho año.

El acuerdo referido fue notificado a las partes el día diecisiete del mismo mes y año.

Por medio de memorando de fecha quince de diciembre del año pasado, el CAU rindió el informe técnico N.° +++, por medio del cual estableció lo siguiente:

Análisis de los argumentos presentados por CAESS

[…]

    - En el tablero de distribución principal el servicio eléctrico se encontró con la referencia a tierra desconectada, no se midió la resistencia a tierra por estar en circuito abierto y no ser parte de un sistema de puesta a tierra (no cumple estándar 93-E-2008). Dicha condición se demostró con las evidencias fotográficas de los anexos del acuerdo E-0338-2021-CAU presentado el día 6 de mayo de 2021.

En relación con este punto, el CAU es de la opinión que la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra donde se encontraba conectado el equipo eléctrico es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por la superintendencia; sin embargo, se trae a cuenta que la falla registrada por la empresa distribuidora con fecha 1 de enero de 2021, la cual accionó el elemento cortacircuito con código +++, incidió de manera directa en el servicio identificado con el NIC +++ afectando el funcionamiento del motor del sistema de bombeo.

Por otro lado, durante la inspección realizada por personal técnico de CAESS, con fecha 14 de enero del 2021, se encontró desconectado el cable del sistema de puesta a tierra debido a que en ese momento se encontraba todo el sistema de bombeo desconectado por mantenimiento, para revisar y posteriormente cambiar el motor dañado. Además, con fecha 17 de agosto del 2021, mediante inspección técnica efectuada en el suministro, el CAU verificó la existencia de un sistema de puesta a tierra debidamente conectado en el tablero principal del inmueble; condición que desvirtúa el argumento de CAESS.

    - El Fabricante de motores Franklin Electric recomienda un suministro trifásico cerrado para todos los motores trifásicos que consiste en tres transformadores individuales en banco o un transformador trifásico. Las conexiones también conocidas como delta “abierta” o en estrella, pueden ser usadas con solo dos transformadores, pero es más probable que opere en forma deficiente, disparo de sobrecarga o falla temprana en el motor debido al desequilibrio de corriente.

En relación con este punto, el CAU es de la opinión que, si bien es cierto el fabricante recomienda la conexión trifásica cerrada, no es prohibitiva la conexión delta abierta por el fabricante ni por el marco regulatorio eléctrico determinado por la superintendencia, puesto que en el país se tienen instalados una cantidad considerable de sistemas de bombeo de agua con conexión trifásica en delta abierta, similar al del caso bajo análisis, sin ser causa de falla dicha conexión.

    - El cliente no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exigen las Normativas de la SIGET para minimizar las fallas internas y externas, por lo cual la empresa distribuidora considera que no es responsable por los daños reclamados por el cliente.

En relación con este argumento, similar a lo expuesto en el punto 1), el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

Bajo el contexto anterior, se considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no cuentan con elementos técnicos que puedan desvirtuar que la falla ocurrida el 1 de enero del 2021, con una duración de 4 horas con 22 minutos, que accionó el elemento de cortacircuito con código +++, no sea el origen de los daños ocasionados en el equipo eléctrico reportado por el señor +++ [...]

Conclusiones

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por la empresa distribuidora y la recopilada por esta institución a lo largo del proceso investigativo y que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros de fallas y eventos ocurridos en la zona, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones contenido en el acuerdo N.° 319-E-2014.

- Con base en lo expuesto y tomando en consideración la información que fue recabada por el CAU a lo largo del proceso de la investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por el señor +++ en contra de esa empresa distribuidora, se establece que esta última no ha presentado pruebas o argumentos que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico que rindió a la superintendencia.

- Por lo anterior, y de conformidad al análisis efectuado en el informe técnico N.° +++, la empresa CAESS, S. A. de C. V. es la responsable por el daño acontecido en el equipo eléctrico reportado por el señor +++, correspondiente al suministro identificado con el NIC +++; por consiguiente, es procedente que la empresa CAESS compense al señor +++ la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,913.00), con IVA incluido […]”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

- ANÁLISIS

2.A. Análisis Técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente a la +++ por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, en los informes técnicos N.° +++ e +++ el CAU concluyó lo siguiente:

- Entre los meses de noviembre 2020 a enero 2021 el suministro identificado con el NIC +++ fue afectado por 5 interrupciones.

Específicamente, el día uno de enero de 2021 ocurrió una interrupción al accionarse el cortacircuito +++ lo que provocó perturbaciones de energía eléctrica en la red de media tensión que dañaron el motor sumergible de 15 HP para el sistema de bombeo.

- La falla se originó por el desprendimiento y ruptura de dos cables conductores en media tensión en la red eléctrica de la distribuidora CAESS, generando una interrupción que se prolongó durante 4 horas con 22 minutos.

- Las instalaciones del suministro NIC +++ poseen un sistema de puesta a tierra conectado al tablero principal.

Por lo tanto, el día en que ocurrió la falla las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro no pudieron resistir o contrarrestar el desbalance eléctrico derivado de la red de distribución.

Debe señalarse que al momento que la distribuidora realizó la inspección técnica la puesta a tierra instalada en el suministro se encontraba desconectada, debido a que el sistema de bombeo estaba fuera de servicio y en proceso de sustitución del equipo.

- Respecto a que el fabricante recomienda la conexión trifásica cerrada para el motor sumergible de 15 HP, debe indicarse que no es prohibitiva la conexión delta abierta por el fabricante ni por el marco regulatorio eléctrico nacional, pues en el país se encuentran instalados y en operación una cantidad considerable de sistemas de bombeo de agua con una conexión trifásica en delta abierta, similar a la del suministro con NIC +++, sin ser la conexión en referencia una causa de falla y daño de los equipos.

Por lo que el argumento de la distribuidora no justifica el origen de la falla y se considera improcedente.

Con base a los hallazgos anteriores, el CAU estableció que la falla ocurrida el día uno de enero de 2021 incidió de forma negativa en el suministro de energía eléctrica suministro identificado con el NIC +++ y tuvo como consecuencia el daño en el equipo eléctrico reclamado por el usuario.

Compensación económica de aparatos y bienes

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones dispone lo siguiente:

“[…] Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo. […]

[…]  Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo. […]”

Es pertinente instruir que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En tal sentido, la reparación de los equipos puede realizarse, únicamente, en los casos en que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y pueda otorgarse al usuario una garantía de 3 meses posteriores a la reparación.

En ese orden, advirtiendo que la +++ gestionó la reparación del equipo eléctrico reclamado, le corresponde a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. compensarlo económicamente por la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,913.00) IVA incluido.

2.B. Análisis Legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que la usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable de los daños reclamados.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en los informes técnicos N.° +++ e +++, esta Superintendencia se adhiere al dictamen del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable de los daños en el equipo eléctrico propiedad de la +++, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y los daños reclamados, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y los informes técnicos N.° +++ e +++ rendidos por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en el motor eléctrico del sistema de bombeo reclamado por +++ se originó por una falla en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., el día uno de enero de dos mil veintiuno.

- La sociedad CAESS, S.A. de C.V. debe compensar económicamente a la +++ por la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,913.00) IVA incluido.

- Notificar al señor +++, conocido por +++, presidente de +++, y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V., debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° +++, rendido por el CAU.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente