ACUERDO N.° E-0622-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día veintinueve de marzo del año dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Los días dieciocho, veintitrés y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la señora +++ interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por considerar que debido a fallas ocurridas en el servicio de energía eléctrica que presta en el suministro identificado con el NIC +++ durante el mes de mayo del año dos mil veintiuno, se dañaron los equipos siguientes: un ventilador, marca LASCO y un equipo de sonido, marca Panasonic, modelo SA-AKX12.

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0642-2021-CAU, de fecha doce de julio del año dos mil veintiuno, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y a la señora +++, los días diecinueve y veinte de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el nueve de agosto de dicho año.

El día nueve de agosto del año dos mil veintiuno, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó no ser responsable de los daños reclamados por la señora +++.

Asimismo, anexó en forma digital la siguiente información:

  - Acta de inspección de suministro.

  - Fotografías en forma magnética de la inspección por daños de equipos.

  - Informe de interrupciones que afectaron el servicio.

  - Bitácora de control de operaciones del sistema de distribución de eventos entre los días del 13 al 15 de mayo del año dos mil veintiuno.

  - Número de circuito y código de transformador, al cual el suministro se encuentra conectado.

  - Listado de números de NIS/NIC de suministros conectados al transformador que suministra de energía eléctrica al inmueble de la usuaria.

  - Informe de reclamos de los meses de abril a junio de dos mil veintiuno, relacionados a daños de equipos conectados al mismo transformador.

  - Informe de reclamos entre los días del 13 al 15 de mayo de dos mil veintiuno, relacionados a interrupciones en los suministros de energía eléctrica conectados al mismo transformador.

Mediante memorando con referencia N.° M-0358-CAU-2021, de fecha doce de agosto del año dos mil veintiuno, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

    - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-0769-2021-CAU, de fecha veinte de agosto del año dos mil veintiuno, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y la señora +++ presentaran las que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día veinticinco del mismo mes y año, por lo que el plazo finalizó, el día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

El día veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual expresó que mantiene los argumentos y pruebas remitidas con anterioridad. Por su parte, la señora +++ no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-0959-2021-CAU, de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, esta Superintendencia comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico por medio del cual estableciera el origen de los daños reclamados por la señora +++ y, si era procedente, la compensación económica solicitada.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día seis de octubre del año dos mil veintiuno.

Por medio de memorando de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0229-CAU-21, por medio del cual estableció lo siguiente:

Inspección técnica al lugar por parte de SIGET

# “[…] el CAU realizó una inspección técnica in situ, con fecha 19 de octubre del 2021, para verificar las condiciones de la red de distribución eléctrica mediante la cual se suministra de energía al servicio identificado con el NIC +++. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: (…)

b) Durante la inspección efectuada al referido lugar, se observó exceso de maleza por falta de mantenimiento de poda, afectando la red en media y baja tensión de la zona. (…)

d) Seguidamente se procedió a inspeccionar las instalaciones eléctricas de la vivienda. Se retiró la tapa del tablero general con el objetivo de observar las condiciones de este, encontrando todo limpio y en buen estado; luego, se realizaron mediciones de los niveles de tensión en los bornes del tablero, obteniendo entre la fase A-neutro: 117.3 Voltios, estando dicho valor dentro de los límites permisibles de acuerdo con las normas de calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución (Art. 23 Tabla N.º 2 – Límites Permisibles de Tensión). (…)

También, durante la inspección se constató que el Centro de Distribución de Cargas Eléctricas, propiedad del usuario final, se encuentra en buenas condiciones; no se detectó conductores con falso contacto, y cuenta con sistema de puesta a tierra. (…)

e) Además, se logró verificar el estado de los equipos afectados, dando como resultado que estos no encienden debido al daño que presentan. Por otro lado, se constató que los tomacorrientes donde estaban conectados los equipos reportados con daños no poseen cable de puesta a tierra. (…)

Interrupciones ocurridas y bitácoras de operaciones.

# (…) se registraron tres interrupciones en el mes de marzo; cuatro interrupciones durante el mes de abril, y se registraron ocho interrupciones durante el mes de mayo que afectaron el suministro de energía eléctrica bajo análisis.

+++

# Del cuadro anterior, se puede observar que con fecha 15 de mayo del 2021, la empresa CAESS registró tres interrupciones identificadas con los códigos +++ con una duración de 2, 27 y 52 minutos respectivamente; dichas interrupciones coinciden con la fecha en la que la señora +++ reportó el daño en sus equipos eléctricos. (…)

Análisis de los argumentos presentados por CAESS

# La sociedad CAESS se basa en cuatro argumentos para determinar que no es responsable del daño en los equipos eléctricos reportados por la señora +++. Los cuales son los siguientes:

- En el tablero de distribución principal, se encontró un tornillo del terminal de la fase y dos tornillos de la bornera de polarización flojos (se apretaron). Estos falsos contactos pueden ocasionar variaciones de voltaje que limitan la vida útil de los equipos eléctricos para el caso de los reportados como dañados por la usuaria:

- La medición de red a tierra tiene un valor de 115 ohmios.

- Los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos reportados con daños, uno tenía flojos los tornillos de la fase y neutro, en ese tomacorriente se tenía conectado el ventilador, y ambos tomacorrientes no tenían cable de polarización:

- Para el día 15 de mayo del 2021, hubo evento de interrupción en la red eléctrica de la distribuidora por causa principal de línea rota BT que alimenta a la +++. La usuaria no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exigen las normativas de SIGET.

# Al respecto de lo anterior, el CAU considera que:

- Respecto al primer punto, se debe tener en cuenta que, durante la inspección técnica efectuada por el CAU, no se encontró evidencia de falsos contactos en el tablero principal de la vivienda;

- En relación al  argumento 2 y 3 , en el cual se menciona que  la instalación eléctrica interna del usuario final incumple lo dispuesto en los acuerdos aprobados por SIGET, al respecto de lo anterior, el CAU considera que un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos eléctricos, donde habita la señora +++, es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por la superintendencia.

# No obstante lo anterior, se trae a cuenta que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas, brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.  Además, este Centro de Atención al Usuario de la SIGET ha verificado que varios servicios, vinculados al Centro de Transformación identificado con el código +++, reportaron falta de energía y bajo voltaje en sus servicios como consecuencia de las fallas del 15 de mayo de 2021.

# Debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

- Para el 15 de mayo del 2021, de la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que se tuvieron tres interrupciones identificadas con los códigos +++ con una duración de 2, 27 y 52 minutos respectivamente, que afectaron directamente el suministro bajo análisis.

# Bajo el criterio anterior, el CAU considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que se ha comprobado mediante el análisis de la información presentada por la empresa CAESS y

# la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a esta, que efectivamente el suministro bajo análisis fue afectado por tres fallas, la cual está registrada en la base de datos que posee la SIGET, con fecha 15 de mayo del 2021.

# En ese sentido, el CAU es de la opinión que existe una clara evidencia de que las fallas registradas por la sociedad CAESS, que afectaron directamente el suministro con NIC +++, ocurridas con fecha 15 de mayo del 2021, con una duración de 2, 27 y 52 minutos, tuvo como consecuencia que se produjeran alteraciones en los niveles de tensión afectando directamente el desempeño de los equipos reclamados con daño por la señora +++. […]

Conclusión

# Durante la inspección realizada por personal de SIGET, se ha verificado que en el tablero eléctrico principal del inmueble donde se ubica el servicio en referencia, no se detectaron falsos contactos en borneras.

# Se ha verificado que las interrupciones registradas por la empresa distribuidora con fecha 15 de mayo del 2021, afectaron de forma directa el suministro identificado con el NIC +++, lo que incidió en el funcionamiento de los equipos reclamados por la señora +++.

# De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa envía a esta, se verificó que existe un reclamo adicional, por daños a equipos, de otro servicio conectado al mismo Centro de Transformación, al cual está conectado el suministro bajo análisis y que fue afectado por las interrupciones ocurridas con fecha 15 de mayo de 2021.

# Bajo el contexto anterior, se concluye que la empresa distribuidora es la responsable por el daño en los aparatos eléctricos reportado por la señora +++, en el suministro identificado con el NIC +++. […]

Valoración de los daños acontecidos en el equipo eléctrico reportado por la señora +++

# La señora +++, ha solicitado una compensación por la sustitución de los equipos eléctricos dañados, acontecido en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++, por la cantidad total de QUINENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 545.00) con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente:

# (…)

# Bajo el contexto anterior, el CAU opina que el monto total de la compensación de los equipos reportados con daños acontecido en el suministro identificado con el NIC +++ a nombre de +++, que la sociedad CAESS debe cancelar, asciende a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 545.00) con IVA incluido.

Dictamen

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU determina que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que existen evidencias que conducen a determinar que debido a deficiencias técnicas en la red de distribución eléctrica, esta fue la causante del daño que presenta el equipo eléctrico afectado en el suministro identificado con el NIC +++.

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado por la sociedad CAESS con el NIC +++, se encontraron 8 registros de interrupciones que afectaron el servicio eléctrico bajo análisis durante el mes de mayo del 2021; dentro de los 8 registros procesados se encontraron tres eventos relacionados a interrupciones de energía eléctrica correspondiente al 15 de mayo del 2021, fecha en la que la señora +++ ha reportado que se le dañaron los equipos eléctricos de su propiedad.

- La fallas registradas por la empresa distribuidora con fecha 15 de mayo del 2021, identificadas con los códigos  +++ con una duración de 2, 27 y 52 minutos respectivamente, incidieron de manera directa en el servicio identificado con el NIC +++, de tal manera que los equipos eléctricos de la usuaria no operaron dentro de las tensiones normalizadas para el sistema de distribución eléctrica establecidas en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, emitidas por esta Institución.

- Un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos eléctricos, donde habita la señora +++, es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.º 29-E-2000, emitido por la superintendencia; sin embargo, este centro es de la opinión que las fallas acontecidas el 15 de mayo del 2021, con una duración de 2, 27 y 52 minutos, fueron de tal magnitud que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis podrían haber resistido o contrarrestado dichas fallas. Además, el CAU ha verificado que existe un reclamo adicional, por daños a equipos, de otro servicio conectado al mismo Centro de Transformación, al cual está conectado el suministro bajo análisis y que fue afectado por las interrupciones ocurridas con fecha 15 de mayo de 2021.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU es de la opinión que la empresa CAESS, S. A. de C. V., es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados por la señora +++, correspondiente al suministro identificado con el NIC +++. Por consiguiente, en virtud de las valoraciones de los daños reportados en los equipos eléctricos, es procedente que la empresa CAESS compense a la señora +++ la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 545.00) con IVA incluido. […].”

    - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-1196-2021-CAU, de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, esta Superintendencia remitió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y a la señora +++ copia del informe técnico N.° IT-0229-CAU-21 rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días veinticinco y veintinueve del mismo mes y año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días nueve y diez de diciembre del año dos mil veintiuno.

El día diez de diciembre de dos mil veintiuno, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual manifestó lo siguiente:

“[…] b) Alegatos finales

  - Para el 15 de mayo de 2021, hubo evento de interrupción en la red eléctrica de la Distribuidora por causa principal “+++ que alimenta a la +++”. Este evento se refiere a una sola causa desde el tiempo de la interrupción hasta que llegó el personal de la Distribuidora a realizar la ejecución de la reparación de la apertura de la fase dañada. El circuito es monofásico, ante el corte de la fase realmente no ocurre absolutamente nada con respecto a daño a los equipos que reclama la usuaria, solamente es un corte de energía eléctrica.

  - Respecto a la instalación de puesta a tierra.

(…)

# a) En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todos los equipos de la instalación internas de la usuaria.

# b) Las polarizaciones a tierras que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

# c) El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. Si hubiera una falla eléctrica interna o externa en las instalaciones de la usuaria esta red de tierra tendría que drenar la corriente de cortocircuito máxima que se ha calculado en el secundario del transformador +++ de 8850.7 amperios.

La red de tierra en las instalaciones eléctrica del usuario tendrá también la capacidad de drenar a tierra las descargas atmosféricas.

  - De los falsos contactos.

Como su nombre lo indica este inconveniente ocurre cuando las terminales de un cable no están en contacto. (…)

Se encontró un tornillo del terminal de la fase y dos tornillos de la bornera de polarización flojos (se apretaron). Se observa que existe bastante oxidación en terminales de fase y neutro.

Conclusión

(…) la distribuidora CAESS, S.A. de C.V. no es responsable de los daños reclamados por la señora +++. […]””

Asimismo, anexó un informe técnico vinculado al suministro con el NIC +++.

Por su parte, la señora +++ no hizo uso del derecho de audiencia y defensa otorgado.

    - Ampliación del IT

Por medio del acuerdo N.° E-0039-2022-CAU, de fecha diez de enero del presente año, esta Superintendencia requirió al CAU que rindiera un nuevo informe técnico en el cual analizara la procedencia o no de los argumentos planteados por la sociedad CAESS, S.A. de C.V. en el escrito de fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno.

El acuerdo referido fue notificado a las partes los días dieciocho y veintiuno del mismo mes y año, respectivamente.

El dos de febrero de este año, el CAU remitió el memorando N.° M-0086-CAU-22, en el cual solicitó que se le concediera prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0039-2022-CAU.

Mediante el acuerdo N.° E-0333-2022–CAU, de fecha veintiuno de febrero del presente año, esta Superintendencia prorrogó hasta el quince de marzo de este año el plazo para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0039-2022-CAU.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año, respectivamente.

Por medio de memorando de fecha nueve de marzo de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0059-CAU-22, por medio del cual estableció lo siguiente:

Análisis de los argumentos presentados por CAESS

(…)

- Para el 15 de mayo del 2021, hubo evento de interrupción en la red eléctrica de la distribuidora por causa principal de “+++ que alimenta a la +++”. Este evento se refiere a una sola causa desde el tiempo de la interrupción hasta que llego el personal de la Distribuidora a realizar la ejecución de la reparación de la apertura de la fase dañada. El circuito es monofásico, ante el corte de la fase realmente no ocurre nada con respecto al daño de los equipos que reclama la usuaria, solamente es un corte de energía eléctrica.

# (…) se verificó que se tuvieron tres interrupciones identificadas con los códigos +++ con una duración de 2, 27 y 52 minutos respectivamente, que afectaron directamente el suministro bajo análisis.

# (…) de la información brindada por la empresa distribuidora, ésta no indica las causas de todas las interrupciones, es importante mencionar que las principales causas de interrupciones son aperturas de interruptores, operación defectuosa de interruptores y seccionadores, conductores cortados, falta de potencia de generación, etc, las cuales pueden generar perturbaciones en la red de distribución eléctrica y afectar la operación de los equipos eléctricos de los usuarios.

# En ese sentido, el CAU mantiene la opinión que existe una relación causal directa entre las fallas registradas por la sociedad CAESS, que afectaron directamente el suministro con NIC +++, ocurridas con fecha 15 de mayo del 2021, con una duración de 2, 27 y 52 minutos, las cuales tuvieron como consecuencia que se produjeran alteraciones en los niveles de tensión afectando directamente el desempeño de los equipos reclamados con daño por la señora +++.

- Con respecto a la instalación de puesta a tierra:

- En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todos los equipos de la instalación internas de la usuaria.

- Las polarizaciones a tierras que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

- El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. Si hubiera una falla eléctrica interna o externa en las instalaciones de la usuaria esta red de tierra tendría que drenar la corriente de cortocircuito máxima que se ha calculado en el secundario del transformador +++ de 8850.7 amperios.

# (…) la definición del término de puesta a tierra, establecido en la Norma Técnica de Conexiones y Reconexiones Eléctricas en Redes de Distribución de Baja y Media Tensión, el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es minimizar los riesgos a las personas, en función de la tensión de paso y de contacto; es decir, brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas, brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.

# Por tanto, debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

# Además, este Centro de Atención al Usuario de la SIGET ha verificado que varios servicios, vinculados al Centro de Transformación identificado con el código +++, reportaron falta de energía y bajo voltaje en sus servicios como consecuencia de las fallas del 15 de mayo de 2021.

- Con respecto a la instalación de puesta a tierra:

# Como su nombre lo indica, este inconveniente ocurre cuando las terminales de un cable no están en contacto. Se trata de una mala conexión física entre dos elementos, lo cual provoca calentamiento, aumento de la corriente y por lo tanto variaciones de voltaje. A raíz de estos falsos contactos encontramos la reducción de la vida útil de las instalaciones eléctricas ocasionando daños en sus equipos eléctricos conectados en la red de su residencia.  Las causas comunes que lo originan son:

- Tornillos flojos en las conexiones;

- Tomacorrientes en mal estado (sucios, rotos o quemados);

- Amarre con mala continuidad eléctrica; y,

- Enchufes que no se ajustan bien en los tomacorrientes.

# Se encontró un tornillo del terminal de la fase y dos tornillos de la bornera de polarización flojos (se apretaron). Se observa que existe bastante oxidación en terminales de fase y neutro.

# (…) durante la inspección técnica efectuada por el CAU, no se encontró evidencia de falsos contactos en el tablero principal de la vivienda; es decir, no se encontró evidencia de cables sobrecalentados o borneras flameadas que indicaran que haya existido una condición de falso contacto.

# Bajo el contexto anterior, se considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no cuentan con elementos técnicos que puedan desvirtuar que las interrupciones identificadas con los códigos +++ con una duración de 2, 27 y 52 minutos respectivamente, que afectaron directamente el suministro bajo análisis, no sean el origen de los daños ocasionados en los equipos eléctricos reportado por la señora +++.

CONCLUSIÓN

[…]

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por la empresa distribuidora y la recopilada por esta institución a lo largo del proceso investigativo y que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros de fallas y eventos ocurridos en la zona, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones contenido en el acuerdo N.° 319-E-2014.

- Con base en lo expuesto y tomando en consideración la información que fue recabada por el CAU a lo largo del proceso de la investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por la señora +++ en contra de esa empresa distribuidora, se establece que esta última no ha presentado pruebas o argumentos que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico que rindió a la superintendencia.

- Por lo anterior, y de conformidad al análisis efectuado en el informe técnico N.° IT-0229-CAU-21, la empresa CAESS, S. A. de C. V., es la responsable por el daño acontecido en los equipos eléctricos reportados por la señora +++, correspondiente al suministro identificado con el NIC +++; por consiguiente, es procedente que la empresa CAESS compense a la señora +++ la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 545.00), con IVA incluido. […]”.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con el apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente a la señora +++ por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado o no con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en los informes técnicos N.° IT-0229-CAU-21 e IT-0059-CAU-22 concluyó lo siguiente:

- La red de distribución eléctrica de la zona donde se ubica el suministro carece de un plan de mantenimiento de poda, ya que existen vanos en baja tensión cubiertos por vegetación y en algunos puntos la vegetación hace contacto con red en media tensión.

En ese aspecto, la distribuidora incumple la responsabilidad establecida en los artículos 30 y 73.3 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, respecto al mantenimiento y el buen funcionamiento de sus redes eléctricas, y vuelve susceptible la red de distribución a fallas producidas por contacto de vegetación.

- El servicio eléctrico identificado con el NIC +++ fue afectado por 3 interrupciones en el mes de marzo, 4 en el mes de abril y 8 en el mes de mayo, todas en el año dos mil veintiuno.

- Se verificó que con fecha quince de marzo de dos mil veintiuno existió una falla que produjo una alteración en los niveles de tensión que afectó directamente al suministro.

- El tomacorriente donde estaba conectado el equipo reportado con daños no posee cable de puesta a tierra; sin embargo, aún corregida dicha condición no hubiera evitado las consecuencias de la falla acontecida, pues por su magnitud, difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro podrían haber resistido o contrarrestado el amperaje eléctrico que fue derivado por las interrupciones ocurridas el día 15 de mayo del año dos mil veintiuno.

Con base a los hallazgos anteriores, el CAU estableció que existió una relación directa entre la falla ocurrida el día 15 de mayo del año dos mil veintiuno que incidió de forma negativa en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC +++ y tuvo como consecuencia el daño en los equipos reclamados por la usuaria.

Compensación económica

Sobre la compensación económica la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, dispone lo siguiente:

“[…] Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo. […]

[…]  Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo. […]”

En cumplimiento con las disposiciones anteriores, el CAU determinó que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. deberá compensar económicamente a la usuaria la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD 545.00) IVA incluido, por el equipo siguiente:

2.B. ANÁLISIS LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto la usuaria como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable de los daños reclamados.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en los informes técnicos N.° IT-0229-CAU-21 e IT-0059-CAU-22 esta Superintendencia se adhiere al dictamen del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable del daño en los equipos eléctricos propiedad de la señora +++, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y los daños reclamados, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y los informes técnicos N.° IT-0229-CAU-21 e IT-0059-CAU-22 rendidos por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en los equipos eléctricos reclamados por la señora +++ se originó por una falla en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. el día 15 de mayo del año dos mil veintiuno.

- Instruir a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En tal sentido, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. deberá compensar económicamente a la usuaria la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD 545.00) IVA incluido, por los equipos siguientes:

- Notificar a la señora +++ y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V., debiendo remitir a las partes copia del informe técnico N.° IT-0059-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente