ACUERDO N.° E-0667-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día cuatro de abril del año dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, la señora XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. por el cobro de la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 284.04) IVA incluido, debido a la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0981-2021-CAU, de fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día once del mismo mes y año, por lo que el período para que la distribuidora se pronunciara finalizó el día veintitrés de octubre del mismo año.

El día veinticinco de octubre del año pasado, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que contaba con prueba documental y fotografías para comprobar la existencia de una condición irregular y justificar el cobro de energía no registrada. En dicho escrito, adjuntó la documentación siguiente:

- Históricos de lectura.

- Histórico de consumo.

- Incidencias.

- Órdenes de servicio.

- Informe técnico.

- Fotografías.

Mediante el memorando N.° M-0538-CAU-21, de fecha veintiséis de octubre del año pasado, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido a que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-1162-2021-CAU, de fecha quince de noviembre de dos mil veintiuno, se abrió a pruebas el presente procedimiento, por el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

El acuerdo en referencia fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días dieciocho y veintidós del mismo mes y año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días dieciséis y veinte de diciembre del mismo año.

El día dos de diciembre del año pasado, la distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que no posee pruebas adicionales a las previamente remitidas.  Por su parte, la señora XXX no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0146-2022-CAU, de fecha uno de febrero de este año, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual determinara la existencia o no de la condición irregular y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El acuerdo descrito fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días siete y ocho del mismo mes y año.

Por medio de memorando de fecha nueve de febrero de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0036-CAU-22 en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la condición irregular:

[…]  Al respecto, el CAU realizó el estudio de las pruebas presentadas por la empresa distribuidora, referentes a las condiciones encontradas al momento de corregir una presunta condición irregular el 31 de agosto de 2021, es preciso señalar el hecho que en el acta de inspección de condiciones irregulares n.° , el personal de la empresa distribuidora establece que el disco del medidor n.°  no giraba, a pesar de presentar una carga de 1.95 amperios, condición que concuerda con el nulo registro de consumos en las lecturas comprendidas entre abril y septiembre de 2021.

Cabe destacar que al analizar la descarga de TPL del suministro, presentado por la empresa distribuidora únicamente para los meses de agosto a diciembre de 2021, en la lectura del 3 de agosto de 2021 el lector reportó que el medidor se encontraba parado y por lo tanto era necesario sustituirlo, razón por la cual no se había registrado una diferencia de lecturas en el servicio durante los meses anteriores (...)

Sin embargo, en la verificación de funcionamiento del medidor efectuada en laboratorio por personal de la sociedad AES CLESA el 4 de septiembre de 2021, el equipo de prueba arrojó un porcentaje de desviación en el registro de 91.47 % Aplicando la formula:RPP= FL+LL2, valor que se encuentra por debajo de los límites establecidos en el Art. 73 J), de las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, que indica que el valor mínimo admisible de Registro de Porcentaje Promedio (RPP) asociado a medidores electromecánicos será de 98%.

Asimismo, en dicha verificación la empresa distribuidora determinó que la causa del error en el registro era una presunta manipulación del tornillo de ajuste del imán de freno del medidor, ya que según su criterio se observan laceraciones en el mismo, ya que el ajuste de este tornillo graduable depende el error principal del contador.

En ese orden de ideas, si el disco rotor del medidor no giraba, esto indiciaría que los niveles del registro debieron ser del 0 %, pues si el RPP del medidor era del 91.47 %, la energía que se dejó de facturar únicamente debió ser el 8.53 % de la total consumida por la usuaria, y no 0 como se observa en el histórico de consumo, ya que en los meses de abril a agosto de 2021 el medidor no registró ningún consumo de energía.

Por lo tanto, se puede concluir que el desperfecto principal en el medidor no se encontraba en el elemento de freno, sino más bien en el elemento móvil, formado por el disco, eje y acoplamientos que giran con velocidad proporcional a la potencia eléctrica de la carga que se va a medir, y que al engranarse al integrador permite el registro de la energía consumida.

Cabe destacar que una falla en el sistema antes descrito podría haberse originado por algún golpe, como el que posee en la parte superior mostrada en la fotografía derecha de la imagen n.° 1, o debido al desgaste propio del equipo por su uso prolongado, ya que en su placa frontal se observa el acrónimo de CEL y el año 1995, indicadores de la antigüedad de este (26 años).

Por otra parte, en inspección técnica realizada por el CAU al suministro en referencia el 7 de octubre de 2021, se tomaron lecturas de corrientes y detalles de la carga instalada en el suministro, actividad para la cual fue necesario contactar a la usuaria ya que como lo menciona la usuaria en su reclamo, los dos habitantes de la vivienda trabajan durante el día (no pasan en ella), sin embargo, a pesar de la ausencia de personas durante el día en el inmueble, se obtuvieron lecturas de corriente por valor de 1.88 amperios, que corresponden a una refrigeradora modelo RS25H5A08SG de 25 pies, un oasis y un modem, por lo que durante el día siempre se demandará energía aunque los habitantes se encuentren fuera (...)

Con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable a la usuaria, debido a que el resultado de 91.47 % en la prueba realizada en laboratorio al equipo por la presunta manipulación del tornillo de ajuste del imán de freno del medidor n.° 327732 descrita en la imagen n.° 3, no coincide con la condición encontrada en la imagen n.° 1 y el histórico de consumo previo a sustituir el equipo de medición, en tanto que en la investigación se determinó que el medidor se encontraba parado, es decir, no registraba la energía consumida demandada en el suministro debido a desperfectos propios y la antigüedad del citado medidor.

En ese sentido, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía en el servicio eléctrico identificado con el NIC XXX se debió a desperfectos en el equipo de medición.

En el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente para el año 2021, se han incorporado directrices relativas a la procedencia para el cobro de energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición. […]

Recalculo de la Energía Consumida y no facturada

[…] Dentro de ese contexto, en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario para el año 2021, en donde se menciona que en caso de existir algún problema con el buen funcionamiento de un equipo de medición, como es el caso en cuestión, el usuario debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses a partir de la notificación, y que será calculado sobre la base del promedio de consumo de los últimos seis meses de facturación correcta.

A partir de la fecha en que esa empresa distribuidora corrigió la condición que estaba afectando el buen registro del consumo de energía eléctrica en el suministro objeto de estudio; el período de recuperación de una energía consumida y no facturada, para el presente caso corresponde al período del 2 de julio al 31 de agosto de 2021, dando como resultado 60 días que la sociedad AES CLESA podrá recuperar en concepto de energía consumida y no registrada.

El CAU de la SIGET, ha considerado como consumo correcto del suministro bajo análisis el historial de registro de lecturas correctas reportado por el equipo de medición n.° XXX, a partir del período de mayo a octubre de 2019, dato que permitió establecer un consumo de energía mensual promedio de 177 kWh, consumos obtenidos previamente a la detección de desperfectos y posterior cambio del equipo de medición mencionado.

Los valores de consumos y período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada, correspondiente a 60 días, que corresponden a la energía no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso equivale a un consumo de energía de 354 kWh, el cual asciende a la cantidad de ochenta y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 81.00), IVA incluido.

Asimismo, la sociedad AES CLESA estableció facturar en concepto de cambio de equipo de medición bifilar (AB1) con capacidad de registro de 100 amperios, la cantidad de $ 24.74, sin IVA incluido, sin embargo, con base en lo establecido en el artículo n.° 10 de la Metodología para el Control de los Equipos de Medición aprobada mediante el acuerdo N.° 442-E-2014, se establece que si los defectos o daños no son atribuibles al usuario final, los costos por la calibración, reparación o reemplazo del equipo de medición correrán por cuenta del distribuidor […]

Dictamen

“[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa no demuestran fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX imputable a la señora XXX, que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro.

- Por consiguiente, el CAU de la SIGET ha considerado que el presente caso está asociado a la existencia de una condición de desperfecto o problemas en el equipo de medición, con base en lo determinado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2021.

- Por tanto, el cobro notificado por parte de la sociedad AES CLESA a la señora XXX por la cantidad de doscientos ochenta y cuatro 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 284.04), IVA incluido, en concepto de una energía consumida y no facturada de 1,054 kWh, asociado al período comprendido entre el 4 de marzo al 31 de agosto de 2021, más cobro de medidor de 100 amperios, no es aceptable.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad AES CLESA deberá cobrar la cantidad de ochenta y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 81.00), IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada de 354 kWh, correspondiente al período de recuperación antes citado, asociada al período comprendido entre el 2 de julio al 31 de agosto de 2021.

Por tanto, la sociedad AES CLESA cobraría en exceso la cantidad de doscientos tres 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 203.04), IVA incluido. […]”

El día veinticuatro de febrero de este año, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentó un escrito por medio del cual expresó que no posee pruebas adicionales a las previamente remitidas.

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0400-2022-CAU, de fecha veintiocho de febrero de este año, se remitió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y a la señora XXX copia del informe técnico N.° IT-0036-CAU-22 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día tres de marzo del presente año, por lo que el plazo finalizó el día diecisiete del mismo mes y año.

El día diecisiete de marzo de este año, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentó un escrito por medio del cual expresó lo siguiente:

[…] mi representada manifiesta que no procederá con la rectificación del cobro por Energía No Registrada ya que según las pruebas enviadas el medidor fue abierto y manipulado por personas ajenas a la distribuidora así mismo los resultados de la prueba de exactitud realizada al equipo de medición retirado por lo que no se procederá a realizar un cobro por desperfectos en el equipo de medición […]”

Por su parte, la señora XXX no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2021.

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran. El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitidos el correcto registro de energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, el CAU en el informe técnico N.° IT-0036-CAU-22, expone lo siguiente:

“[…] en dicha verificación la empresa distribuidora determinó que la causa del error en el registro era una presunta manipulación del tornillo de ajuste del imán de freno del medidor, ya que según su criterio se observan laceraciones en el mismo, ya que el ajuste de este tornillo graduable depende el error principal del contador.

En ese orden de ideas, si el disco rotor del medidor no giraba, esto indiciaría que los niveles del registro debieron ser del 0 %, pues si el RPP del medidor era del 91.47 %, la energía que se dejó de facturar únicamente debió ser el 8.53 % de la total consumida por la usuaria, y no 0 como se observa en el histórico de consumo, ya que en los meses de abril a agosto de 2021 el medidor no registró ningún consumo de energía.

Por lo tanto, se puede concluir que el desperfecto principal en el medidor no se encontraba en el elemento de freno, sino más bien en el elemento móvil, formado por el disco, eje y acoplamientos que giran con velocidad proporcional a la potencia eléctrica de la carga que se va a medir, y que al engranarse al integrador permite el registro de la energía consumida.

Cabe destacar que una falla en el sistema antes descrito podría haberse originado por algún golpe, como el que posee en la parte superior mostrada en la fotografía derecha de la imagen n.° 1, o debido al desgaste propio del equipo por su uso prolongado, ya que en su placa frontal se observa el acrónimo de CEL y el año 1995, indicadores de la antigüedad de este (26 años) (...)

Con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable a la usuaria, debido a que el resultado de 91.47 % en la prueba realizada en laboratorio al equipo por la presunta manipulación del tornillo de ajuste del imán de freno del medidor n.° 327732 descrita en la imagen n.° 3, no coincide con la condición encontrada en la imagen n.° 1 y el histórico de consumo previo a sustituir el equipo de medición, en tanto que en la investigación se determinó que el medidor se encontraba parado, es decir, no registraba la energía consumida demandada en el suministro debido a desperfectos propios y la antigüedad del citado medidor.

En ese sentido, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía en el servicio eléctrico identificado con el NIC XXX se debió a desperfectos en el equipo de medición. […]

En cuanto a la señora XXX, cabe aclarar que no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no comprobó la existencia de una condición irregular en el equipo de medición N.° 327732 que haya ocasionado que no se registrara correctamente el consumo de energía consumida en el inmueble, sino que se trató de un equipo de medición con problemas de funcionamiento, los cuales fueron confirmados por el deterioro observado en el equipo de medición por antigüedad, los registros de consumo en el suministro,  el reporte del personal que efectúo la lectura el día 3 de agosto de 2021 y la prueba de verificación de funcionamiento del medidor efectuada por la distribuidora.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro identificado con el NIC XXX existió un desperfecto en el equipo de medición, lo cual habilita a la distribuidora realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año 2021.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por problemas en el equipo de medición, basado en los criterios siguientes:

- El historial de registro de lecturas reportados los meses de mayo a octubre de 2019.

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, equivalente a 60 días comprendidos entre el dos de julio al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

En virtud de lo anterior, la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 81.00) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

    - Cumplimiento de las resoluciones de la SIGET

Respecto a la negativa de la distribuidora de efectuar la modificación del monto en concepto de energía no registrada, se indica que la SIGET es el ente regulador que por determinación expresa del legislador tiene la tarea esencial de regular y supervisar actividades relacionadas con el sector de electricidad.

En el presente procedimiento, el CAU comprobó la existencia de energía no registrada debido a problemas en el equipo de medición del suministro identificado con el NIC XXX.

En vista de lo anterior, en caso que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., no esté de acuerdo con lo resuelto y pretenda no cumplir lo establecido, debe plantear su inconformidad a través de los medios impugnativos pertinentes en apego a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidora como la usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un desperfecto en el equipo de medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada correctamente.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida en el suministro y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la existencia de problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0036-CAU-22, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó que el equipo de medición presentó problemas de funcionamiento.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 81.00) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., aplicable para el año 2021.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0036-CAU-22, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC XXX no se comprobó la condición irregular, por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 251.91) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX existió un problema en el funcionamiento del medidor que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 81.00) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por medidor defectuoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2021.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0036-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET.

- Instruir a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que en caso de inconformidad sobre el contenido de la resolución definitiva, efectúe su petición en apego a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos y los medios impugnativos pertinentes.

- Notificar este acuerdo a la señora XXX y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente