ACUERDO N.° E-1538-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día ocho de agosto del año dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la señora XXX en representación del señor XXX XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por considerar que debido a una falla ocurrida en el servicio de energía eléctrica brindado en el suministro identificado con el NIC XXX, se dañaron los equipos siguientes:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie | Monto de sustitución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Televisor | HAIER | LE40B7500 | No se detalla | USD 499.00 |
| Consola PS4 | SONY | CUH-2215B | No se detalla | USD 529.99 |

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-1180-2021-CAU, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintidós y veintitrés del mismo mes y año, respectivamente, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el seis de diciembre del año pasado.

El día seis de diciembre del año dos mil veintiuno, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que su representada no era responsable de los daños reclamados y remitió en forma digital el informe técnico vinculado al reclamo y la información siguiente:

- Acta de la inspección del suministro.

- Fotografías en forma magnética de la inspección por daños de equipos.

- Informe de interrupciones que afectaron el servicio eléctrico.

- Bitácora de control de operaciones del sistema de distribución de eventos registrados entre los días 29 de abril al 2 de mayo de 2021.

- Número de circuito y código de transformador, al cual el suministro se encuentra conectado.

- Listado de números de NIS/NIC de servicios conectados al transformador que suministra energía eléctrica al servicio en mención.

- Mantenimientos efectuados en el centro de transformación.

- Informe técnico.

Mediante memorando con referencia N.° M-0707-CAU-2021 de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

    - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-0101-2022-CAU, de fecha veintiuno de enero del presente año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y el señor XXX presentaran las que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el veintiséis del mismo mes y año, por lo que el plazo finalizó el día veintitrés de febrero de este año.

El día once de febrero de este año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual expresó que mantiene los argumentos y pruebas remitidas con anterioridad.

El día catorce de febrero del presente año, la señora XXX en representación del señor XXX XXX, presentó un escrito en el cual indicó que reportó a la distribuidora múltiples fallas e interrupciones del servicio eléctrico que ocurrieron en fechas previas al evento que dañó los equipos reclamados; detalla que los cables de la red de distribución se incendiaron durante el evento que dañó los equipos y expone que, al momento de la inspección, la distribuidora no realizó evaluación técnica de los aparatos dañados. Adjuntó a dicho escrito fotografías de datos de placas de los equipos y de la red de distribución eléctrica.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-0405-2022-CAU de fecha veintiocho de febrero de este año, esta Superintendencia comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico por medio del cual estableciera el origen de los daños reclamados por el señor XXX XXX y, si era procedente, la compensación económica solicitada.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día tres de marzo del presente año.

Por medio de memorando de fecha treinta y uno de marzo de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° XXX, por medio del cual estableció lo siguiente:

Inspección técnica al lugar por parte de SIGET

# “[…] Con el propósito de obtener la información detallada y relacionada con la problemática planteada por la usuaria final, el CAU realizó una inspección técnica in situ, con fecha 16 de marzo del 2022, para verificar las condiciones de la red de distribución eléctrica mediante la cual se suministra de energía al servicio identificado con el NIC XXX. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

  - El centro de transformación que abastece de energía eléctrica al suministro a nombre del señor XXX XXX, identificado por la empresa distribuidora con el NIC XXX, tiene una capacidad de suministro de 52.5 kVA (1 transformador monofásico de 37.5 kVA y un transformador monofásico de 15 kVA), dicho centro de transformación que pertenece a la empresa distribuidora, está identificado mediante el código T26090 y se encuentra conectado a la red de distribución eléctrica en Media Tensión instalada en la zona (…)

  - Durante la inspección efectuada al referido lugar, se observó que existe una reparación reciente en un hilo del circuito en media tensión de la red de distribución de CAESS, enfrente de la vivienda del señor XXX XXX. Lo anterior se puede observar en las siguientes fotografías:

  - También, durante la inspección se verificó que el equipo de medición de consumo de energía eléctrica identificado por la sociedad CAESS con el código 96618452 se encuentra en buen estado; así como también, se verificó que el suministro ha sido contratado en la tarifa G-General, 120/240 voltios, con una capacidad de 10 kW (…)

  - Seguidamente se procedió a inspeccionar las instalaciones eléctricas de la vivienda. Se retiró la tapa del tablero general con el objetivo de observar las condiciones de este, encontrando todo limpio y en buen estado; luego, se realizaron mediciones de los niveles de tensión en los bornes del tablero, obteniendo entre la fase A-neutro: 119.9 Voltios, y en la fase B-neutro: 119.8 Voltios, estando dichos valores dentro de los límites permisibles de acuerdo con las normas de calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución (Art. 23 Tabla N.º 2 – Límites Permisibles de Tensión) (…)

También, durante la inspección se constató que el Centro de Distribución de Cargas Eléctricas, propiedad del usuario final, se encuentra en buenas condiciones; no se detectó conductores con falso contacto, y cuenta con sistema de puesta a tierra con un valor de 62.40 ohmios. (…)

  - Además, se logró verificar el estado de los equipos afectados, dando como resultado que estos no encienden debido al daño que presentan. Por otro lado, se constató que el tomacorriente donde estaban conectados los equipos reportados con daños no posee cable de polarización. (…)

Inspección técnica realizada por la distribuidora

El personal técnico de la empresa CAESS, con fecha 13 de mayo del 2021, realizó inspección en el suministro identificado con el NIC XXX, bajo la orden de servicio n.° 1XXX, presentando las siguientes conclusiones:

  - En el tablero de distribución se encontró un tornillo del terminal de una fase estaba floja. Se encontró también tornillos de la bornera de polarización flojos los cuales se apretaron. La medición de red de tierra tiene un valor de 67 ohmios (no cumple estándar 93-E-2008) (…)

  - Respecto a la revisión del tomacorriente (el cual tenía conectada a una regleta), donde se encontraban conectados los equipos reportados como dañados, se verificó que no tiene polarización a tierra (no cumple estándar 93-E-2008, por lo que debe cumplir con los Art. 124, 125 y 126). (…)

  - Para el 1 de mayo de 2021, hubo evento de interrupción en la red eléctrica de la Distribuidora por causa principal de “Primario roto que alimenta a la T-26090”.  La red de tierra del transformador mencionado está dentro de los valores permitidos por SIGET, para drenar las corrientes de fallas que se puedan dar en este circuito. La usuaria no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exigen las Normativas de la SIGET, para evitar cualquier falla interna o externa en sus instalaciones (…)

Interrupciones ocurridas y bitácoras de operaciones.

# (…) Interrupciones ocurridas durante los meses de marzo a mayo del 2021

# (…) Con base en los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS a esta Institución, se determinó que la cantidad de servicios eléctricos conectados a la unidad de transformación identificada por parte de la empresa distribuidora CAESS con el código T26090 son 41, incluyendo el servicio eléctrico a nombre del señor XXX XXX, vinculado con el suministro objeto de análisis (…)

# (…) en el cuadro n.° 2 se puede observar que, con relación a las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, correspondiente al período del mes de abril a junio del 2021, se registraron tres interrupciones en el mes de abril; seis interrupciones durante el mes de mayo, y se registraron siete interrupciones durante el mes de junio del 2021 que afectaron el suministro de energía eléctrica bajo análisis.

# Del cuadro anterior, se puede observar que con fecha 1 de mayo del 2021, la empresa CAESS registró tres interrupciones identificadas con los códigos A202105010005 y A202105010006 con una duración de 3 minutos cada una; dichas interrupciones coinciden con la fecha y hora en la que la señora XXXreportó el daño en sus equipos eléctricos. (…)

# Bitácora de operaciones

# Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 29 de abril al 2 de mayo del 2021, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por la usuaria con esa misma fecha.

# En el siguiente extracto, se muestra el contenido de la bitácora de operaciones correspondiente al 1 de mayo del 2021, en donde se puede observar que la empresa distribuidora reportó las interrupciones registradas con los códigos A202105010005 y A202105010006 asociadas al accionamiento del elemento de cortacircuito con código  C70880 y al interruptor con código 101-2-22, respectivamente, que afectaron la unidad de transformación con código T26090 a la cual está conectado el suministro del señor XXX XXX:

# En el extracto anterior, se detalla que la empresa CAESS registró la falla ocurrida en fecha 1 de mayo del 2021 que afectó el suministro bajo análisis, iniciando a las 05:34 horas con el funcionamiento del interruptor con código 101-2-22, luego a las 06:12 horas, personal técnico de CAESS informó de línea primaria rota, la que alimenta a la unidad de transformación con código T26090 a la cual está conectado el suministro del señor XXX XXX, seguidamente a las 07:31 horas se informó que ya había sido reparada la línea primaria rota, y finalmente, se registró que el circuito se normalizó a las 07:58 horas, de tal forma que la falla fue de tipo sostenida con una duración de  1 hora con 46 minutos.  […]

# (…) Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T26090

# Del análisis realizado a los reclamos interpuestos por usuarios finales, relacionado con daños a equipos eléctricos, cuyos servicios eléctricos son suministrados por medio de la unidad de transformación identificada con el código T26090, se constató que la señora XXX interpuso un reclamo relacionado con daños a equipos eléctricos ante la empresa distribuidora con fecha 11 de mayo del 2021. Dicho reclamo, fue identificado por la sociedad CAESS con el código 2112-21-0000569 (…)

# La señora XXX XXX estableció en su reclamo que con fecha 1 mayo del 2021, se le dañó un televisor y una consola PS4, explicando en su reclamo que los equipos sufrieron daños después de una falla en la red de distribución eléctrica propiedad de la empresa CAESS.

# Por otro lado, se verificó que en los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS a esta Institución, no se encontró otro reclamo de daños a equipos eléctricos de usuarios conectados a la misma unidad de trasformación con código T26090 (…)

# (…) Detalle de reclamos relacionados a falta de energía de servicios de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T26090 durante el mes de mayo del 2021

# De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que existen cuatro reclamos por falta de energía durante el mes de mayo y dos de ellos con fecha 1 de mayo del 2021, de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T26090. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

Análisis de los argumentos presentados por el usuario

# La señora XXX menciona que con fecha 1 de mayo del 2021, después de una falla en la red de distribución eléctrica propiedad de la empresa CAESS. se escuchó una explosión, quedando sin energía; posteriormente, indica que su televisor y consola PS4 dejaron de funcionar, por lo que decidió reportarlos como dañados. También, menciona que la línea de la red de CAESS que se rompió cayó en medio de la calle y daño el pavimento.

# Al respecto, de conformidad con la investigación realizada, se puede considerar que ha existido una relación entre la falla ocurrida con fecha 1 de mayo del 2021 en la red de distribución de la empresa CAESS y la afectación que experimentó el suministro de energía eléctrica bajo análisis y que tuvo como consecuencia el daño en los equipos eléctricos reclamados por la señora XXX.

Análisis de los argumentos presentados por la distribuidora

# La sociedad CAESS se basa en cuatro argumentos para determinar que no es responsable del daño en los equipos eléctricos reportados por la señora XXX. Los cuales son los siguientes:

  - En el tablero de distribución se encontró un tornillo del terminal de una fase estaba floja. Se encontró también tornillos de la bornera de polarización flojos los cuales se apretaron. La medición de red de tierra tiene un valor de 67 ohmios (no cumple estándar 93-E-2008).

  - Respecto a la revisión del tomacorriente (el cual tenía conectada a una regleta), donde se encontraban conectados los equipos reportados como dañados, se verificó que no tiene polarización a tierra (no cumple estándar 93-E-2008, por lo que debe cumplir con los Art. 124, 125 y 126).

  - Para el 1 de mayo de 2021, hubo evento de interrupción en la red eléctrica de la Distribuidora por causa principal de “Primario roto que alimenta a la T-26090”.  La red de tierra del transformador mencionado está dentro de los valores permitidos por SIGET, para drenar las corrientes de fallas que se puedan dar en este circuito. La usuaria no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exigen las Normativas de la SIGET, para evitar cualquier falla interna o externa en sus instalaciones.

Al respecto de lo anterior, el CAU considera que:

- Respecto al primer punto, se debe tener en cuenta que, durante la inspección técnica efectuada por el CAU, no se encontró evidencia de falsos contactos en el tablero principal de la vivienda, y se realizó la medición de le red de tierra obteniendo un valor de 62.40 ohmios;

- En relación al  argumento 2 , en el cual se menciona que  la instalación eléctrica interna del usuario final incumple lo dispuesto en los acuerdos aprobados por SIGET, al respecto de lo anterior, el CAU considera que un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos eléctricos, donde habita el señor XXX XXX, es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por la superintendencia.

No obstante lo anterior, se trae a cuenta que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas, brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.  Además, este Centro de Atención al Usuario de la SIGET ha verificado que varios servicios, vinculados al Centro de Transformación identificado con el código T26090, reportaron falta de energía en sus servicios como consecuencia de las fallas del 1 de mayo de 2021.

Debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

- De la información proporcionada por la empresa distribuidora en la bitácora de operaciones, se verificó que la empresa CAESS registró la falla ocurrida en fecha 1 de mayo del 2021 que afectó el suministro bajo análisis, iniciando a las 05:34 horas con el funcionamiento del interruptor con código 101-2-22, luego a las 06:12 horas, personal técnico de CAESS informó de línea primaria rota, la que alimenta a la unidad de transformación con código T26090 a la cual está conectado el suministro del señor XXX XXX, seguidamente a las 07:31 horas se informó ya había sido reparada la línea primaria rota, y finalmente, se registró que el circuito se normalizó a las 07:58 horas, de tal forma que la falla fue de tipo sostenida con una duración de  1 hora con 46 minutos.

Bajo el criterio anterior, el CAU considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que se ha comprobado mediante el análisis de la información presentada por la empresa CAESS y de la inspección técnica efectuada por el CAU, que efectivamente el suministro bajo análisis fue afectado por una falla de tipo sostenida con una duración de 1 hora con 46 minutos, la cual está registrada en la bitácora de operaciones, con fecha 1 de mayo del 2021.

En ese sentido, el CAU es de la opinión que existe una clara evidencia de que la falla registrada por la sociedad CAESS, que afectó directamente el suministro con NIC XXX, ocurrida con fecha 1 de mayo del 2021, con una duración de 1 hora con 46 minutos, tuvo como consecuencia que se produjeran alteraciones en los niveles de tensión afectando directamente el desempeño de los equipos reclamados con daño por la señora XXX (…)

Conclusión

Durante la inspección técnica realizada por personal del CAU de la SIGET, se ha verificado que en el tablero eléctrico principal del inmueble donde se ubica el servicio en referencia, no se encontraron evidencias de falsos contactos en las borneras.

Se ha verificado que la interrupción de tipo sostenida registrada por la empresa distribuidora en la bitácora de operaciones con fecha 1 de mayo del 2021, y con una duración de 1 hora con 46 minutos, afectó de forma directa el suministro identificado con el NIC XXX, lo que incidió en el funcionamiento de los equipos reclamados por la señora XXX.

Es importante mencionar que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas, brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.

Bajo el contexto anterior, se concluye que la empresa distribuidora es la responsable por el daño en los aparatos eléctricos reportado por la señora XXX, en el suministro identificado con el NIC XXX. […]

Valoraciones de los daños en los equipos eléctricos

La señora XXX, ha solicitado una compensación por la sustitución de los equipos eléctricos dañados, acontecido en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC XXX, por la cantidad total de UN MIL VEINTIOCHO 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,028.99), con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente:

De acuerdo con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones vigente, y de conformidad al daño reportado en los equipos eléctricos, el CAU realizó una investigación de mercado obteniendo las siguientes cotizaciones de equipos con características similares a los reportados (…)

Bajo el contexto anterior, el CAU opina que el monto total de la compensación de los equipos reportados con daños acontecido en el suministro identificado con el NIC XXX a nombre del señor XXX XXX, que la sociedad CAESS debe cancelar, asciende a la cantidad de UN MIL VEINTIOCHO 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,028.99), con IVA incluido.

Dictamen

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU determina que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que existen evidencias que conducen a determinar que debido a deficiencias técnicas en la red de distribución eléctrica, esta fue la causante del daño que presentan los equipos eléctricos afectados en el suministro identificado con el NIC XXX.

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado por la sociedad CAESS con el NIC XXX, se encontraron 6 registros de interrupciones que afectaron el servicio eléctrico bajo análisis durante el mes de mayo del 2021; dentro de los 6 registros procesados se encontraron 2 eventos relacionados a interrupciones de energía eléctrica correspondiente al 1 de mayo del 2021, fecha en la que la señora XXX, en representación del señor XXX XXX, ha reportado que se le dañaron los equipos eléctricos de su propiedad.

- La falla registrada por la empresa distribuidora en la bitácora de operaciones con fecha 1 de mayo del 2021, de tipo sostenida con una duración de 1 hora con 46 minutos, incidió de manera directa en el servicio identificado con el NIC XXX, de tal manera que los equipos eléctricos del usuario no operaron dentro de las tensiones normalizadas para el sistema de distribución eléctrica establecidas en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, emitidas por esta Institución.

- Un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos eléctricos, donde habita el señor XXX XXX, es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por la superintendencia; sin embargo, este centro es de la opinión que las fallas acontecidas el 1 de mayo del 2021, fueron de tal magnitud que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis podrían haber resistido o contrarrestado dichas fallas.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU es de la opinión que la empresa CAESS, S. A. de C. V., es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados por la señora XXX, en representación del señor XXX XXX, correspondiente al suministro identificado con el NIC XXX. Por consiguiente, en virtud de las valoraciones de los daños reportados en los equipos eléctricos, es procedente que la empresa CAESS compense al señor XXX XXX la cantidad de UN MIL VEINTIOCHO 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,028.99), con IVA incluido. […].”

    - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0752-2022-CAU, de fecha ocho de abril del presente año, esta Superintendencia remitió a las partes copia del informe técnico N.° XXX rendido por el CAU de la SIGET, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintidós y veinticinco de abril de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días seis y nueve de mayo del presente año.

El día seis de mayo del presente año, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó se le conceda una prórroga de cinco días hábiles adicionales, por encontrarse recopilando la documentación vinculada con el requerimiento contenido en el acuerdo N.° E-0752-2022-CAU.

El día dieciséis de mayo de este año, el ingeniero XXX, en la calidad antes indicada, presentó un escrito en el cual manifestó su inconformidad con lo establecido en el informe técnico N.° XXX, argumentando lo siguiente:

“[…]

- Durante la inspección realizada por el CAU el día 16 de marzo de 2022, no se detectaron falsos contactos debido a que en visita el día 13 de mayo de 2021, efectuada por técnicos de CAESS para atender el reclamo por aparatos dañados, se apretaron los tornillos con la intención de dejar normalizada la condición fuera de estándar de la caja térmica.

Esta actividad, se ejecutó a pesar de que el punto de entrega (...) es la salida del medidor y no las instalaciones internas de la vivienda.

- No es posible determinar en una inspección ejecutada aproximadamente 10 meses después que las condiciones de maleza de la zona sean las mismas que existían el día de la falla en el circuito. El NIC en estudio es el XXX y no el XXX que se encuentra en otra jurisdicción.

- La puesta a tierra de las instalaciones eléctricas está relacionada en primer lugar con la seguridad.

Si una persona está en contacto simultáneamente con dos piezas diferentes de una estructura metálica expuesta, el conductor de conexión eléctrica deberá garantizar que dicha persona no reciba un choque eléctrico, haciendo que la diferencia de potencial entre los equipos sea insuficiente para que esto ocurra.

La segunda función de un Sistema de Puestas a Tierra (SPT) es garantizar que, en el evento de una falla a tierra, toda corriente de falla que se origine pueda retornar a la fuente de una forma controlada. Por una forma controlada se entiende que la trayectoria de retorno está predeterminada, de tal modo que no ocurra DAÑO AL EQUIPO O LESIÓN A LAS PERSONAS.

El cliente no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exige la Normativa de la SIGET para minimizar las fallas internas y externas, por lo cual la empresa Distribuidora considera que no es responsable por los daños reclamados por el cliente [...]

Por su parte, la señora XXX, quien actúa en representación del señor XXX XXX no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

    - Ampliación del Informe Técnico

Por medio del acuerdo N.° E-1059-2022-CAU, de fecha veinticinco de mayo del presente año, esta Superintendencia requirió al CAU que rindiera un nuevo informe técnico en el cual analizara la procedencia o no de los argumentos planteados por la sociedad CAESS, S.A. de C.V. en el escrito de fecha dieciséis de mayo de este año.

El acuerdo referido fue notificado a las partes el día treinta del mismo mes y año.

Por medio de memorando de fecha veintitrés de junio de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° XXX, por medio del cual estableció lo siguiente:

“[…]

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR CAESS EN EL ESCRITO DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2022

# (…)

  - Durante la inspección realizada por el CAU el día 16 de marzo de 2022, no se detectaron falsos contactos debido a que en visita el día 13 de mayo de 2021, efectuada por técnicos de CAESS para atender el reclamo por aparatos dañados, se apretaron los tornillos con la intención de dejar normalizada la condición fuera de estándar de la caja térmica. Esta actividad, se ejecutó a pesar de que el punto de entrega según el documento “Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final” (artículo 14) es la salida del medidor y no las instalaciones eléctricas internas de la vivienda.

En relación con este punto, es importante aclarar que el CAU verificó durante la inspección realizada al lugar con fecha 16 de marzo del 2022, que no existían falsos contactos en las borneras del tablero principal, por otro lado, no se encontraron evidencias de cables recalentados o flameados producto de falsos contactos; sin embargo, esto no contradice lo que personal de CAESS argumenta haber encontrado y realizado en su inspección del 13 de mayo del 2021.

  - No es posible determinar en una inspección ejecutada aproximadamente 10 meses después que las condiciones de maleza de la zona sean las mismas que existían el día de la falla en el circuito. El NIC en estudio es el XXX y no el XXX que se encuentra en otra jurisdicción.

En relación con este punto, el CAU verificó durante inspección realizada al lugar el 16 de junio del 2022 que en efecto la línea en medía tensión rota no alimenta al punto de transformación con código T26090; sin embargo, las interrupciones registradas con los códigos A202105010005 y A202105010006 asociadas al accionamiento del elemento de cortacircuito con código  C70880 y al interruptor con código 101-2-22, respectivamente, si afectaron a la unidad de transformación con código T26090 a la cual está conectado el suministro del señor XXX XXX. Por otro lado, se encontraron evidencias mediante entrevistas y registros fotográficos proporcionados por los vecinos del lugar, que cuando la línea en media tensión rota impactó con el suelo produjo daños en el asfalto e incluso produjo una fuga en el sistema de agua potable, la cual fue reparada posteriormente; lo que indica que la línea estaba energizada cuando topo al suelo. Por otro lado, se pudo evidenciar que en la fecha de la falla se tenía abundante maleza alrededor de la red de distribución eléctrica; así como también, se observa el hilo en media tensión roto y el daño que causó en el pavimento de la calle. Lo anterior se puede observar en las siguientes fotografías:

Por otra parte, CAESS no ha presentado pruebas o un análisis de la operación de la red durante la falla en donde se pueda verificar que efectivamente la protección del sistema actuó antes de que la línea hiciera contacto con el suelo. Además, la empresa distribuidora tampoco brindó información relacionada a un análisis sobre la afectación que tuvo la red y los suministros debido a la magnitud de la falla y que tuvo como consecuencia el rompimiento de la línea en media tensión.

  - La instalación de sistemas de puesta a tierra está normada claramente por el acuerdo 93-E-2008 publicado en el diario oficial del 19 de mayo de 2008. El valor normado debe ser menor o igual a 25 ohmios, se entiende que respetando este valor de resistencia antes mencionado, tiene la capacidad de drenar cualquier corriente de falla que se presente en el circuito. El cliente no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exigen las Normativas de la SIGET para minimizar las fallas internas y externas, por lo cual la empresa distribuidora considera que no es responsable por los daños reclamados por el cliente.

En relación con este argumento, el CAU mantiene la opinión que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas, brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.  Además, este Centro de Atención al Usuario de la SIGET verificó que 4 servicios vinculados al Centro de Transformación identificado con el código T26090, reportaron falta de energía durante el mes de mayo y dos de ellos con fecha 1 de mayo del 2021 como consecuencia de las fallas ocurridas en dicha fecha.

Asimismo, es importante traer a cuenta que, de acuerdo con la definición del término de puesta a tierra, establecido en la Norma Técnica de Conexiones y Reconexiones Eléctricas en Redes de Distribución de Baja y Media Tensión, el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es minimizar los riesgos a las personas, en función de la tensión de paso y de contacto.

Por tanto, debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

  - Cabe mencionar que existen 40 clientes conectados al trasformador placa T-26090, de los cuales solamente 1 usuario presentó reclamo por daños en sus aparatos. El servicio es a 240 voltios, el comportamiento de éstos ante una interrupción del suministro debe ser la ausencia total de voltaje en la instalación eléctrica, siempre y cuando ésta se encuentre en condiciones óptimas de operación.

De acuerdo con la información que fue brindada por la empresa distribuidora, el CAU verificó que solo la señora XXX XXX interpuso reclamo ante CAESS, por daños en sus equipos eléctricos asociado a la falla que se tuvo en la red de distribución eléctrica con fecha 1 mayo del 2021, de usuarios conectados a la misma unidad de trasformación con código T26090; sin embargo, según el análisis realizado por el CAU relacionado con los reclamos por falta de energía de servicios vinculados al centro de transformación identificado con el código T26090, se puede establecer que el evento ocurrido en fecha 1 de mayo de 2021 fue percibido por más usuarios que tuvieron afectación en la continuidad del servicio eléctrico, y que se desconoce si fueron perjudicados con daños en sus equipos eléctricos, ya que el no haber presentado reclamos por daños en equipos no significa que no fueron afectados.

  - Se comprobó en sistema comercial que efectivamente dos usuarios reclamaron por falta de suministro en fecha 1 de mayo de 2021, al retornar el fluido eléctrico éstos no sufrieron ningún daño en sus equipos eléctricos. Estos fueron los suministros siguientes:

• NIC XXX

• NIC XXX

En relación con este argumento, similar a lo expuesto en el punto 4), el CAU verificó que a partir de la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, que existieron cuatro reclamos por falta de energía durante el mes de mayo y dos de ellos con fecha 1 de mayo del 2021, de usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código T26090; sin embargo, esto no constituye una confirmación que no existieron daños en equipos eléctricos de otros usuarios producto de la falla ocurrida el 1 de mayo del 2021.

Bajo el contexto anterior, se considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no cuentan con elementos técnicos que puedan desvirtuar que la falla ocurrida el 1 de mayo del 2021, la cual afectó directamente al suministro bajo análisis, no sea el origen de los daños ocasionados en los equipos eléctricos reportados por la señora XXX XXX XXX.

- CONCLUSIÓN

[…]

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por la empresa distribuidora y la recopilada por esta institución a lo largo del proceso investigativo y que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros de fallas y eventos ocurridos en la zona, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones contenido en el acuerdo N.° 319-E-2014.

- Con base en lo expuesto y tomando en consideración la información que fue recabada por el CAU a lo largo del proceso de la investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por la señora XXX XXX XXX en contra de esa empresa distribuidora, se establece que esta última no ha presentado pruebas o argumentos que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico que rindió a la superintendencia.

- Por lo anterior, y de conformidad al análisis efectuado en el informe técnico N.° XXX, la empresa CAESS, S. A. de C. V., es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportado por la señora XXX XXX XXX, correspondiente al suministro identificado con el NIC XXX; por consiguiente, es procedente que la empresa CAESS compense a la señora XXX XXX XXX  la cantidad de UN MIL VEINTIOCHO 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,028.99), con IVA incluido. […]”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con el apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al señor XXX por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado o no con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en los informes técnicos N.° XXX e XXX concluyó lo siguiente:

- El servicio eléctrico identificado con el NIC XXX fue afectado por 3 interrupciones en el mes de abril, 6 interrupciones en el mes de mayo y 7 interrupciones en el mes de junio, todas en el año dos mil veintiuno.

- Se verificó que el día uno de mayo del año dos mil veintiuno, la distribuidora registró la falla que afectó el suministro NIC XXX, de la forma siguiente:

      - La falla inició a las 05:34 horas con las interrupciones registradas con los códigos A202105010005 y A202105010006 asociadas al accionamiento del elemento de cortacircuito con código C70880 y al interruptor con código 101-2-22, respectivamente, que afectaron a la unidad de transformación con código T26090.

      - A las 06:12 horas, personal técnico de la distribuidora reportó el rompimiento de una línea de distribución en media tensión.

      - A las 07:31 horas el personal de la distribuidora informó que había reparado la línea de distribución en media tensión.

      - Finalmente, reportó a las 07:58 horas que el circuito se normalizó, en ese orden la falla produjo una interrupción del servicio de 1 hora con 46 minutos.

- Respecto al argumento de la distribuidora que la línea eléctrica cortada que impactó en el suelo se encontraba sin energía y que las redes de distribución se encontraban libres de vegetación.

El CAU advirtió en su investigación técnica que cuando la línea en media tensión rota impactó con el suelo produjo daños en el asfalto e incluso produjo una fuga en el sistema de agua potable, la cual fue reparada posteriormente; lo que indica que la línea estaba energizada cuando cayó al suelo.

Por otro lado, el CAU pudo evidenciar que en la fecha de la falla, existía abundante maleza alrededor de la red de distribución eléctrica; así como también, se identificó el hilo en media tensión roto y el daño que causó en el pavimento de la calle.

- Se verificó que la línea en media tensión rota no alimenta el transformador T26090, sin embargo, se observa en la red de distribución se produjo el accionamiento del cortacircuito C70880 y del interruptor 101-2-22, respectivamente, generando una interrupción que afectó la unidad de transformación con código T26090 y el suministro NIC XXX.

La distribuidora no ha presentado pruebas que permitan verificar que la protección del sistema (que produjo la interrupción) actuó antes del rompimiento de la línea en media tensión.

Además, tampoco brindó información que permita descartar la afectación que tuvo la red y los suministros debido a la magnitud de la falla y las consecuencias que generó previas a la interrupción.

- El transformador T26090 provee energía a 40 suministros, y se observa que el día 1 de mayo de 2021, existieron 4 reclamos por la interrupción del servicio eléctrico vinculados con dichos suministros.

Con las pruebas aportadas por la distribuidora no es posible confirmar técnicamente que la falla del día 1 de mayo de 2021 no generó daños en los equipos eléctricos de los suministros conectados al transformador T26090, en el sentido, que interponer un reclamo ante la distribuidora y la SIGET queda al arbitrio de los usuarios afectados requerir o no el respectivo resarcimiento económico.

- Se observó un valor de resistencia de 62.40 ohmios -el cual es inadecuado- para la red de tierra del tablero principal y que el tomacorriente donde estaban conectados los equipos reportados con daños no posee cable de puesta a tierra.

No obstante, el objetivo principal del sistema de puesta a tierra y que los tomacorrientes posean polarización es:

  - Brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas.

  - Brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y,

  - Drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.

Por lo que el sistema de puesta a tierra y la polarización de tomacorrientes tiene como objetivo minimizar los riesgos a las personas, en función de la tensión de paso y de contacto, es decir, que los mismos no brindan una protección a los electrodomésticos ante las fallas en la red de distribución eléctrica.

Asimismo, el daño a los equipos no se vincula a las condiciones encontradas en el suministro, pues durante la investigación se comprobó que el origen son las interrupciones que el día 1 de mayo de 2021 afectaron la unidad de transformación con código T26090.

En ese sentido, aún corregida dichas condiciones no se tiene certeza que se hubieran evitado las consecuencias de las fallas acontecidas, pues por su magnitud, difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro podrían haber resistido o contrarrestado el amperaje eléctrico que fue derivado por la interrupción ocurrida el uno de mayo del año dos mil veintiuno.

Con base a los hallazgos anteriores, el CAU estableció que la falla ocurrida el día 1 de mayo del año dos mil veintiuno incidió de forma negativa en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC XXX y tuvo como consecuencia el daño en los equipos reclamados.

Compensación económica

Sobre la compensación económica, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones dispone lo siguiente:

“[…] Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo. […]

[…]  Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo. […]”

Es pertinente instruir que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En tal sentido, la reparación de los equipos puede realizarse, únicamente, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y pueda otorgarse al usuario una garantía de 3 meses posteriores a la reparación.

En ese orden, si la empresa distribuidora no puede efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, le corresponde compensar económicamente al señor XXX XXX por la cantidad de MIL VEINTIOCHO 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,028.99) por los equipos siguientes:

2.B. ANÁLISIS LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto la usuaria como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable del daño reclamado.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en los informes técnicos N.° XXX e XXX, esta Superintendencia se adhiere al dictamen del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable del daño en los equipos eléctricos del señor XXX XXX, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y el daño reclamado, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y los informes técnicos N.° XXX e XXX rendidos por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en los equipos eléctricos reclamados por el señor XXX XXX se originó por fallas ocurridas en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. el día uno de mayo del año dos mil veintiuno.

- Instruir a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que debe reparar los equipos, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y se otorgue al usuario una garantía de tres meses posteriores a la reparación.

De no ser posible garantizar la funcionalidad de los equipos, la distribuidora deberá reponer los bienes por otros equipos iguales o de similares características.

En el caso que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no pueda efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, deberá compensar económicamente al señor XXX XXX por la cantidad de UN MIL VEINTIOCHO 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,028.99) por los equipos siguientes:

- Notificar a la señora XXX en representación del señor XXX XXX y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V., debiendo remitir a las partes copia del informe técnico N.° XXX rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente