ACUERDO N.° E-1988-R-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Por medio del acuerdo N.° E-1372-2022-CAU de fecha cinco de julio de este año, esta Superintendencia resolvió el reclamo interpuesto por el licenciado +++, apoderado general judicial del señor +++, en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. en el sentido siguiente:

“[…]

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC +++ se comprobó la existencia de una condición irregular consistente en la alteración interna del equipo de medición N.° +++, por medio de la cual se consumía energía eléctrica sin que fuera registrada.

- Determinar que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS UNO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 301.74) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021 […]”.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el ocho de julio de este año.

- El día veintiuno de julio de este año, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual interpuso recurso de reconsideración en contra del acuerdo N.° E-1372-2022-CAU, con base en los argumentos siguientes:

“[…]

- En el análisis elaborado por el CAU de la SIGET, plasmado en el informe técnico No. IT-0103-CAU-22, se ha establecido que la Distribuidora cuenta con las evidencias fehacientes de la existencia de un incumplimiento contractual por parte del usuario final, al encontrar y documentar claramente una condición irregular en el suministro con NIC +++;

- La Distribuidora considera que, en la memoria de cálculo elaborada por el CAU de la SIGET, no se ha considerado específicamente la carga que estaba conectada en la fase B de acometida, que ha quedado demostrado por medio de la medición de la corriente por 28.34 amperios;

- De acuerdo con el numeral anterior, la Distribuidora considera que el método de cálculo utilizado para el presente caso debe de ser lo detallado en el literal c) del número 5.1 del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final establecido en el Acuerdo 283-E-2011.

- Se solicita al CAU de la SIGET, considerar la nueva memoria de cálculo detallada en el presente escrito y confirme la procedencia del cobro de energía no registrada por la cantidad de 7,346 kWh, equivalente a MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,849.71);

- De acuerdo con lo anterior, mi representada hará una modificación del monto facturado anteriormente, resultando una diferencia a favor del usuario por la cantidad de $1,546.27 […].”

- El día veinticinco de julio de este año, el señor +++, en la calidad antes citada, interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo N.° E-1372-2022-CAU, por considerar que existió una violación al derecho de defensa en cuanto a la valoración de la prueba de cargo presentada durante el procedimiento administrativo.

- Por medio del acuerdo N.° 326-E-2022, de fecha veinticinco de julio de este año, esta Superintendencia tuvo por recibido el escrito de interposición del recurso de apelación y remitió dicho recurso a la Junta de directores de la SIGET, advirtiendo que una vez se dicte sentencia en el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad EEO. S.A. de C.V., se remitirá el expediente administrativo.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día veintisiete del mismo mes y año.

- Por medio del acuerdo N.° E-1521-R-2022-CAU, de fecha veintisiete de julio de este año, esta Superintendencia admitió el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad EEO, S.A. de C.V., y concedió al señor +++ un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho acuerdo, para que alegara cuanto estimara procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Asimismo, en dicho proveído se suspendió el plazo procesal establecido en el artículo 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, para que una vez vencido el plazo concedido al usuario al Centro de Atención al Usuario (CAU) en un plazo de dos meses rindiera un informe técnico en el cual estableciera la procedencia o no de los argumentos planteados por las partes.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día ocho de agosto de este año, por lo que el plazo otorgado al usuario venció el día veintidós del mismo mes y año.

- Por medio del acuerdo N.° 340-E-2022, de fecha nueve de agosto del presente año, la Junta de Directores de esta Superintendencia, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el señor +++ en contra del acuerdo N.° E-1372-2022-CAU, en razón de que no constituye una acto administrativo definitivo, al encontrarse tramitando en primera instancia el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día once del mismo mes y año.

- El día veintidós de agosto de este año, el señor +++, en la calidad antes mencionada, presentó un escrito por medio del cual manifestó que el recurso de reconsideración interpuesto por la distribuidora carece de sustento técnico por lo que debía ser declarado sin lugar.

- El día diecisiete de octubre del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0391-CAU-22, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de: a) argumentos de la distribuidora y b) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

“[…]

3. ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EEO

La distribuidora EEO en virtud de la resolución del acuerdo N.° E-1372-2022-CAU, ha presentado un recurso de reconsideración, exponiendo sus argumentos respecto al método de cálculo de recuperación de la energía consumida y no registrada determinada en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22 presentado por el CAU. A continuación, se efectúa el análisis respecto a las conclusiones presentadas por la distribuidora.

- Comentario en el informe técnico del CAU:

“[…]

“5.2.5 Posición del CAU sobre el método utilizado por EEO para el cálculo de ENR. (…..) Al respecto, es preciso determinar que, el método utilizado por EEO para calcular la ENR no está considerado en el Procedimiento contenido en el acuerdo N. 283-E-2011; debido a que el promedio mensual determinado por EEO es considerando la corriente total demandada en el suministro; y no solo la corriente que realmente estaba circulando en el puente interno en bornera de conexión de entrada y salida de fase B. Por lo tanto, el consumo mensual estimado por la distribuidora no es representativo del consumo que no era registrado por el equipo de medición del suministro del señor Romero”.

[…]”

Comentario de la distribuidora:

“[..:]

A raíz de lo anterior, se ha elaborado una nueva memoria de cálculo únicamente por la cantidad de energía que fluía por la fase “B” de la acometida, que como se ha mencionado no estaba siendo registrada por el medidor No. +++, la cual se muestra en la siguiente imagen:

Conclusiones de la distribuidora

Considerando los antecedentes antes mencionados, mi representada observa lo siguiente:

- En el análisis elaborado por el CAU de la SIGET, plasmado en el informe técnico No. IT-0103-CAU-22, se ha establecido que la Distribuidora cuenta con las evidencias fehacientes de la existencia de un incumplimiento contractual por parte del usuario final, al encontrar y documentar claramente una condición irregular en el suministro con NIC +++;

- La distribuidora considera que, en la memoria de cálculo elaborada por el CAU de la SIGET, no se ha considerado específicamente la carga que estaba conectada en la fase B de acometida, que ha quedado demostrado por medio de la medición de la corriente por 28.34 amperios.

- De acuerdo con el numeral anterior, la Distribuidora considera que el método de cálculo utilizado para el presente caso debe ser lo detallado en el literal c) del número 5.1 del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, establecido en el Acuerdo 283-E-2011.

- Se solicita al CAU de la SIGET, considerar la nueva memoria de cálculo detallada en el presente escrito y confirme la procedencia del cobro de energía no registrada por la cantidad de 7,346 kWh, equivalente a MIL OCHOCIENTOS CUARENTE Y NUEVE 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,849.71);

- De acuerdo con lo anterior, mi representada hará una modificación del monto facturado anteriormente, resultando una diferencia a favor del usuario por la cantidad de $ 1,546.27.

[…]”

Análisis del CAU:

Respecto a lo planteado por la distribuidora debe indicarse que, efectivamente el CAU determinó que existió una condición irregular en el suministro, a partir de un análisis exhaustivo a las pruebas proporcionadas por las partes involucradas concluyendo en la cantidad de la energía consumida y no registrada que tiene derecho a recuperar la empresa distribuidora, tal y como se dictaminó en el informe técnico emitido previamente por el CAU.

Cabe señalar que, dentro del análisis efectuado durante la investigación, esta superintendencia como ente regulador, procedió a determinar la cantidad de energía a recuperar por parte de EEO tomando en cuenta las características de los equipos y las condiciones de uso en la vivienda del usuario

Respecto a lo planteado por EEO en sus conclusiones, en lo relacionado al numeral 2, el CAU considera que la corriente instantánea registrada por el personal de la distribuidora carece de fundamento técnico debido a que no estableció el criterio que utilizó para determinar que las cargas conectadas en la fase afectada demandaban una corriente de 28.34 amperios por 12 horas diarias. En relación con lo anterior, y de acuerdo con nuestra experiencia se sabe que algunas cargas de uso común en una vivienda son de tipo inductivo y pueden presentar corrientes altas en el momento de arranque de estos equipos; como lo son los aires acondicionados, refrigeradora. Por tanto, cualquier corriente instantánea medida durante el arranque de un motor no puede considerarse representativa de la corriente de marcha o trabajo, ni que esta es demandada por largos periodos de tiempo.

Por otra parte, la distribuidora en el numeral 3 establece lo siguiente: si bien el nuevo método de cálculo de ENR propuesto por la distribuidora se encuentra definido en El Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, específicamente en el literal c) carga no medida o registrada; sin embargo, como se indicó anteriormente, la corriente instantánea de 28.34 amperios no puede considerarse constante y ser representativa de la carga real en uso en la vivienda; asimismo, EEO no justificó que criterio tomó para establecer un periodo de 12 horas de uso diario de los equipos eléctricos abastecidos por la condición irregular, y de esa forma poder fundamentar la estimación de la energía a recuperar.

Es de hacer notar que previamente en casos similares se ha recomendado a la distribuidora, que el momento idóneo que tiene para fundamentar técnicamente la corriente instantánea y el tiempo de uso diario de los equipos eléctricos abastecidos bajo una condición irregular detectada, es cuando se realiza la inspección técnica, pues así se obtiene evidencia del tipo de equipos que están siendo alimentados y poder verificar de esa manera si la carga es del tipo inductiva, capacitiva o resistiva.

Debido a que de parte de EEO no se determinó el tipo de equipos eléctricos que estaban demandando una corriente instantánea por el valor de 28.34 amperios, el CAU sigue manteniendo el criterio de que el método empleado en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22, es el más idóneo para calcular la ENR y está indicado en el literal a) del procedimiento contenido en el acuerdo 283-E-2011.

En lo referente a la nueva memoria de cálculo propuesta por EEO en el numeral 4, el CAU lo considera inaceptable debido a que en ésta se mantienen algunos criterios sin mayor fundamento como el tiempo de uso de 12 horas diarias de la corriente instantánea como si fuera constante y que la totalidad de la carga es del tipo resistivo, algo que previamente ha sido desvirtuado en nuestros análisis técnicos por no estar debidamente respaldado.

Cabe resaltar que, para fundamentar técnicamente un consumo estimado por una corriente instantánea medida es importante que esta se respalde con información relacionada al tipo de equipo eléctrico conectado y las características propias del mismo si es carga resistiva o inductiva, factor de potencia, entre otros; lo cual nos permita establecer parámetros de consumo reales asociados a esta, y así poder determinar un valor de la Energía Consumida y No Registrada más cercano al real.

De tal manera que el método determinado por el CAU en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22, el cual corresponde al establecido en el artículo 5.2 literal a) del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares, con un promedio mensual de consumo por la cantidad de 424 kWh, se sostiene.

En ese orden de ideas, el CAU no acepta la nueva memoria de cálculo propuesta por EEO, debido a los argumentos antes planteados; y, al carecer de fundamento técnico, el monto que pretende recuperar por la cantidad de mil ochocientos cuarenta y nueve 71/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,849.71) IVA incluido, no es procedente. Por lo que, el método propuesto por la distribuidora para estimar la ENR de la condición irregular analizada en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22, no es el más idóneo.

Por tanto, en lo que respecta a los argumentos presentados por EEO con fecha 21 de julio de 2022, el CAU considera que la empresa distribuidora no presentó pruebas que sustente sus argumentos para que esta superintendencia modifique lo dictaminado en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22.

4. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL SEÑOR +++

En atención a lo indicado en el literal b) del acuerdo N.° E-1521-R-2022-CAU, el señor +++, en fecha 22 de agosto de 2022, presentó un escrito respecto de lo manifestado por la distribuidora en su recurso de reconsideración, del cual se efectúa el siguiente análisis:

Análisis del CAU:

Cabe mencionar que este argumento fue analizado con detalle previamente por el CAU en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22. En este punto, debe especificarse que toda la documentación recopilada por la distribuidora es analizada por el CAU de SIGET, verificando la idoneidad y veracidad de esta, con lo que se busca proteger y asegurar los derechos del proveedor y los usuarios […].

Análisis del CAU:

En este punto, debe especificarse que toda la documentación recopilada por la distribuidora es analizada por la SIGET, verificando la idoneidad y veracidad de esta, con lo que se busca proteger y asegurar los derechos de los usuarios.

Como parte del debido proceso, por parte del CAU, se realizó un examen de la admisibilidad del recurso interpuesto por la sociedad EEO S.A. de C.V., concluyendo que este cumplía con los requisitos exigidos al haber sido interpuesto dentro del plazo establecido en la ley contra un acto definitivo

- CONCLUSIONES

En consideración a los argumentos presentados por EEO, se concluye en lo siguiente:

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por las partes, a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros del historial del consumo demandado, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2021.

- Con base en lo expuesto y considerando la información que fue presentada por EEO a lo largo del proceso de investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por el señor +++ en contra de esa empresa distribuidora, se establece que EEO no ha presentado nuevas pruebas que respalden sus argumentos y que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22 que rindió previamente a la superintendencia […]”.

- Encontrándose el presente recurso en estado de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, considera procedente realizar las valoraciones siguientes:

- MARCO NORMATIVO

1.A. Ley de Creación de la SIGET, Ley General de Electricidad y Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que esta Institución es la entidad competente para aplicar las normas contenidas en tratados internacionales sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador, en las leyes que rigen los sectores de Electricidad y de Telecomunicaciones y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad estipula lo siguiente:

“[…] Cuando por inadecuada medición o falta de ésta, o por errores en el proceso de facturación, se facturen importes distintos a los reales, los distribuidores lo notificarán a quien corresponda, a efecto de recuperar el faltante o de reintegrar el excedente, según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contractuales pertinentes.

Estas compensaciones podrán efectuarse entregando en efectivo la cantidad correspondiente, o con energía por un valor equivalente, en los documentos de cobro subsiguientes, cuyo número no podrá ser superior a tres […]”.

1.B. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.C. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- ANÁLISIS

El presente análisis debe iniciarse exponiendo que el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada (ENR).

En el presente recurso de reconsideración, la sociedad EEO, S.A. de C.V., planteó su inconformidad con lo establecido en el acuerdo N.° E-1372-2022-CAU, por no estar de acuerdo con la utilización del promedio mensual de consumo registrado durante el mes de febrero del presente año, por el CAU para calcular el monto que tiene derecho a cobrar en concepto de ENR.

Por lo que indicó que era procedente el cobro de la ENR por la cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,849.71).

Debido a dichos planteamientos, en los numerales siguientes se incorporará el análisis realizado por el CAU en donde se definen los fundamentos técnicos para definir en el presente caso el método adecuado e idóneo para calcular la ENR, de conformidad con el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1. Información técnica utilizada por el CAU para determinar la energía no registrada.

Respecto al cálculo inicial efectuado por la distribuidora, el CAU determinó en los informes técnicos N.° IT-0103-CAU-22 e IT-0391-CAU-22 que carece de sustento técnico debido a que en el promedio mensual determinado por la EEO se consideró la corriente total demandada en el suministro y no solo la corriente que estaba circulando en el puente interno de la bornera de conexión de la entrada y salida de la fase “B”, por lo cual el valor obtenido no es representativo de la energía que no fue registrada por la alteración del medidor.

En adición a lo indicado, el CAU reiteró que la corriente instantánea de 28.34 amperios no puede considerarse constante y ser representativa de la carga real en uso en la vivienda y tampoco justificó el criterio que tomó para establecer un periodo de 12 horas de uso diario de los equipos eléctricos abastecidos por la condición irregular.

Debido a las deficiencias que presentaba el método de cálculo de la distribuidora, el CAU utilizó el historial de consumo posterior a la normalización registrado durante el mes de febrero de este año, por considerarse el método más idóneo y representativo del consumo real del inmueble donde se encuentra instalado el suministro identificado con el NIC +++.

2.2. Sobre los argumentos planteados en el recurso interpuesto por la sociedad EEO, S.A. de C.V.

En el presente recurso de reconsideración, la sociedad EEO, S.A. de C.V. planteó su inconformidad con lo establecido en el acuerdo N.° E-1372-2022-CAU, por considerar que está habilitada a cobrar al usuario la cantidad MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,849.71), equivalente a 7,346 kWh.

Cabe aclarar que la distribuidora no aportó ninguna prueba técnica que permita validar el cálculo propuesto en el escrito de recurso, y tampoco presentó pruebas que desvirtúen el criterio del CAU, el cual está apegado a la normativa correspondiente.

Por lo anterior es preciso declarar improcedente dicho argumento, y como se desarrolló en el informe técnico N.° IT-0103-CAU-22, el método utilizado por la distribuidora para el cálculo de la ENR no tiene fundamento técnico y no es representativo del consumo real del inmueble.

  - Sobre los argumentos planteados por el señor +++

El señor +++, en la calidad antes citada, solicitó se declaré no ha lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad EEO, S.A. de C.V., por considerar que el cálculo propuesto por la distribuidora no cumple con lo contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011.

Al respecto, cabe aclarar que según lo establecido en el artículo 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración debe interponerse durante los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto definitivo, por lo que las pretensiones objeto del recurso son valoradas durante la tramitación del mismo.

En consecuencia con lo dispuesto en dicha disposición y a efecto de respetar las garantías de las partes, esta Superintendencia a través del CAU analizó el argumento planteado por la distribuidora y confirmó que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de TRESCIENTOS UNO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 301.74) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

- CONCLUSIÓN DE LA SIGET

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0391-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET y de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta Superintendencia considera pertinente confirmar el acuerdo N.° E-1372-2022-CAU,debiendo establecer que en el suministro identificado con el NIC +++ se comprobó la existencia de una condición irregular consistente en la alteración interna del equipo de medición N.° +++, por medio de la cual se consumía energía eléctrica sin que fuera registrada.

En consecuencia, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar al señor +++ la cantidad TRESCIENTOS UNO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 301.74) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

- RECURSO

En cumplimiento de los artículos 134 y 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de apelación puede ser interpuesto en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto en el marco regulatorio y en los informes técnicos N.° IT-0103-CAU-22 e IT-0391-CAU-22, esta Superintendencia ACUERDA:

- Confirmar el acuerdo N.° E-1372-2022-CAU, emitido el día cinco de julio de este año.

- Notificar este acuerdo al señor +++, apoderado general judicial del señor +++ y a la sociedad EEO, S.A. de C.V., debiendo adjuntar copia del informe técnico N.° IT-0391-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente