ACUERDO N.° E-2255-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día veintidós de diciembre del año dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día catorce de junio del presente año, el señor XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debido al cobro de la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 538.20) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-1283-2022-CAU, de fecha veintidós de junio de este año, esta Superintendencia concedió audiencia y requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, confirmara que realizaría la investigación correspondiente.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día veintisiete de junio de este año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día nueve de julio de este año.

El día ocho de julio del presente año, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito en el cual adjuntó informe técnico y pruebas documentales para evidenciar la existencia de una condición irregular y la procedencia del cobro en concepto de energía no registrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0699-CAU-22, de fecha once de julio de este año, el CAU estableció que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-1467-2022-CAU, de fecha diecinueve de julio del presente año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular atribuida al usuario que afectó el suministro identificado con el NIC XXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintisiete y veintiocho de julio de este año, respectivamente, por lo que el plazo probatorio finalizó, en el mismo orden, los días treinta de agosto y uno de septiembre del presente año.

El día uno de septiembre de este año, la distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que no existía documentación adicional a la presentada con anterioridad. Por su parte, el usuario no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

  - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veintinueve de septiembre de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° XXX, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

XXX

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes imágenes mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, llegó a la conclusión que existió una alteración en la acometida del servicio eléctrico que, según su criterio, consistió en “línea adicional conectada antes de la medición”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, siendo éstas las siguientes:

XXX

Al respecto, el CAU realizó el estudio de las pruebas presentadas por la empresa distribuidora, referentes a las condiciones encontradas al momento de corregir una presunta condición irregular, las cuales se compararon con las obtenidas mediante inspecciones técnicas realizadas por el CAU al suministro en referencia el 26 de agosto y 23 de septiembre de 2022, en las que se determinó que el inmueble tiene instalado un medidor trifásico a 120/240 voltios, cuya acometida eléctrica tetrafilar se ramifica en diversos alimentadores aéreos de la siguiente forma:

- Un alimentador bifilar a 120 voltios, que se deriva de la fase “A” hacia la vivienda del usuario, en el que se encuentra la carga residencial del suministro compuesta por una refrigeradora, un televisor, luminarias, una electrobomba de 1 HP para el servicio de agua en la vivienda (lavamanos, ducha, etc.), entre otros.

- Un segundo alimentador trifilar monofásico a 240 voltios, derivado de las fases “B” y “C”, que abastece un molino de uso eventual, cuya potencia eléctrica es de 5 HP y posee una demanda a plena carga de 22 amperios.

- Finalmente, se identificó un tercer alimentador tetrafilar a 240 voltios, pero que actualmente sólo abastece un equipo de bombeo de agua potable vertical monofásico con una potencia eléctrica de 5 HP y una demanda a plena carga de 26 amperios; cabe destacar que dicho equipo tampoco se encontraba en uso, ya que la succión de la bomba se encontraba a un nivel superior al del río, por lo que no es posible el bombeo de agua en esas condiciones.

XXX

Asimismo, se advierte que la condición encontrada por la empresa distribuidora corresponde a una línea directa a 120 voltios, generada para suplir la falta de energía dentro de la vivienda del usuario al fallar el medidor, centrándose por tanto la falla principal de éste en la fase “A” de la bornera.

Además, siendo que el resto de los equipos requieren de un suministro bifilar a 240 voltios, y debido a que su régimen de uso es mínimo, lo cual se comprueba con las demandas medidas por la sociedad AES CLESA que son muy inferiores a la corriente a plena a carga de los motores eléctricos de los citados equipos, se concluye que la condición encontrada por la empresa distribuidora no está vinculada con éstos, sino que se limita la carga residencial a 120 voltios de la vivienda.

XXX

En razón con lo anterior, se destaca que la demanda instantánea tomada en la línea fuera de medición, conectada en una de las de tres fases por la sociedad AES CLESA fue de 6.21 amperios; sin embargo, en inspección técnica el CAU midió en la salida del medidor una demanda instantánea de 0.4 amperios en la fase “A”, 0.0 Amperios en la fase “B” y 0.0 Amperios en la fase “C”.

Además, al medir las demandas en el tablero de la vivienda del usuario, se tomó una corriente instantánea de 0.22 amperios, la cual, al activarse el equipo de bombeo de 1 HP, crece hasta un valor de 7.34 amperios, la cual es más congruente con la corriente medida por la sociedad AES CLESA; asimismo, se comprobó que la tensión del tomacorriente en el cual se encuentra éste equipo es de 117.8 voltios, y que ésta electrobomba, actualmente abastecida de una cisterna de agua colectada, únicamente se activa por unos segundos al encender los grifos de la vivienda.

XXX

De la imagen anterior se observa que la demanda medida por la empresa distribuidora por el valor de 6.21 amperios, corresponde a la demanda pico del suministro, siendo ésta la que utilizó en su cálculo de recuperación, atribuyéndole un factor de uso de 18 horas diarias, para lo cual ésta no presentó evidencia que sustente que las horas tuvieran un régimen constante, ya que como se mencionó en el apartado anterior, el equipo de mayor demanda en el inmueble es la electrobomba, cuyo uso es esporádico durante el día.

Además, se reitera que el proyectado de consumo con base en las corrientes instantáneas no es un método preciso para determinar la energía a recuperar, ya que con éstas se mide la potencia aparente de la carga, es decir, el producto de la tensión por la corriente, mientras que el equipo de medición del servicio sólo registra la potencia real de la carga, equivalente al producto de la tensión por la corriente por el factor de potencia.

Cabe destacar que, para cargas residenciales, debido a que los usuarios no suelen tener etapas de compensación de reactivos, el factor de potencia puede llegar a rondar valores de 0.70, para equipos de refrigeración, ventiladores o dispositivos electrónicos, es decir, que la corriente real que verdaderamente contribuye a la energía registrada en el suministro por lo general es un 30% inferior a las lecturas instantáneas que son registradas con un amperímetro, además, la corriente demandada por los equipos no es estática, ya que varía a lo largo del tiempo conforme al ciclo de trabajo y forma de utilización de la carga, lo que constituye un indicador de la poca precisión del método utilizado por la empresa distribuidora.

En consideración con lo anterior, en la inspección técnica antes mencionada, el personal del CAU realizó el censo de carga eléctrica del inmueble, tomando en cuenta la carga relacionada a la línea directa a 120 voltios, a fin de obtener un dato más congruente del patrón de consumo del suministro, el cual es un servicio trifásico, para calcular la energía que no fue registrada.

XXX

Como resultado del levantamiento del censo de carga eléctrica, se calculó el consumo mensual estimado del inmueble, que corresponde a 131 kWh, el cual se realizó tomando en consideración la cantidad de equipos eléctricos que se encontraban conectados en la línea adicional, que para este caso en específico corresponde a la carga de la acometida bifilar a 120 voltios que abastece la vivienda, las horas de uso promedio de éste y las características eléctricas (potencia) determinadas por el fabricante del equipo eléctrico, estableciendo que dicho consumo puede variar de acuerdo con el uso que cada uno de los usuarios dé a los artefactos eléctricos; sin embargo, éste constituye un dato de referencia para el estudio objeto del presente reclamo (…)

Es por ello por lo que, la empresa distribuidora deberá reintegrar al usuario los montos facturados sin tener una diferencia de lecturas reales, ya que el medidor se encontraba apagado en el período que comprende los meses de febrero de 2021 a marzo de 2022, lo anterior, por el incumplimiento al artículo 73, literal c, de la Norma de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, debiendo de cobrar únicamente los cargos básicos, y aplicar la compensación establecida en el artículo n.° 80, literal c, de la misma normativa.

Asimismo, la empresa distribuidora deberá aplicar una reducción tarifaria en concepto de compensación por transgredir el indicador CFFE por la estimación de consumos de los meses de febrero de 2021 a marzo de 2022.

Por otra parte, es preciso aclarar que la orden de servicio n.° 19514088 del 8 de febrero de 2021, si bien es cierto que la empresa distribuidora la finalizó el 9 de febrero de 2021, como se puede observar en las capturas de pantalla del Sistema de Gestión Comercial (Open S.G.C.) mostradas anteriormente, ésta dejó el medidor apagado.

Sobre lo anteriormente expuesto, es preciso mencionar que, si bien la empresa distribuidora no pudo determinar el tipo de carga que estaba siendo alimentada por la línea adicional, sí pudo comprobar su uso mediante las mediciones instantáneas de corriente registradas en la línea adicional conectada en el conductor de la fuente.

Con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario.

Dentro de ese contexto, fue posible establecer que la condición descrita por la sociedad AES CLESA, la cual provocaba una variación en el registro de la energía demandada por el usuario, se demuestra con las imágenes n.° 1 y 2 (…) “

Recálculo efectuado por el CAU:

(…) De conformidad con lo determinado en el procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, específicamente lo indicado en el Art. 5.2, literal i), se efectuó el respectivo recálculo de la energía consumida y no facturada que la sociedad AES CLESA debe cobrar, teniendo como base lo siguiente:

- El censo de carga instalada en la línea fuera de medición encontrada en el inmueble del usuario final en el que se encuentra instalado el servicio identificado con el NIC XXX, el cual corresponde a un consumo promedio mensual de 131 kWh.

- El período por recuperar por parte de la empresa distribuidora, por una energía consumida y no facturada, se determina que es de 180 días, relativo al período del 13 de septiembre de 2021 al 12 marzo de 2022.

- En el período de recuperación antes citado, la sociedad AES CLESA ya facturó un consumo de energía de 252 kWh.

Los valores de consumos y período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada a recuperar por parte de la sociedad AES CLESA, que en este caso corresponden a un consumo de 533 kWh, el cual asciende a la cantidad de ciento diecinueve 59/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 119.59), IVA incluido (…)”.

Dictamen:

[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, que consistía en una línea adicional fuera de medición, que afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

- De conformidad al análisis efectuado por el CAU, se determinó que es excesivo el monto que la sociedad AES CLESA pretende recuperar en concepto de energía consumida y no facturada por la cantidad de quinientos treinta y ocho 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 538.20), IVA incluido, equivalente a 2,414 kWh, asociada al período comprendido entre el 13 de septiembre de 2021 al 12 marzo de 2022.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad AES CLESA deberá cobrar la cantidad de ciento diecinueve 59/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 119.59), IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada de 533 kWh, correspondiente al período de recuperación antes citado, más los respectivos intereses, de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente. En el anexo de este informe se detalla la hoja de recálculo efectuada.

- El señor XXX ya canceló la cantidad de quinientos treinta y ocho 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 538.20), IVA incluido, en concepto de ENR, por lo que, tomando en consideración el monto calculado por el CAU, la sociedad AES CLESA deberá reintegrar al usuario la cantidad de cuatrocientos dieciocho 61/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 418.61), IVA incluido, que le fueron cobrados en exceso, más los respectivos intereses, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente. En el anexo de este informe se detalla la hoja de recálculo efectuada […]”.

RECOMENDACIONES

  - Se recomienda a la sociedad AES CLESA reintegrar al usuario las cantidades cobradas en concepto de energía y cargo de distribución, de los meses de febrero de 2021 a marzo de 2022 los cuales ha facturado de forma indebida, por no haber sustituido el medidor dañado a tiempo y estimado los consumos del suministro por un período de meses al año mayor al establecido en las Normativas de Calidad vigentes, incumpliendo así el indicador CFFE.

  - Asimismo, se solicita a la empresa distribuidora aplicar una reducción tarifaria en concepto de compensación por transgredir el indicador CFFE por la estimación de consumos de los meses de febrero de 2021 a marzo de 2022.

  - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-1467-2022-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° XXX rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día cinco de octubre de este año, por lo que el plazo finalizó el día tres de noviembre del mismo año.

El día veinticinco de noviembre de este año, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentó un escrito en el cual manifestó que realizaría el nuevo cobro determinado en el informe técnico N.° XXX. Por su parte, el usuario no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2022

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

El CAU en el informe técnico N.° XXX, expone lo siguiente:

“[…] Como resultado del levantamiento del censo de carga eléctrica, se calculó el consumo mensual estimado del inmueble, que corresponde a 131 kWh, el cual se realizó tomando en consideración la cantidad de equipos eléctricos que se encontraban conectados en la línea adicional, que para este caso en específico corresponde a la carga de la acometida bifilar a 120 voltios que abastece la vivienda, las horas de uso promedio de éste y las características eléctricas (potencia) determinadas por el fabricante del equipo eléctrico, estableciendo que dicho consumo puede variar de acuerdo con el uso que cada uno de los usuarios dé a los artefactos eléctricos; sin embargo, éste constituye un dato de referencia para el estudio objeto del presente reclamo (…)

Es por ello por lo que, la empresa distribuidora deberá reintegrar al usuario los montos facturados sin tener una diferencia de lecturas reales, ya que el medidor se encontraba apagado en el período que comprende los meses de febrero de 2021 a marzo de 2022, lo anterior, por el incumplimiento al artículo 73, literal c, de la Norma de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, debiendo de cobrar únicamente los cargos básicos, y aplicar la compensación establecida en el artículo n.° 80, literal c, de la misma normativa.

Asimismo, la empresa distribuidora deberá aplicar una reducción tarifaria en concepto de compensación por transgredir el indicador CFFE por la estimación de consumos de los meses de febrero de 2021 a marzo de 2022.

Por otra parte, es preciso aclarar que la orden de servicio n.° 19514088 del 8 de febrero de 2021, si bien es cierto que la empresa distribuidora la finalizó el 9 de febrero de 2021, como se puede observar en las capturas de pantalla del Sistema de Gestión Comercial (Open S.G.C.) mostradas anteriormente, ésta dejó el medidor apagado.

Sobre lo anteriormente expuesto, es preciso mencionar que, si bien la empresa distribuidora no pudo determinar el tipo de carga que estaba siendo alimentada por la línea adicional, sí pudo comprobar su uso mediante las mediciones instantáneas de corriente registradas en la línea adicional conectada en el conductor de la fuente.

Con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable al usuario […]”.

Por su parte, el señor XXX, no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

Conforme lo anterior, el CAU estableció en el informe técnico N.° XXX que existió una condición irregular consistente en una línea adicional fuera de medición, que ocasionó que no se registrara correctamente el registro de la energía eléctrica demandada en el inmueble.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2022 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con lo establecido en el informe técnico, el CAU no validó el cálculo de ENR realizado por la distribuidora basado en la corriente instantánea medida, debido a las razones siguientes:

- N justificó técnicamente el valor de 6.21 amperios, y la utilización de dicha corriente por un periodo de 18 horas días de uso.

- No identificó las características técnicas de los equipos eléctricos conectados en la línea fuera de medición.

- El valor de corriente no es representativo del consumo real del suministro, debido a su carácter transitorio y no refleja el comportamiento de consumo de las cargas inductivas.

Por ello, el CAU realizó un nuevo cálculo basado en el método de censo de carga tomando en cuenta los factores siguientes:

- El valor de censo de carga instalada equivalente a 131 kWh, y

- El tiempo de recuperación de la energía no registrada correspondiente al período del 13 de septiembre del año 2021 al 12 de marzo de este año.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de CIENTO DIECINUEVE 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 119.59) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

En vista que el señor XXX ya canceló la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 538.20), IVA incluido, en concepto de ENR, la sociedad AES CLESA deberá reintegrar al usuario la cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 418.61), IVA incluido, que le fueron cobrados en exceso.

  - Compensación por incumplimiento al indicador de Estimaciones en la Facturación

De conformidad con el artículo 31 de Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2022, se establece que, en caso de existir desperfectos o problemas en los equipos de medición, el distribuidor deberá corregirlos, calibrar o sustituir los mismos dentro de los próximos quince días calendario después de la fecha en que el distribuidor tuvo conocimiento de la situación. En dicho caso la sociedad distribuidora podrá estimar el consumo tomando en cuenta el equivalente al promedio de las últimas seis lecturas reales.

En el artículo 67 Bis de la Ley General de Electricidad, se determina que la SIGET establecerá las normas de calidad del servicio de los sistemas de distribución, las que comprenderán calidad del servicio y producto técnico suministrado, así como la calidad del servicio comercial.

En ese sentido, la SIGET emitió las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, las cuales en su artículo 73, letra c) expone lo siguiente:

“(…) Estimaciones en la Facturación (CFFE)

Sin perjuicio de la obligación del distribuidor de facturar a sus usuarios finales en función de lecturas reales de sus medidores, se establecen los siguientes límites máximos a aquellos casos en los que el distribuidor tenga que estimar la facturación de un usuario final, debido a errores en la lectura o por no haber tomado la lectura del medidor por situaciones de probado caso fortuito o fuerza mayor. Los límites indicados determinan la cantidad de facturaciones no reales que el distribuidor debe emitir por esas causales a un mismo usuario final, durante un año calendario (…).

El Distribuidor El Distribuidor deberá efectuar la lectura del medidor a más tardar a los treinta y un días después de haber efectuado la última lectura, y deberá emitir el respectivo documento de cobro mensualmente y no podrá cobrar los cargos que se facturan en función de la lectura del medidor cuando no haya realizado la lectura correspondiente, salvo las excepciones previstas en este artículo (…).

Se podrá estimar el consumo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, o, casos excepcionales debidamente justificados, tomando en cuenta el equivalente al promedio de los últimos seis meses. Al tomarse la lectura real, se harán los ajustes respectivos. No se podrá facturar en base a consumo estimado un número de veces por año mayor a lo estipulado en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

El Distribuidor no podrá acumular registros de consumos mensuales de energía eléctrica en un usuario final por no haber efectuado las lecturas correspondientes, a excepción de casos fortuitos o de fuerza mayor o casos excepcionales debidamente justificados.

De lo anterior se observa que el distribuidor no está habilitado para realizar estimaciones del consumo de energía eléctrica de los usuarios finales, excepto cuando el motivo de la estimación se relacione con un probado caso fortuito o de fuerza mayor.

De lo antes expuesto, se concluye que el incumplimiento del indicador de Estimaciones en la Facturación (CFFE) ocurre desde la primera estimación del consumo de energía en el mes de febrero del año 2021 hasta marzo del presente año. Dicho indicador se incumplió en el presente caso por no haber sustituido el medidor en tiempo de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2022.

De conformidad con la normativa vigente, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., debe compensar al señor XXX por el incumplimiento al indicador CFFE, y realizar dicho cálculo en aplicación de lo establecido en el artículo 80, letra c), de las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente su existencia, el usuario final del suministro eléctrico debe responder por dicha condición; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2022 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° XXX, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y, por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó la condición irregular consistente en una línea directa conectada en la acometida del servicio eléctrico.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CIENTO DIECINUEVE 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 119.59) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

En vista que el señor XXX ya canceló la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 538.20), IVA incluido, en concepto de ENR, por lo que, tomando en consideración el monto calculado por el CAU, la sociedad AES CLESA deberá reintegrar al usuario la cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 418.61), IVA incluido, que le fueron cobrados en exceso.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

- CÓMPUTO DE PLAZOS DE LOS ADMINISTRADOS

La Ley de Procedimientos Administrativos, en su artículo 81, establece que los actos, tanto de la Administración como de los particulares, deberán llevarse a cabo en días y horas hábiles.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de la SIGET y el acuerdo N.° 47-2022/GTH-ADM, se informa que para efectos del cómputo de plazos de los administrados no se contarán como días hábiles los comprendidos entre el 26 al 30 de diciembre de este año.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° XXX, esta Superintendencia ACUERDA:

  - Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en una línea directa conectada en la acometida del servicio eléctrico, generando que el medidor no registrara el consumo total de la energía que fue consumida en dicho suministro.

  - Determinar que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de CIENTO DIECINUEVE 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 119.59) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

En vista que el señor XXX ya canceló la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 538.20), IVA incluido, en concepto de ENR, por lo que, tomando en consideración el monto calculado por el CAU, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. deberá reintegrar al usuario la cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 418.61), IVA incluido, que le fueron cobrados en exceso.

  - Requerir a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., aplicar una reducción tarifaria en concepto de compensación por transgredir el indicador de compensación por estimaciones en facturaciones de consumos durante los meses de febrero de año dos mil veintiuno a marzo de este año.

  - Hacer saber a las partes que para efectos del cómputo de plazos de los administrados no se contarán como días hábiles los comprendidos entre el 26 al 30 de diciembre de este año.

  - Notificar este acuerdo al señor XXX y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente