ACUERDO N.° E-0019-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día seis de enero del año dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día treinta y uno de mayo del año pasado, la señora xxxx, conocida por XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. por considerar que debido a la falla ocurrida en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxxx, se dañó un inversor marca SMA; modelo 7.7; serie 1990084521.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-1212-2022-CAU, de fecha trece de junio del año pasado, esta Superintendencia concedió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, confirmara que realizaría la investigación correspondiente.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día dieciséis de junio del año pasado, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día uno de julio del mismo año.

El día cuatro de julio del año pasado, el ingeniero xxxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., solicitó prórroga de cinco días hábiles para presentar la documentación solicitada. El día once de julio de año pasado, la distribuidora presentó un escrito en el cual adjuntó pruebas documentales para comprobar que no es responsable de los daños reclamados por la usuaria.

Mediante memorando con referencia N.° M-0710-CAU-2022, de fecha doce de julio del año pasado, el CAU estableció que debido a que la empresa distribuidora no presentó la información completa requerida en acuerdo N.° E-1212-2022-CAU, no era posible determinar si era necesaria o no la contratación de un perito externo para realizar la investigación correspondiente.

Mediante el acuerdo N.° E-1522-2022-CAU, de fecha veintisiete de julio del año pasado, esta Superintendencia previno a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito la documentación solicitada mediante el acuerdo N.° E-1212-2022-CAU.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día ocho de agosto del año pasado, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veintidós del mismo mes y año.

El día veinticuatro de agosto del año pasado, la sociedad distribuidora solicitó prórroga de cinco días hábiles para presentar la documentación solicitada. El día veintinueve del mismo mes y año, la distribuidora presentó la documentación siguiente:

- Bitácoras de control de operaciones.

- Informe de instalación de transformadores.

En el mismo escrito, la distribuidora expresó que, para el caso de los mantenimientos preventivos y correctivos, no se cuentan con registros y que mantenía los argumentos y pruebas presentados con anterioridad.

Mediante memorando con referencia N.° M-0856-CAU-2022, de fecha uno de septiembre del año recién pasado, el CAU confirmó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

- Apertura a pruebas, comisión y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-1737-2022-CAU de fecha doce de septiembre del año pasado, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual se pronunciara sobre los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, y establecer el origen de los daños reclamados y, de ser procedente, verificara la estimación de la compensación económica solicitada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día diecinueve de septiembre del año pasado, por lo que el plazo probatorio finalizó el día diecisiete de octubre del mismo año.

El día catorce de octubre del año recién pasado, la distribuidora presentó un escrito en el cual manifestó que mantenía los argumentos y pruebas remitidos con anterioridad. Por su parte la usuaria no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- Informe técnico

Por medio de memorando de fecha catorce de noviembre del año pasado, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0434-CAU-22, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; y c) fotografías del suministro. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

“[…]

6.	EVALUACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION

De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes involucradas, y con base en la inspección técnica efectuada y a la información recopilada por el personal técnico del CAU de la SIGET, se procedió a efectuar el análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora CAESS.

6.1 Acta de inspección realizada por personal de la sociedad CAESS

El personal técnico de la empresa CAESS, con fecha 12 de enero de 2022, realizó inspección en el suministro identificado con el NIC xxxx, presentando las siguientes conclusiones:

- Se encontró el equipo de medición # xxxx con una lectura de consumo de 4,482.5 kWh y una demanda máxima de 22.927 kW.

- Servicio funcionaba con polarización de sub-tablero ya que era tablero principal

- Red de tierra no cumple con los parámetros para operar correctamente (850 ohmios, 0 amperios):

- Posterior a la falla, empresa vendedora de paneles solares (Vekpower) instaló protecciones más sensibles y nueva red de tierra (74 ohmios, 1 amperio), sin retirar polarización antigua.

- Respecto a la revisión del tomacorriente donde se encontraba conectado el equipo reportado como dañado, se detectó que este se encuentra conectado directamente desde las protecciones principales.

- Para el día 15 de noviembre de 2021 no hubo eventos de interrupción en la red eléctrica de la distribuidora.

- La usuaria no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exigen las Normativas de la SIGET para evitar cualquier falla interna o externa en sus instalaciones (…).

6.2 Interrupciones ocurridas durante los meses de mayo a noviembre del 2021

El personal técnico del Centro de Atención al Usuario de la SIGET, efectuó un análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente, los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales conectados al mismo circuito y centro de transformación al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NIC xxxx.

Con base en los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS, a esta institución, se determinó que la cantidad de servicios eléctricos conectados a la unidad de transformación identificada por parte de la empresa distribuidora CAESS con el código XXX son 19, entre los cuales se encuentra el servicio eléctrico a nombre de xxxx, suministro objeto de nuestro análisis

En el cuadro n.° 1, se observa el detalle del Número de Contrato (NIC) del servicio eléctrico conectado a dicho centro de transformación.

También en el cuadro n.° 2 se puede observar que, en el registro relacionado con las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, correspondiente al período del mes de mayo a noviembre del 2021, se encontró una interrupción en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, respectivamente, que afectaron el suministro de energía eléctrica bajo análisis, siendo estas las siguientes:

Del cuadro anterior se puede observar que, durante el mes de noviembre del 2021 en el cual la señora xxxx indica que ocurrió el daño al equipo inversor solar reclamado, la empresa CAESS no registró interrupciones que afectaran al servicio con NIC xxxx y que pudieran estar relacionadas con el daño en el equipo anteriormente mencionado (…).

6.3 Bitácora de operaciones

Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 12 al 16 de noviembre de 2021, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por la usuaria con esa misma fecha.

De la información presentada, no se encontraron eventos ocurridos en la red eléctrica de la empresa distribuidora en las fechas antes mencionadas que pudieran haber afectado el servicio de energía eléctrica de la señora xxxx.

6.4 Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código xxxx en circuito xxxx.

De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a esta, se verificó que solamente existe un reclamo por daños a equipos presentado durante el mes de enero de 2022, de servicios eléctricos suministrados por medio de la unidad de transformación identificada con el código xxxx, el cual, corresponde al reclamo interpuesto por la señora xxxx relacionado con el NIC xxxx.

6.5 Detalle de reclamos relacionados a bajo voltaje y falta de energía de servicios de usuarios conectados al centro de transformación identificado con el código xxxx durante el mes de noviembre del 2021

De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que no existen reclamos por bajo voltaje durante el mes de noviembre del 2021 de usuarios conectados al mismo centro de transformación identificado con el código xxxx.

Además, se verificó que no existen reclamos por falta de energía durante el mes de noviembre del 2021 de usuarios conectados al centro de transformación identificado con el código xxxx.

6.6 Análisis de los argumentos presentados por la señora xxxx

La señora xxxx menciona que, con fecha 15 de noviembre del 2021, el inversor solar marca SMA modelo 7.7, del sistema fotovoltaico conectado bajo la figura de UPR, se dañó posterior a varias semanas de haber sido sometido a inestabilidad en los niveles de tensión de la red eléctrica de CAESS, debido a que el equipo de medición instalado se encontraba con las terminales fundidas, provocando huecos de tensión y desconexión total de fase y neutro en el sistema (...).

En vista de lo anteriormente descrito, la señora xxxx indica que solicitó el apoyo de personal técnico de CAESS quienes, en inspección realizada en fecha 25 de noviembre de 2021, encontraron el equipo de medición con las terminales fundidas, tal como lo describe la usuaria (…).

La usuaria además aclara que, con relación a los argumentos brindados por CAESS donde indican que el equipo objeto de reclamo no se encontraba conectado a un tomacorriente, esto se debe a que este tipo de equipos se conectan directamente a las protecciones pues se encargan de transformar la corriente DC generada por los paneles solares en corriente AC para ser utilizada por los equipos eléctricos.

En relación con lo anterior, se verificó que el equipo inversor solar percibió fallas e inestabilidad en la red eléctrica, las cuales, pudieron estar asociadas con el estado del equipo de medición, el cual, se encontró con las terminales fundidas del lado de la carga (…).

6.7 Análisis de los argumentos presentados por la empresa CAESS

Según los escritos presentados por CAESS, mencionan tres puntos del por qué la empresa distribuidora no es responsable del daño del equipo electrónico que la señora xxxx reportó, los cuales, son los siguientes:

- En el tablero de distribución, se encontró que posee cable de polarización a tierra midiéndose un valor de 850 ohmios (no cumple estándar 93-E-2008).

- Respecto a la revisión del tomacorriente donde se encontraba conectado el equipo reportado como dañado, se detectó que este se encuentra conectado directamente desde las protecciones principales (no cumple estándar 93-E-2008).

- Para el día 15 de noviembre de 2021, no hubo eventos de interrupción en la red eléctrica de la distribuidora.

Al respecto de lo anterior, el CAU considera que:

- Respecto al argumento relacionado con el valor medido de la puesta a tierra de la instalación eléctrica interna de la usuaria, el CAU considera que un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal es un incumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por esta superintendencia.

No obstante, se trae a cuenta que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra es: i) brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas; ii) brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y iii) drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.

Debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

- En relación con el segundo punto, es importante traer a cuenta que el equipo inversor solar, objeto de reclamo, es parte del sistema de generación solar fotovoltaica con el que cuenta la usuaria (con contrato UPR) y tiene como función transformar la corriente continua, proveniente de los paneles solares, a corriente alterna para uso de los equipos eléctricos que se alimentarán de este; por lo tanto, el argumento planteado por la empresa distribuidora no es válido, ya que este equipo no se conecta a un tomacorriente.

- Respecto al argumento del punto 3, de la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que no se registraron interrupciones en el mes de noviembre de 2021, que afectaran el suministro de energía eléctrica de la señora xxxx.

En ese sentido, el CAU es de la opinión que, no se cuenta con registros de interrupciones y eventos ocurridos en la red eléctrica de la empresa distribuidora en la fecha en la que la usuaria señala que ocurrió el daño al equipo inversor solar. Si bien es cierto, la falta de eventos asociados al accionamiento de equipos de protección o fallas transitorias en la red eléctrica de la distribuidora no exime la posibilidad de que los usuarios se vean afectados por sobretensiones producto de descargas atmosféricas, para este caso en particular y con base en las pruebas aportadas, no se puede precisar que la afectación al equipo inversor solar esté directamente asociada a una sobretensión o corriente proveniente de la red de distribución.

7.	CONCLUSIÓN

Durante la inspección realizada por personal de SIGET, se ha verificado que la carga instalada en el inmueble no relaciona con la categoría tarifaria asignado a la usuaria, siendo esta tarifa Residencial. Además, se observó que el tablero principal contenía un espacio libre donde anteriormente se interconectaba el sistema solar fotovoltaico instalado en el inmueble para autoconsumo, el cual, se observó en mal estado.

Relacionado a lo anterior, y con base en las fotografías presentadas que evidencian el estado del equipo de medición # xxxx, se puede observar que las terminales que se encontraban fundidas corresponden al lado de carga de este, lo cual, pudo estar relacionado con la carga que demanda la instalación eléctrica del inmueble.

Por otra parte, no se tienen registros de interrupciones y eventos ocurridos en la red eléctrica de la empresa distribuidora en la fecha en que ocurrió el daño al equipo inversor solar. Si bien es cierto, la falta de eventos asociados al accionamiento de equipos de protección o fallas transitorias en la red eléctrica de la distribuidora no exime la posibilidad de que los usuarios se vean afectados por sobretensiones producto de descargas atmosféricas, para este caso en particular y con base en las pruebas aportadas, no se puede precisar que la afectación al equipo inversor solar esté directamente asociada a una sobretensión o corriente proveniente de la red de distribución.

8.	DICTAMEN

Con base en la información recabada en la presente investigación y lo establecido en las normativas aplicables, se determina lo siguiente:

- Del análisis de la información proporcionada, no se tienen argumentos técnicos y evidencias que lleven a determinar de forma directa que la empresa distribuidora CAESS es la responsable de los daños en el equipo eléctrico reclamado por la señora xxxx en el suministro identificado con el NIC xxxx.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU es de la opinión que la empresa CAESS, S. A. de C. V., no figura como la responsable por los daños acontecidos en el equipo eléctrico reportado por la señora xxxx, correspondiente al suministro identificado con el NIC xxxx. (…)”””

- Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-1737-2022-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0434-CAU-22 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día dieciocho de noviembre del año pasado, por lo que el plazo finalizó el día dos de diciembre del mismo año.

El día seis de diciembre del año pasado, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito en el cual manifestó su conformidad con el informe técnico N.° IT-0434-CAU-22. Por su parte, la usuaria no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- ANÁLISIS

2.1. Análisis técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos de este, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por el daño reclamado.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando entre la acción u omisión y el resultado se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que la causa de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del reclamo presentado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V., o si está relacionado con las deficiencias técnicas en las redes internas del inmueble del reclamante.

2.1.1. Determinación de la responsabilidad del daño del equipo eléctrico

El CAU en el informe técnico N.° IT-0434-CAU-22 estableció los hechos siguientes:

“[…]

- Respecto al argumento relacionado con el valor medido de la puesta a tierra de la instalación eléctrica interna de la usuaria, el CAU considera que un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal es un incumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por esta superintendencia.

No obstante, se trae a cuenta que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra es: i) brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas; ii) brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y iii) drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.

Debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los electrodomésticos.

- En relación con el segundo punto, es importante traer a cuenta que el equipo inversor solar, objeto de reclamo, es parte del sistema de generación solar fotovoltaica con el que cuenta la usuaria (con contrato UPR) y tiene como función transformar la corriente continua, proveniente de los paneles solares, a corriente alterna para uso de los equipos eléctricos que se alimentarán de este; por lo tanto, el argumento planteado por la empresa distribuidora no es válido, ya que este equipo no se conecta a un tomacorriente.

- Respecto al argumento del punto 3, de la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que no se registraron interrupciones en el mes de noviembre de 2021, que afectaran el suministro de energía eléctrica de la señora xxxx.

En ese sentido, el CAU es de la opinión que, no se cuenta con registros de interrupciones y eventos ocurridos en la red eléctrica de la empresa distribuidora en la fecha en la que la usuaria señala que ocurrió el daño al equipo inversor solar. Si bien es cierto, la falta de eventos asociados al accionamiento de equipos de protección o fallas transitorias en la red eléctrica de la distribuidora no exime la posibilidad de que los usuarios se vean afectados por sobretensiones producto de descargas atmosféricas, para este caso en particular y con base en las pruebas aportadas, no se puede precisar que la afectación al equipo inversor solar esté directamente asociada a una sobretensión o corriente proveniente de la red de distribución.

Cabe aclarar que, respecto a los argumentos de la usuaria, el CAU determinó lo siguiente:

“[…] La señora xxxx menciona que, con fecha 15 de noviembre del 2021, el inversor solar marca SMA modelo 7.7, del sistema fotovoltaico conectado bajo la figura de UPR, se dañó posterior a varias semanas de haber sido sometido a inestabilidad en los niveles de tensión de la red eléctrica de CAESS, debido a que el equipo de medición instalado se encontraba con las terminales fundidas, provocando huecos de tensión y desconexión total de fase y neutro en el sistema (…).

(…) En relación con lo anterior, se verificó que el equipo inversor solar percibió fallas e inestabilidad en la red eléctrica, las cuales, pudieron estar asociadas con el estado del equipo de medición, el cual, se encontró con las terminales fundidas del lado de la carga (…).

De la investigación realizada, el CAU verificó, que la carga instalada (tarifa residencial) no está acorde con la categoría tarifaria asignada al inmueble donde se encuentra instalado el suministro en cuestión; y que el tablero principal contenía un espacio libre donde anteriormente se interconectaba el sistema para el equipo fotovoltaico instalado en el inmueble para autoconsumo, el cual se encontraba en mal estado al momento de la inspección.

De las evidencias recopiladas determinó que las terminales fundidas correspondían a la carga del equipo de medición número xxxx, lo que puede estar relacionado con la sobrecarga que demandó el suministro por el uso de los equipos instalados en el inmueble.

Durante el mes de noviembre del año 2021, en el cual la señora xxxx indicó que ocurrió el daño al equipo inversor solar reclamado, la distribuidora no registró interrupciones que afectaran el servicio identificado con el NIC xxxx.

De la investigación realizada, el CAU determinó que el daño en el aparato eléctrico reclamado no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V. y, por tanto, no existe una relación causal entre la calidad del servicio y el daño reclamado.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles de la reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo del usuario que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto de los daños reportados por el usuario que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que no existieron condiciones técnicas que afectaron el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., no es la responsable de los daños reclamados y por lo tanto no debe compensar al usuario.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0434-CAU-22, esta Superintendencia se adhiere al dictamen emitido por el CAU, siendo procedente absolver a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. de los daños reclamados por la señora xxxx, conocida por xxxx por no existir relación de causalidad directa entre la calidad del servicio de energía eléctrica suministrado en el NIC xxxx y el daño sufrido en el equipo eléctrico reclamado.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto, y, el informe técnico N.° IT-0434-CAU-22 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en el inversor marca SMA; modelo 7.7; serie 1990084521, reclamado por la señora xxxx, conocida por xxxx, no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por lo que es improcedente la compensación económica reclamada.

- Notificar a la señora xxxx, conocida por XXX y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente