ACUERDO N.° E-0078-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas    del día veintitrés de enero del año dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veintidós de abril del año pasado, el señor xxxx, apoderado general judicial y administrativo con cláusula especial del señor xxxx, interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. por el cobro de la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,813.03) IVA incluido, debido a la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC xxxx.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0893-2022-CAU, de fecha tres de mayo del año pasado, esta Superintendencia requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, confirmara que realizaría la investigación correspondiente.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días once y doce de mayo del año pasado, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veinticinco del mismo mes y año.

El día veinticuatro de mayo del año pasado, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que contaba con prueba documental y fotografías para comprobar la existencia de una condición irregular y justificar el cobro de energía no registrada. En dicho escrito, adjuntó la documentación siguiente:

- Históricos de lecturas y consumos de los últimos dos años a la fecha.

- Registro de incidencias del mismo período.

- Registro de sellos instalados en medidor xxxx.

- Órdenes de servicio con número xxxx.

- Acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden xxxx.

- Memoria de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Copia de acuse de notificación de expediente al usuario.

- Fotografías de forma magnética que demuestran la condición irregular encontrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0507-CAU-22, de fecha veinticinco de mayo del año pasado, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-1134-2022-CAU, de fecha seis de junio del año pasado, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día nueve de junio del mismo año, por lo que el plazo finalizó el día siete de julio del año dos mil veintidós.

El día quince de junio del año pasado, la distribuidora presentó un escrito por medio del cual manifestó que mantenía los argumentos y pruebas presentados con anterioridad.

Por su parte, el señor xxxx, el día siete de julio del mismo año, presentó un escrito por medio del cual hizo referencia al acuerdo N.° E-1134-2022-CAU, y solicitó la práctica de una nueva inspección para determinar cuál de los dos suministros identificados con los NIC xxxx o xxxx pertenece al cuarto frío de la bodega de su representado.

  - Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-1473-2022-CAU, de fecha veinte de julio del año pasado, se comisionó al CAU, para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera la existencia o no de la condición irregular en el suministro identificado con el NIC xxxx y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días veintisiete y veintiocho de julio del año dos mil veintidós, respectivamente.

El día treinta y uno de agosto de este año, el CAU remitió el memorando N.° M-0855-CAU-22, en el cual solicitó que se le conceda prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-1473-2022-CAU, por la razón siguiente:

“[…] No se cuenta con la información suficiente para poder dictaminar sí en el suministro de referencia la condición que describe la empresa distribuidora afectó o no el correcto registro del consumo de energía eléctrica […]”.

Por medio del acuerdo N.° E-1740-2022-CAU, de fecha doce de septiembre del año pasado, se prorrogó el plazo para que el CAU rindiera el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-1473-2022-CAU.

El referido acuerdo fue notificado a las partes intervinientes el día diecinueve de septiembre del año dos mil veintidós.

Por medio de memorando de fecha treinta de noviembre del dos mil veintidós, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0455-CAU-22, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad EEO, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales se observa la condición encontrada en el suministro objeto del presente informe en fecha 20 de enero de 2022, detallando una presunta condición irregular, consistente en la alteración interna del equipo de medición, debido a la desconexión de la señal de corriente de la fase B, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en el suministro del denunciante.

De las pruebas presentadas relacionadas a la condición detectada por EEO en fecha 20 de enero de 2022, se puede determinar lo siguiente:

- En la fotografía # 6 se observa que el equipo de medición asociado al suministro estaba instalado en poste de la distribuidora con conexiones correctas y sello de tapa medidor y tapa terminal alterados.

- En las siguientes fotografías la distribuidora muestra la demanda de corriente en el suministro en ese determinado momento por un valor de 25.36 amperios en la fase A y de 23.37 en fase B. Cabe mencionar que el local dónde está instalado el suministro bajo análisis funciona como una bodega donde se almacenan productos lácteos.

- En la fotografía siguiente se muestra la condición anormal que presentaban los sellos del equipo de medición. Claramente se observa que estos fueron violentados con la intención de accesar al interior del medidor para alterar su funcionamiento, afectando el correcto registro del consumo.

- En fecha 25 de enero de 2022 la distribuidora manifiesta que realizó en su laboratorio una verificación de funcionamiento del equipo de medición retirado con # xxxx, resultando que este no comunicó con el medidor patrón; por tanto, no se pudo determinar la exactitud de registro. Al verificar internamente el equipo de medición encontraron la señal de corriente de la fase B cortada, con el fin que el medidor no registrara el total de la energía consumida en el suministro; tal como se muestra a continuación:

- En la fotografía anterior se demuestra que existió una condición irregular, consistente en una manipulación interna en el equipo de medición, debido a la desconexión de la señal de corriente de fase “B”, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en el suministro del denunciante.

- El personal de la distribuidora no detalló debidamente los equipos eléctricos que estaban siendo alimentados a través de la condición irregular encontrada.

En virtud de lo anterior, se determina, con base en la evidencia presentada por las partes y recabada durante el proceso investigativo que, en el suministro en referencia existió una condición irregular que afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica en el equipo de medición, y, por tanto, no reflejó el consumo real demandado por los equipos eléctricos. Siendo esto un incumplimiento, por parte del usuario, de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del Año 2022 […].

    - Análisis de los argumentos presentados por el usuario

Como se indicó previamente, el denunciante presentó sus argumentos a través de su apoderado legal, con el fin de justificar su inconformidad referente al cobro facturado por la distribuidora EEO, con base en los argumentos siguientes:

[…] Ocurre que desde el año 2021 se hicieron reclamos en contra de esta empresa distribuidora de energía eléctrica por suponer y no investigar debidamente que mi Representado había incurrido en una Condición Irregular de haber manipulado los contadores de su propiedad específicamente los NIC xxxx - xxxx; pero es el hecho que el día de hoy cortaron la energía del NIC xxxx, el cual ya se había interpuesto el debido reclamo, pero aduce el distribuidor que el caso del reclamo es aparte, ya que ellos volvieron  a encontrar otra condición irregular en el mismo  NIC xxxx, y que por lo tanto es otra multa y otro cobro, razón por lo que vengo a efectuar  el Reclamo y además evidenciar que se estaba pagando el consumo  de energía, pero el mes pasado no aceptaron pago de Servicio de este NIC…. […]

Análisis del CAU:

Los reclamos a los que hace referencia el representante del usuario fueron investigados previamente por el CAU, confirmándose la existencia de una condición irregular en los referidos suministros. Ahora bien, en el suministro con NIC xxxx la distribuidora está presentando información relacionada con el hallazgo de una nueva irregularidad, por consiguiente, el cobro respectivo por ENR, según lo establecido en el procedimiento contenido en el acuerdo 283-E-2011.

- Análisis del escrito presentado por el usuario en la etapa de apertura a pruebas.

Como parte de los alegatos finales, notificado al usuario mediante el acuerdo E-1134-2022-CAU. En fecha 7 de julio del presente año el licenciado xxxx, apoderado legal del denunciante presentó un escrito en el cual fue respondido en una investigación previamente realizada por el CAU (IT-0177-CAU-22 e IT-0292-CAU-22), en atención a condiciones irregulares previamente encontrada el 21 de agosto de 2021; entre otros puntos, manifestó lo siguiente:

Argumento del usuario:

“”[…]

- De conformidad a la inspección técnica efectuada (…) se determina que el NIC xxxx está destinado para el cuarto frio de la bodega de mi patrocinado (…) página número 10 de dicho informe de la inspección antes relacionada. […]””

Análisis del CAU:

El comentario anterior fue aclarado ampliamente en el IT-0177-CAU-22, rendido por el CAU en su momento. Sin embargo, de la fecha en que se realizó dicha investigación no se puede garantizar que actualmente las condiciones de los suministros sean las mismas.

Argumento del usuario:

““[…]

- Así mismo el informe en referencia demuestra que existen patrones registrados de consumos históricos registrados en el transcurso del tiempo y que NO ha mostrado incremento alguno, gráfica número 3 contenida a página 13 del informe mencionado. […]””

Análisis del CAU:

Como se mencionó previamente, la facturación cancelada por el usuario no representa en este caso en particular una prueba de que en el suministro no existiera una condición irregular que estaba afectando el correcto registro del consumo en el medidor, ya que esta fue comprobada por la distribuidora.

Argumento del usuario:

“”[…]

- El día que se realizó la inspección por parte del xxxx, me expresó que no era este el número de medidor que estaba destinado para el cuarto frío, sino que era el otro NIC que es el número: xxxx, por lo tanto, tal inspección refleja una posible equivocación, más cuando aparece en el NIC xxxx un cargo por energía bloque de $30.08, esto es ilógico, si los dispositivos de dicho cuarto frío están apagados, no debería de salir cargo alguno por energía en bloque, solo los demás cargos. […]””

Análisis del CAU:

En inspección técnica realizada por el CAU en fecha 24 de noviembre de 2022, se observó que las condiciones de los suministros han sido modificadas. El personal del CAU no se confundió al momento de verificar que medidor alimentaba el suministro donde se tenía conectado el cuarto frío; sino que, las condiciones fueron modificadas posteriormente. Tal como se muestra en las fotografías # 4 y 5.

Argumento del usuario:

“”[…]

- Ante tal posibilidad de error al determinar cuál de los NIC pertenece al cuarto frío, solicito por este medio una nueva inspección en ese sentido, de que se determine cuál de los dos NIC es el que pertenece al cuarto frío de la bodega de mi representado. […]””

Análisis del CAU:

Ante tal argumento, se reitera que no existió error alguno por parte del personal técnico del CAU en la inspección realizada en fecha 19 de mayo de 2022, al afirmar que el suministro en análisis alimentaba el sector del inmueble donde se encontraba instalado el cuarto frío. Como se estableció en el primer punto, las condiciones actuales de las acometidas que alimentan la carga fueron modificadas; por tanto, el día 25 de noviembre del presente año se observó que aparentemente el suministro que alimenta el cuarto frío es el identificado por el NIC xxxx, con número de medidor xxxx. Se desconoce el motivo que llevó a generar el cambio de la carga en el suministro en análisis. No se tiene información de la distribuidora que esté relacionada con esa clase de trabajos.

A continuación, se muestra evidencia recabada por el personal del CAU que demuestra que el suministro bajo análisis alimentaba en ese momento el cuarto frío observado al interior del inmueble del usuario.

Por lo anteriormente expuesto, en lo que respecta al escrito presentado por el licenciado xxxx, de fecha 7 de julio de 2022, se concluye que no se han aportado pruebas que fundamenten técnicamente argumentos que desvirtúen las pruebas proporcionadas por EEO, referente a la condición irregular detectada en el suministro del denunciante, en fecha 20 de enero de 2022.

Determinación de la energía consumida y no registrada:

Conforme con lo analizado en el presente informe, y en consideración con lo estipulado en los artículos 7, 20 y 21 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2021, se han incorporado directrices relativas a la procedencia de un incumplimiento a las condiciones contractuales por parte de un usuario final y, producto de ello, al respectivo cobro de la energía consumida y no registrada, por parte de las empresas distribuidoras.

Asimismo, en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integra del resultado final de la investigación.

Bajo el contexto anterior, a partir de la información a la que se ha tenido acceso en la presente investigación, se plantean las siguientes valoraciones con respecto al método a utilizar por el CAU para el cálculo de la ENR:

- Los valores de las corrientes instantáneas presentadas por la distribuidora, se determinó que no era aceptable, debido a que la distribuidora en su cálculo consideró ambas corrientes registradas al momento de la inspección técnica. En las fotografías # 9 y 10 se evidencia que solo la corriente de la fase B estaba siendo demandada fuera de medición por la condición interna que presentaba el medidor afectando el registro en esa fase. En consecuencia, este dato no puede considerarse para determinar el cobro de una energía que fue consumida y no registrada en el inmueble del denunciante.

- Debido que no se cuenta con un censo de carga confiable, el método por utilizar será el establecido en el artículo 5.2 literal a) del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares, de tal manera que se utilizará como promedio mensual, el consumo registrado en el mes de enero del año 2021, equivalente a 30 días resultando 814 kWh, como base de la energía a recuperar.

- Previamente la distribuidora efectuó un cobro de ENR en el periodo del 22 de febrero al 21 de agosto de 2021. En ese sentido, el período retroactivo de recuperación en este caso en particular corresponde a 151 días comprendidos entre el 22 de agosto de 2021 hasta el 20 de enero de 2022, fecha que se normalizó el suministro.

Con base en los parámetros antes mencionados y los criterios utilizados por el CAU de acuerdo con la normativa vigente, se estableció que el monto de la ENR máximo al que tiene derecho EEO a recuperar corresponde a 2,426 kWh, equivalente a la cantidad de seiscientos cincuenta y dos 11/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 652.11) IVA incluido (…).

Dictamen:

[…]

- El CAU determina con base en el análisis efectuado a las pruebas presentadas por las partes involucradas, que existió una condición irregular en el suministro con NIC xxxx consistente en una alteración interna del equipo de medición debido a la anulación de la señal de corriente de la fase “B”, con la finalidad de evitar el correcto registro de la energía consumida en el inmueble; por tanto, la sociedad EEO tiene derecho a recuperar la energía consumida y no registrada, tal y como está estipulado en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- Conforme con el análisis efectuado en el presente informe, se establece que la cantidad de dos mil ochocientos trece 03/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 2,813.03) IVA incluido, cobrados por la distribuidora EEO en concepto de ENR en el suministro del señor xxxx, debe de rectificarse.

- Se establece que el monto a recuperar por parte de EEO en concepto de energía no registrada, asciende a 2,426 kWh, equivalente a la cantidad de seiscientos cincuenta y dos 11/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 652.11) IVA incluido. Además, la distribuidora podrá efectuar el cobro de los intereses generados tal y como se indica en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario del año 2022 […]”.

  - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-2211-2022-CAU, de fecha trece de diciembre del dos mil veintidós, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0455-CAU-22 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al apoderado del usuario los días dieciséis y diecinueve de diciembre del año pasado, por lo que el plazo finalizó el día nueve de enero de este año.

El día tres de enero de este año, la sociedad EEO, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó que mantenía los argumentos y pruebas presentadas con anterioridad. Por su parte, el apoderado del usuario no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2022

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxxx

El CAU en el informe técnico N.° IT-0455-CAU-22, expone lo siguiente:

“[…] Conforme con la información que fue provista por la sociedad EEO, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales se observa la condición encontrada en el suministro objeto del presente informe en fecha 20 de enero de 2022, detallando una presunta condición irregular, consistente en la alteración interna del equipo de medición, debido a la desconexión de la señal de corriente de la fase B, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en el suministro del denunciante (…).

En virtud de lo anterior, se determina, con base en la evidencia presentada por las partes y recabada durante el proceso investigativo que, en el suministro en referencia existió una condición irregular que afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica en el equipo de medición, y, por tanto, no reflejó el consumo real demandado por los equipos eléctricos. Siendo esto un incumplimiento, por parte del usuario, de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del Año 2022 […]”.

En cuanto a los argumentos presentados por el señor xxxx, apoderado general judicial y administrativo con cláusula especial del señor xxxx, respecto de la tramitación de otros reclamos y, que el NIC xxxx estaba destinado al cuarto frío de la bodega por lo que existió un error en la inspección, el CAU concluyó lo siguiente:

“[…] Los reclamos a los que hace referencia el representante del usuario fueron investigados previamente por el CAU, confirmándose la existencia de una condición irregular en los referidos suministros. Ahora bien, en el suministro con NIC xxxx la distribuidora está presentando información relacionada con el hallazgo de una nueva irregularidad, por consiguiente, el cobro respectivo por ENR, según lo establecido en el procedimiento contenido en el acuerdo 283-E-2011 (…).

Como se mencionó previamente, la facturación cancelada por el usuario no representa en este caso en particular una prueba de que en el suministro no existiera una condición irregular que estaba afectando el correcto registro del consumo en el medidor, ya que esta fue comprobada por la distribuidora (…).

El personal del CAU no se confundió al momento de verificar que medidor alimentaba el suministro donde se tenía conectado el cuarto frío; sino que, las condiciones fueron modificadas posteriormente (…).

se reitera que no existió error alguno por parte del personal técnico del CAU en la inspección realizada en fecha 19 de mayo de 2022, al afirmar que el suministro en análisis alimentaba el sector del inmueble donde se encontraba instalado el cuarto frío. Como se estableció en el primer punto, las condiciones actuales de las acometidas que alimentan la carga fueron modificadas; por tanto, el día 25 de noviembre del presente año se observó que aparentemente el suministro que alimenta el cuarto frío es el identificado por el NIC xxxx, con número de medidor xxxx. Se desconoce el motivo que llevó a generar el cambio de la carga en el suministro en análisis. No se tiene información de la distribuidora que esté relacionada con esa clase de trabajos (…).

Por lo anteriormente expuesto, en lo que respecta al escrito presentado por el licenciado xxxx, de fecha 7 de julio de 2022, se concluye que no se han aportado pruebas que fundamenten técnicamente argumentos que desvirtúen las pruebas proporcionadas por EEO, referente a la condición irregular detectada en el suministro del denunciante, en fecha 20 de enero de 2022 (…).

Conforme lo anterior, el CAU estableció en el informe técnico N.° IT-0455-CAU-22 que en el suministro identificado con el NIC xxxx existió una condición irregular consistente en la manipulación interna del equipo de medición debido a la anulación de la señal de corriente de la fase B, que ocasionó que no se registrara correctamente el registro de la energía eléctrica demandada en el inmueble.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2022 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2.  Argumentos del señor xxxx

En cuanto a los argumentos expuestos por el señor xxxx, corresponde exponer que la SIGET basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario final, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese orden de ideas, corresponde indicar que en dicho procedimiento se regulan las acciones que debe realizar la distribuidora ante el hallazgo de un presunto incumplimiento contractual por parte del usuario, de la forma siguiente:

“[…] 4. PROCESO DE DETECCIÓN DE UNA CONDICIÓN IRREGULAR EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO. 4.1. PRESUNCIÓN DE CONDICIONES IRREGULARES. 4.1.1. Cuando la empresa distribuidora presuma que un usuario final consume energía sin su autorización o que incumple las condiciones contractuales establecidas en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios, deberá realizar las acciones pertinentes, de acuerdo a este procedimiento, todo ello sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder. 4.1.2. Cuando existan situaciones que hagan presumir una condición irregular en el suministro del usuario final, el distribuidor realizará una inspección de las instalaciones eléctricas del usuario y levantará el Acta de Inspección de Condiciones Irregulares […]”.

En consideración a lo anterior, el CAU mediante el informe técnico N°. IT-0455-CAU-22, verificó la ubicación de los suministros instalados en el inmueble propiedad del señor xxxx, los cuales han sido analizados de manera separada en distintos procedimientos llevados a cabo por esta Superintendencia, por estar relacionados a condiciones irregulares que fueron realizadas en distintos periodos.

Con respecto, al suministro identificado con el NIC xxxx, se aclara lo siguiente:

- El día nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, el señor xxxx interpuso un reclamo debido al cobro de la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DOCE 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3,912.39) IVA incluido. Dicho reclamo fue resuelto por medio del acuerdo N.° E-1770-2022-CAU el día diecinueve de septiembre del año dos mil veintidós, en el sentido siguiente:

“[…]

- Determinar que en el suministro de energía eléctrica con NIC xxxx se comprobó la existencia de una condición irregular por medio de la alteración interna del equipo de medición número xxxx, por medio de la cual se consumía energía eléctrica que no era registrada, por lo que se confirma que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,705.57) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021 […]”.

- El día veintidós de abril del año pasado, el señor xxxx interpuso un segundo reclamo, por una condición irregular distinta a la interpuesta en el año 2021.

En consecuencia, se concluye que se trata de dos condiciones irregulares ejecutadas en distintos periodos de tiempo, la primera comprendida del 21 de febrero al 20 de agosto del año 2021 y la segunda entre el 22 de agosto de 2021 hasta el 20 de enero de 2022; por lo que la distribuidora tiene derecho a cobrar un segundo monto en concepto de energía no registrada.

Ahora bien, con respecto a lo argumentado por el señor xxxx relacionado a la falta de identificación de la carga instalada en el suministro en cuestión, cabe señalar que no existió error por parte del CAU en la inspección realizada en mayo del dos mil veintidós al afirmar que el suministro identificado con el NIC xxxx alimentaba el cuarto frío. Lo que se evidenció en la inspección del mes de noviembre del año pasado, es que existieron modificaciones en la red eléctrica, consistente en la sustitución del poste donde se encontraban los suministros identificados con los NIC xxxx y xxxx, y no se tiene información que la distribuidora esté relacionada con esa clase de trabajo.

Por lo tanto, se verificó que las condiciones de las acometidas del usuario fueron modificadas posterior a la visita técnica del CAU en el mes de mato del dos mil veintidós.

Por otra parte, debe establecerse que no es viable utilizar el histórico de consumo planteado por el solicitante, debido a que en el suministro se corroboró la existencia de condiciones irregulares y cambio de carga, que distorsiona cualquier análisis del consumo real de energía eléctrica en el inmueble.

Consecuentemente, corresponde establecer que el señor xxxx no presentó pruebas que desvirtuaran la existencia de la condición irregular, por lo que debe declararse improcedente los argumentos alegados.

2.1.3. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con lo establecido en el informe técnico, el CAU no validó el cálculo de ENR realizado por la distribuidora basado en las corrientes instantáneas encontradas, debido a las razones siguientes:

- El método utilizado no se encuentra contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- No se justifica técnicamente que las corrientes instantáneas encontradas en las dos fases del suministro, por 49.93 amperios eran consumida de forma constante durante 12 horas diarias.

- El equipo de medición si estaba registrando la corriente que circulaba en la fase A, por lo que no era parte de la condición irregular y por tanto no debe considerarse como un parámetro para calcular la ENR.

Por ello, el CAU realizó un nuevo cálculo basado en los criterios siguientes:

- El promedio mensual de consumo registrado en el mes de enero del año 2021, equivalente a 30 días por un valor de 814 kWh.

- El tiempo de recuperación de la energía no registrada correspondiente el período del 22 de agosto del año 2021 al 20 de enero del año pasado.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 652.11) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por la usuaria y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC xxxx.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente su existencia, la usuaria final del suministro eléctrico debe responder por dicha condición; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2022 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0455-CAU-22, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y, por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NIC xxxx se comprobó la condición irregular consistente en la manipulación interna del equipo de medición.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 652.11) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0455-CAU-22, esta Superintendencia ACUERDA:

  - Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxxx se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en la anulación de la señal de corriente de la fase B del equipo de medición, que ocasionó que no se registrara correctamente la energía consumida en el inmueble.

  - Determinar que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 652.11) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0455-CAU-22 rendido por el CAU de la SIGET.

  - Notificar este acuerdo al señor xxxx, apoderado general judicial y administrativo con cláusula especial del señor xxxx y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente