ACUERDO N.° E-0423-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas del día treinta y uno de mayo del año dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día doce de diciembre del dos mil veintidós, el señor xxx, titular del suministro identificado con el NIC xxx, interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. debido al cobro de la cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 6,179.10) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en dicho suministro.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-2246-2022-CAU, de fecha veintiuno de diciembre del dos mil veintidós, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día cuatro de enero del presente año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día dieciocho de enero de este año.

El día dieciséis de enero del presente año, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que contaba con prueba documental y fotografías para comprobar la existencia de una condición irregular y justificar el cobro de energía no registrada.

En dicho escrito, adjuntó la documentación siguiente:

- Históricos de lecturas y consumos de los últimos dos años a la fecha.

- Registro de incidencias.

- Registros de sellos instalados en el medidor xxx.

- Órdenes de servicio con número xxx.

- Acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden xxx.

- Memoria de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Acuse de notificación de expediente a la usuaria; y,

- Fotografías en forma magnética vinculadas a la condición irregular encontrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0029-CAU-23, de fecha diecisiete de enero de este año, el CAU informó que que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido a que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0077-2023-CAU, de fecha veintitrés de enero del presente año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC xxx y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día dos de febrero de este año, por lo que el plazo probatorio finalizó el día dos de marzo del presente año.

El día diez de febrero de este año, la distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que no posee pruebas adicionales a las previamente remitidas. Por su parte, la usuaria no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

El día veintiocho de marzo del presente año, el CAU remitió el memorando N.° M-0184-CAU-23, en el cual solicitó que se le concediera prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0077-2023-CAU.

Por medio del acuerdo N.° E-0303-2023–CAU, de fecha treinta y uno de marzo de este año, se prorrogó el plazo al CAU para que rindiera el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0077-2023-CAU.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día doce de abril del presente año.

- Informe técnico

Por medio de memorando de fecha diecisiete de abril de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0101-CAU-23, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la condición irregular:

[…]

De las pruebas presentadas relacionadas a la condición detectada por EEO, el CAU ha determinado lo siguiente:

- En la fecha 16 de noviembre de 2022, personal técnico de la distribuidora reportó que el equipo de medición presentado en la fotografía # 5, tenía indicios de manipulación interna, por lo que se programó una verificación al funcionamiento del referido equipo; llevándose a cabo en la fecha 28 de noviembre del mismo año.

- En la fotografía # 6 se presenta el resultado de la prueba de exactitud realizada, con un valor promedio del 30.99 %; debido a este resultado, verificaron internamente el equipo en campo y determinaron que este presentaba manipulación en los terminales y daños en la tarjeta electrónica, lo cual afectaba al correcto consumo mensual demandado por el suministro, dicha presunción se presenta en la fotografía # 8.

- Bajo el contexto anterior, con la finalidad de comprobar las condiciones internas del equipo retirado por la distribuidora, el CAU solicitó el medidor identificado con el n.° xxx, sin embargo, informaron que dicho equipo fue remitido hacia su disposición final (Reciclaje).

- En ese sentido, al revisar las fotografías presentadas por la distribuidora no se observa de forma clara alguna evidencia de alteración interna en el medidor que dañara la tarjeta electrónica; además, al haber reciclado el equipo de medición retirado, no se cuenta con una prueba fehaciente que determine un incumplimiento atribuible al usuario.

- Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la empresa distribuidora, al presumir que en el suministro existió una condición irregular, tuvo que conservar de forma íntegra el equipo de medición asociado a dicha presunción por al menos doce meses, tal como lo indica el artículo 7 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final 2022.

Por tanto, con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO no cuenta con las pruebas fehacientes que demuestren la existencia de un incumplimiento por parte del usuario final de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del año 2022.

(…)

Al respecto, al analizar las pruebas provistas por la distribuidora, el CAU no ha detectado indicios de alteración interna realizada en el equipo de medición por parte del usuario final, por lo que la condición irregular denunciada por EEO no existió. Sin embargo, en la inspección realizada por el personal técnico de la distribuidora en la fecha 28 de septiembre de 2022, a través de una prueba de exactitud efectuada al equipo de medición, se obtuvo un valor promedio de exactitud equivalente al 30.99 %, valor que se encuentra fuera de los límites permitidos por la Norma de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

En ese sentido, el presente caso debe ser reclasificado a “Medidor Dañado” y es aplicable el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario para el año 2022 en el cual se establece que la distribuidora podrá cobrar retroactivamente hasta un máximo de dos meses, la energía no facturada debido a desperfectos o problemas en el equipo de medición.

Ahora bien, es importante destacar que el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales, indica que el cálculo de recuperación de la energía no facturada se efectuará con base en los registros históricos correctos; sin embargo, en el presente caso en particular, los históricos de consumo registrados antes de la normalización del suministro no son confiables debido a que se desconoce a partir de que fecha el equipo de medición no registraba correctamente; asimismo, los consumos posteriores a la corrección de la condición irregular no son representativos de la carga instalada en el inmueble. Por lo tanto, el histórico de consumo no es un parámetro confiable que determine el total de la energía que dejó de registrar el equipo de medición con desperfectos en su funcionamiento.

Bajo el contexto anterior, se establece que el usuario debe de pagar el importe de la energía no facturada retroactivamente hasta un máximo de 60 días, siendo el período para recuperar del 29 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2022, y que se calculará sobre la base del porcentaje de desviación obtenido a través de la prueba de exactitud realizada al equipo de medición por el personal técnico de la distribuidora. […]

Recalculo de la energía consumida y no facturada

Es preciso indicar que el cálculo de porcentaje de exactitud resultado de la prueba efectuada por parte del distribuidor al equipo de medición no fue realizado con base en los métodos autorizados por SIGET para determinar el registro de porcentaje promedio, según la Norma ANSI C12.1-2001, establecidos en la Metodología para el Control de Equipos de Medición emitido por SIGET contenido en el Anexo E del acuerdo 192-E-2004.

Por consiguiente, se establece que el método para la determinación del registro de porcentaje promedio de los medidores electrónicos es el siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, se determina que la energía que fue consumida y facturada por el equipo de medición es solamente el 29.88 % del total de la energía utilizada en el suministro; dicho porcentaje fue calculado según el método antes mencionado aprobado por SIGET.

Es preciso señalar que la diferencia que existe entre el porcentaje de energía que fue registrada por el equipo de medición determinado por EEO (30.99 %) y el CAU (29.88 %), es debido a que EEO no utilizó el método establecido para la determinación del porcentaje de registro de los medidores electrónicos, contenido en el artículo 41 de la Metodología para el Control de Equipos de Medición. De dicho resultado se presenta a continuación la cantidad de energía a recuperar a favor de la distribuidora.

A partir del recálculo efectuado por el personal técnico del CAU, se establece que el monto que tiene derecho a recuperar la distribuidora EEO en concepto de energía no facturada debido a daños en el equipo de medición, asciende a la cantidad de 7,767 kWh equivalente a dos mil cincuenta y dos 11/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 2,052.11), IVA incluido. (…)

Dictamen

“[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora no son claras ni concretas, ya que con lo información presentada no se demuestra que en el suministro con el NIC xxx existió una alteración interna en el equipo de medición efectuada por personas ajenas a la distribuidora, con el objeto de afectar el correcto registro de consumo de energía eléctrica en el inmueble.

- Asimismo, al haber reciclado el equipo de medición n.° xxx, la distribuidora incumplió con lo establecido en Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente en el año 2022, artículo 7, ya que, al determinar una presunta condición irregular, todas las pruebas deben de ser resguardadas, incluyendo el medidor, y que, para el presente caso, este no fue proporcionado físicamente al CAU debido a que fue reciclado.

- En ese sentido, la cantidad de seis mil ciento setenta y nueve 11/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 6,179.11) IVA incluido, que EEO pretende cobrar en concepto de una energía consumida y no registrada en el suministro, es improcedente.

- De acuerdo con el análisis efectuado por el CAU, se determina que en el presente caso ha existido una condición de desperfectos o problemas internos en el equipo de medición y no  una alteración atribuible al usuario final como lo determinó EEO; por consiguiente, se reclasifica el caso a “Medidor Dañado” y se aplica el Art. 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente en el año 2022.

- Por tanto, con base en el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad EEO deberá cobrar la cantidad de 7,667 kWh, equivalentes a la cantidad de dos mil cincuenta y dos 11/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 2,052.11) IVA incluido, en concepto de una energía consumida y no facturada, correspondiente al período entre el 29 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2022, equivalente a 60 días. […]”

- Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0077-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0101-CAU-23 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día veintiséis de abril del presente año, por lo que el plazo finalizó el día doce de mayo de este año.

El día doce de mayo de este año, la sociedad EEO, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó que mantenía los argumentos y pruebas presentadas con anterioridad. Por su parte, la usuaria no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2022

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran. El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitidos el correcto registro de energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxx

El CAU en el informe técnico N.° IT-0101-CAU-23, expone lo siguiente:

“[…]

- En la fecha 16 de noviembre de 2022, personal técnico de la distribuidora reportó que el equipo de medición presentado en la fotografía # 5, tenía indicios de manipulación interna, por lo que se programó una verificación al funcionamiento del referido equipo; llevándose a cabo en la fecha 28 de noviembre del mismo año.

- En la fotografía # 6 se presenta el resultado de la prueba de exactitud realizada, con un valor promedio del 30.99 %; debido a este resultado, verificaron internamente el equipo en campo y determinaron que este presentaba manipulación en los terminales y daños en la tarjeta electrónica, lo cual afectaba al correcto consumo mensual demandado por el suministro, dicha presunción se presenta en la fotografía # 8.

- Bajo el contexto anterior, con la finalidad de comprobar las condiciones internas del equipo retirado por la distribuidora, el CAU solicitó el medidor identificado con el n.° xxx, sin embargo, informaron que dicho equipo fue remitido hacia su disposición final (Reciclaje).

- En ese sentido, al revisar las fotografías presentadas por la distribuidora no se observa de forma clara alguna evidencia de alteración interna en el medidor que dañara la tarjeta electrónica; además, al haber reciclado el equipo de medición retirado, no se cuenta con una prueba fehaciente que determine un incumplimiento atribuible al usuario.

- Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la empresa distribuidora, al presumir que en el suministro existió una condición irregular, tuvo que conservar de forma íntegra el equipo de medición asociado a dicha presunción por al menos doce meses, tal como lo indica el artículo 7 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final 2022.

Por tanto, con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO no cuenta con las pruebas fehacientes que demuestren la existencia de un incumplimiento por parte del usuario final de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del año 2022. (…)

Al respecto, al analizar las pruebas provistas por la distribuidora, el CAU no ha detectado indicios de alteración interna realizada en el equipo de medición por parte del usuario final, por lo que la condición irregular denunciada por EEO no existió. Sin embargo, en la inspección realizada por el personal técnico de la distribuidora en la fecha 28 de septiembre de 2022, a través de una prueba de exactitud efectuada al equipo de medición, se obtuvo un valor promedio de exactitud equivalente al 30.99 %, valor que se encuentra fuera de los límites permitidos por la Norma de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

En ese sentido, el presente caso debe ser reclasificado a “Medidor Dañado” y es aplicable el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario para el año 2022 en el cual se establece que la distribuidora podrá cobrar retroactivamente hasta un máximo de dos meses, la energía no facturada debido a desperfectos o problemas en el equipo de medición.

Ahora bien, es importante destacar que el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales, indica que el cálculo de recuperación de la energía no facturada se efectuará con base en los registros históricos correctos; sin embargo, en el presente caso en particular, los históricos de consumo registrados antes de la normalización del suministro no son confiables debido a que se desconoce a partir de que fecha el equipo de medición no registraba correctamente; asimismo, los consumos posteriores a la corrección de la condición irregular no son representativos de la carga instalada en el inmueble. Por lo tanto, el histórico de consumo no es un parámetro confiable que determine el total de la energía que dejó de registrar el equipo de medición con desperfectos en su funcionamiento.

Bajo el contexto anterior, se establece que el usuario debe de pagar el importe de la energía no facturada retroactivamente hasta un máximo de 60 días, siendo el período para recuperar del 29 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2022, y que se calculará sobre la base del porcentaje de desviación obtenido a través de la prueba de exactitud realizada al equipo de medición por el personal técnico de la distribuidora. […]”.

Por su parte, el señor xxx, apoderado de la señora xxx, no presentó elementos probatorios que debieran ser analizados.

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad EEO, S.A. de C.V. no comprobó la existencia de una condición irregular en el equipo de medición n.° xxx que haya ocasionado que no se registrara correctamente el consumo de energía consumida en el inmueble, sino que se trató de un equipo de medición con problemas de funcionamiento.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro identificado con el NIC xxx existió un desperfecto en el equipo de medición, lo cual habilita a la distribuidora realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año 2022.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por problemas en el equipo de medición, basado en los criterios siguientes:

- El porcentaje de desviación de la exactitud del equipo de medición N.° xxx equivalente al 68.12 %;

- El período de recuperación de la energía consumida y no facturada, equivalente a 60 días comprendidos entre el veintinueve de septiembre al veintiocho de noviembre del año dos mil veintidós.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,052.11) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, en aplicación al artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2022.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidora como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un desperfecto en el equipo de medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada correctamente.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida en el suministro y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la existencia de problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC xxx.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0101-CAU-23, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, debiendo establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx se comprobó que el equipo de medición presentó problemas de funcionamiento.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,052.11) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V., aplicable para el año 2022.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0101-CAU-23, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC xxx no se comprobó la condición irregular atribuida a la usuaria, por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 6,179.10) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx existió un problema en el funcionamiento del medidor que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,052.11) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por problemas en la medición, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2022.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0101-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo al señor xxx y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente