ACUERDO N.° E-0617-2023-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con cincuenta minutos del día dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día treinta y uno de marzo del presente año, la señora xxx, usuaria del suministro identificado con el NIC xxx, interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debido al cobro de la cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,085.52) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0315-2023-CAU de fecha catorce de abril de este año, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y de no serlo, indicar que se realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día diecinueve de abril del mismo año, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día cuatro de mayo del presente año.

El día veintiséis de abril de este año, el señor xxx, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito en el cual adjuntó un informe técnico del caso y pruebas documentales vinculadas al cobro de energía no registrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0230-CAU-23 de fecha veintisiete de abril del presente año, el CAU informó que que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido a que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0362-2023-CAU de fecha cinco de mayo de este año, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular que afectó el suministro identificado con el NIC xxx y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días once y doce de mayo de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días ocho y nueve de junio del presente año, sin que las partes hicieran uso del derecho de defensa otorgado.

- Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veintiséis de junio del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0175-CAU-23, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la condición irregular:

[…]

xxx

Sobre lo anterior, cabe destacar que la condición a la que hace referencia la empresa distribuidora, según su posición, consistía en que el conductor del neutro se encontraba aislado debido a que se encontraba quebrado a una altura cercana a la del punto de recibo de la acometida de servicio eléctrico, razón por la cual la corriente que fluía por la fase no retornaba por el neutro del suministro, sino por el neutro de una acometida contigua, asimismo, la sociedad AES CLESA agrega que la referencia del neutro era enviada desde el interior de la vivienda.

Al respecto de esta condición, cabe señalar que el medidor n.° xxx instalado en el suministro es del tipo 1A, es decir, posee un elemento o bobina para medición de la corriente en la fase y otro para la medición de la tensión, determinando que la energía consumida se rige mediante la expresión Potencia=V*I= VL-N*IL1*fp, por lo que si se cumple que haya una lectura de corriente en la fase A, el porcentaje de registro del equipo de medición sólo se verá afectado al modificar la referencia del neutro, percibiendo por consiguiente el medidor una tensión menor, o al eliminar por completo dicha referencia, con lo cual la energía medida en este último caso sería de cero.

Sin embargo, para el presente caso se advierte que el personal de la empresa distribuidora no tomó una medición de la tensión que era percibida en los bornes del equipo de medición, con la cual pudiera sustentar la variación en los registros del citado medidor, por tanto, si la corriente estaba circulando normalmente en la fase A, y la tensión percibida por el medidor era similar a la nominal, se establece que si se cumplían las dos condiciones necesarias para que el medidor del tipo 1A registrara correctamente la energía consumida por medio de sus dos elementos, además, en el vídeo presentado por la sociedad AES CLESA como prueba de la condición se observa que el disco está girando a una velocidad congruente con la carga demandada, por lo que se establece que el equipo de medición si tenía una referencia de tensión que generaba el campo magnético en el medidor que provocaba dicho giro.

En virtud de lo anterior, se procedió a comparar la evidencia con la información obtenida mediante inspección técnica realizada al suministro en referencia el 13 de abril de 2023, en la que se determinó que el inmueble corresponde a un local comercial para venta de pasteles, sorbetes y oficina jurídica, midiéndose una demanda instantánea de 40 amperios en la fase, mientras que en el neutro se midió 43.82 amperios, cuya carga predominante corresponde a equipos de refrigeración.

En las imágenes se observa la existencia de otra acometida eléctrica paralela a la del suministro bajo estudio, la cual se verificó que proviene de un inmueble en el que existe una pizzería, identificado con el NIC xxx, que también está a nombre del mismo titular del NIC xxx, el señor xxx, persona que arrendó el inmueble a la señora xxx, destacándose que este suministro se encuentra abastecido por una unidad de transformación distinta, razón por la cual en la imagen n.° 5 se observa que la tensión medida en el NIC xxx es de 97.4 voltios, mientras que en el NIC xxx es de 113.8 voltios.

Cabe señalar que la diferencia entre neutro y fase se debe a que hay una parte del inmueble que es utilizado todavía por el citado propietario como bodega de equipos para fabricación de pizza, compartimiento que la usuaria no utiliza en su negocio, y que es abastecido desde esta otra acometida proveniente de otro transformador, cuyas instalaciones eléctricas aun presentan una mezcla entre los neutros de los suministros. Esta extensión de línea probablemente ha sido realizada por el usuario debido a la mala calidad del suministro eléctrico que le brinda la empresa distribuidora al NIC xxx.

En la información proporcionada por la sociedad AES CLESA, esta destaca que el neutro era tomado de esta otra acometida, ya que es por ella que retornaba la energía consumida, advirtiéndose nuevamente la necesidad que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora sean claras, ya que con una simple medición de tensión en las borneras del medidor se pudo haber establecido de forma más precisa la incidencia del cambio de referencia del neutro en la variación de los registros.

Cabe destacar que la usuaria menciona en su reclamo fuertes variaciones de tensión en su suministro, las cuales ya se habían presentado en mayo de 2022, a lo que AES CLESA realizó reparación de acometida rota. Dicha variaciones se presentaron nuevamente después que el personal de la  empresa distribuidora reparara el neutro quebrado el 21 de febrero de 2023, indicios de que el neutro de la acometida proveniente de la pizzería podría haber ayudado de alguna forma a estabilizar la tensión en el suministro, el cual es abastecido desde la unidad de transformación identificada como xxx, con capacidad de 25 kVA, cuyos niveles de tensión suministrados son bastante deficiente, como quedó evidenciado en la imagen n.° 5 tomada por el personal del CAU, pues se midieron tensiones inferiores a los 100 voltios, condición muy probablemente provocada por la saturación de servicios en el citado transformador, pues se han reportado como conectados en ella 45 usuarios, en una zona de fuerte carga comercial que corresponde a la entrada del sector conocido como xxx.

En la siguiente tabla n.° 1 se muestran los reclamos interpuestos por la usuaria en mayo de 2022, en los que se destaca que la empresa distribuidora realizó reparación de acometida rota el 21 de mayo, con lo cual la tensión percibida por la usuaria se estabilizó, mientras que el 25 de marzo de 2023, después de que la sociedad AES CLESA corrigiera la presunta condición irregular, la usuaria nuevamente reportó variaciones en el servicio, debido a que realizaron modificación en acometida y no lo dejaron bien conectada, aludiendo a la modificación en los neutro realizada por el personal de AES CLESA. Lo que coincide con la posición de la usuaria que después de que la empresa distribuidora corrigió la condición, sufrió un cortocircuito en el tablero de cargas, posiblemente provocado por el hecho que se habían mezclado los neutros de dos unidades de transformación distintas.

xxx

Los reclamos descritos en la tabla anterior refuerzan la posición de la usuaria sobre los constantes problemas en el equipo de medición, destacándose que en ninguno de ellos la sociedad AES CLESA advirtió el problema del neutro interrumpido siendo que por ser reclamos relaciones con la calidad del producto técnico, es indispensable tomar lecturas de tensión, y al cambiar tramos de acometida, la condición debió ser advertida o, pudo ser consentida por el personal de la empresa distribuidora. Asimismo, existen indicios de las reparaciones en el suministro, ya que en la siguiente imagen se muestra que hay un segundo conductor de fase proveniente de la red que está cortado.

Sobre este punto es preciso mencionar que, como ya se indicó en párrafos anteriores, para que los registros del equipo de medición sean distintos al consumo real del inmueble, es necesario demostrar en que proporción variaba la tensión percibida en las borneras del medidor, pues ésta es la referencia para el accionamiento del sistema electromecánico del equipo de medición, del que depende el cálculo de la energía consumida, y no así del hecho que haya o no retorno de corriente por el neutro. Dicha condición se esquematiza en la siguiente imagen, acentuándose que en caso haber existido una variación en los registros por una referencia errónea del equipo de medición, la empresa distribuidora no ha demostrado que ésta sea imputable a la usuaria.

Además, de conformidad a la evidencia presentada por la sociedad AES CLESA, se reitera que el disco del medidor se encontraba girando, destacándose que en un lapso de aproximadamente 1 hora y 15 minutos previos a la normalización del suministro la lectura en el integrador del equipo de medición registró el consumo de 4 kWh, equivalentes a un promedio en treinta días de 2,304 kWh, similar a los consumos posteriores a la corrección de la condición.

Asimismo, retomando la lectura de 20,944 kWh encontrada al principio de la inspección realizada por la empresa distribuidora el 21 de febrero de 2023, y si se compara con la lectura del último ciclo de facturación, que fue de 20,238 kWh, se obtiene una diferencia de 706 kWh en 10 días, equivalentes a un promedio de 2,118 kWh.

Por tanto, se establece que, si la posible variación de los registros debido a una mala referencia del neutro del suministro fue lo que provocó la disminución de los consumos en el mes de febrero de 2022, ésta ya había sido solventada antes que llegara la empresa distribuidora, pues las demandas registradas por el equipo de medición en este corto período de tiempo ya son congruentes con el histórico de consumos recientes.

xxx

Lo anterior comprueba que la corriente que era censada en la fase de la fuente si generaba un registro en el equipo de medición, advirtiéndose que la empresa distribuidora, más allá de atribuirle la condición de no retorno por el neutro de la corriente demandada a una condición irregular imputable a la usuaria, no presentó pruebas de la variación en la tensión aplicada al medidor, ni tampoco la cuantía y forma en la que pudieron haber variado los registros de conformidad a la condición encontrada.

No obstante, es preciso señalar que la usuaria menciona en su escrito que recientemente había aumentado carga en el servicio, motivo del alza en los consumos, sin embargo, de conformidad a la documentación presentada por ella no es posible demostrar tal condición de forma fehaciente, ya que la usuaria no presentó facturas o detalles que evidencien el traslado de los nuevos equipos a este inmueble, que permitan vincular el aumento de carga con la disminución en los consumos previo a la corrección de la condición en la acometida de servicio eléctrico por parte de la empresa distribuidora.

Por todo lo anteriormente expuesto y con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable a la usuaria, debido a que no demostró que el problema en el registro del medidor n.° xxx se debiera a una alteración de la acometida de servicio eléctrico imputable a la usuaria, aunado a las imágenes que muestran que el numerador del integrador tipo tambor del equipo de medición si registraba una variación cuando se demandaba energía en el suministro al momento de la inspección.

No obstante, el CAU determina que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía en el servicio eléctrico identificado con el NIC xxx se debió a desperfectos en la acometida eléctrica del equipo de medición.

En el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente para el año 2023, se han incorporado directrices relativas a la procedencia para el cobro de energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición.

Dentro de ese contexto, en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario para el año 2023, en donde se menciona que en caso de existir algún problema con el buen funcionamiento de un equipo de medición, como es el caso en cuestión, la usuaria debe de pagar el importe de la energía y potencia no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses a partir de la notificación, y que se calculará dependiendo  de la condición que presente el equipo de medición.

A partir de la fecha en que esa empresa distribuidora corrigió la condición que estaba afectando el buen registro del consumo de energía eléctrica en el suministro objeto de estudio; el período de recuperación de una energía consumida y no facturada, para el presente caso corresponde al período del 23 de diciembre de 2022 al 21 de febrero de 2023, dando como resultado 60 días que la sociedad AES CLESA podrá recuperar en concepto de energía consumida y no registrada.

El CAU de la SIGET ha considerado como consumo correcto del suministro bajo análisis el obtenido del censo de carga eléctrica instalada en el inmueble con el NIC xxx, el cual corresponde a un consumo de 2,121 kWh mensuales, el cual fue realizado en la inspección técnica efectuada por el personal del CAU, tomando en cuenta la carga relacionada a las instalaciones internas del usuario final, a fin de obtener un dato más congruente del patrón de consumo del suministro para calcular la energía que no fue registrada (…)

Cabe mencionar que dicho método cumple con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente para el año 2023, donde se señala que en caso que no se pueda aplicar ninguno de los métodos relacionados con la exactitud o con los consumos registrados por el equipo de medición, el cálculo se realizará con base al censo de carga.

Los valores de consumos y período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada correspondiente a 60 días, relacionada con la energía máxima que puede recuperarse por existir desperfectos o problemas en el equipo de medición, que en este caso equivale a 2,686 kWh, el cual asciende a la cantidad de setecientos sesenta y dos 05/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 762.05), IVA incluido. […]

Dictamen

“[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que con estas no demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC xxx que haya afectado el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

- No obstante, el CAU de la SIGET ha considerado que el presente caso está asociado a la existencia de una condición de desperfecto o problemas en el equipo de medición, lo cual incluye su acometida de servicio eléctrico, con base en lo determinado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2023.

- Por tanto, no es aceptable el cobro notificado por parte de la sociedad AES CLESA a la señora xxx por la cantidad de dos mil ochenta y cinco 52/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 2,085.52), IVA incluido, en concepto de una energía consumida y no facturada correspondiente a la cantidad de 7,440 kWh, asociado al período comprendido entre el 25 de agosto de 2022 al 21 de febrero de 2023.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad AES CLESA deberá cobrar la cantidad de setecientos sesenta y dos 05/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 762.05), IVA incluido, en concepto de una energía consumida y no facturada por existir desperfecto o problemas en el equipo de medición, correspondiente a la cantidad de 2,686 kWh, asociado al período comprendido entre el 23 de diciembre de 2022 al 21 de febrero de 2023.

Por tanto, la sociedad AES CLESA cobraría en exceso la cantidad de mil trescientos veintitrés 47/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,323.47), IVA incluido. […]”

- Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0362-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0175-CAU-23 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día veintiocho de junio de este año, por lo que el plazo finalizó el doce de julio del presente año.

El día dieciocho de julio de este año, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó lo siguiente:

(…) mi representada manifiesta que no se procederá a realizar un nuevo cobro por la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 762.05) IVA incluido como lo indica el CAU en su IT-0175-CAU-23 por las siguientes razones:

- En video tomado como prueba documental se muestra la diferencia entre fase y neutro.

- Suministro es utilizado para Nevería y Oficina Jurídica

- Neutro al ser revisado por nuestro personal técnico, se encontraba quebrado, somo se demuestra en video tomado como evidencia (…)”

Por su parte, la usuaria no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2023.

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran. El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitidos el correcto registro de energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxx

El CAU en el informe técnico N.° IT-0175-CAU-23, expone lo siguiente:

“[…] se advierte que el personal de la empresa distribuidora no tomó una medición de la tensión que era percibida en los bornes del equipo de medición, con la cual pudiera sustentar la variación en los registros del citado medidor, por tanto, si la corriente estaba circulando normalmente en la fase A, y la tensión percibida por el medidor era similar a la nominal, se establece que si se cumplían las dos condiciones necesarias para que el medidor del tipo 1A registrara correctamente la energía consumida por medio de sus dos elementos, además, en el vídeo presentado por la sociedad AES CLESA como prueba de la condición se observa que el disco está girando a una velocidad congruente con la carga demandada, por lo que se establece que el equipo de medición si tenía una referencia de tensión que generaba el campo magnético en el medidor que provocaba dicho giro. (…)

En la información proporcionada por la sociedad AES CLESA, esta destaca que el neutro era tomado de esta otra acometida, ya que es por ella que retornaba la energía consumida, advirtiéndose nuevamente la necesidad que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora sean claras, ya que con una simple medición de tensión en las borneras del medidor se pudo haber establecido de forma más precisa la incidencia del cambio de referencia del neutro en la variación de los registros.

Cabe destacar que la usuaria menciona en su reclamo fuertes variaciones de tensión en su suministro, las cuales ya se habían presentado en mayo de 2022, a lo que AES CLESA realizó reparación de acometida rota. Dicha variaciones se presentaron nuevamente después que el personal de la  empresa distribuidora reparara el neutro quebrado el 21 de febrero de 2023, indicios de que el neutro de la acometida proveniente de la pizzería podría haber ayudado de alguna forma a estabilizar la tensión en el suministro, el cual es abastecido desde la unidad de transformación identificada como xxx, con capacidad de 25 kVA, cuyos niveles de tensión suministrados son bastante deficiente, como quedó evidenciado en la imagen n.° 5 tomada por el personal del CAU, pues se midieron tensiones inferiores a los 100 voltios, condición muy probablemente provocada por la saturación de servicios en el citado transformador, pues se han reportado como conectados en ella 45 usuarios, en una zona de fuerte carga comercial que corresponde a la entrada del sector conocido como xxx. (…)

(…) para que los registros del equipo de medición sean distintos al consumo real del inmueble, es necesario demostrar en que proporción variaba la tensión percibida en las borneras del medidor, pues ésta es la referencia para el accionamiento del sistema electromecánico del equipo de medición, del que depende el cálculo de la energía consumida, y no así del hecho que haya o no retorno de corriente por el neutro. Dicha condición se esquematiza en la siguiente imagen, acentuándose que en caso haber existido una variación en los registros por una referencia errónea del equipo de medición, la empresa distribuidora no ha demostrado que ésta sea imputable a la usuaria. (…)

Además, de conformidad a la evidencia presentada por la sociedad AES CLESA, se reitera que el disco del medidor se encontraba girando, destacándose que en un lapso de aproximadamente 1 hora y 15 minutos previos a la normalización del suministro la lectura en el integrador del equipo de medición registró el consumo de 4 kWh, equivalentes a un promedio en treinta días de 2,304 kWh, similar a los consumos posteriores a la corrección de la condición.

Asimismo, retomando la lectura de 20,944 kWh encontrada al principio de la inspección realizada por la empresa distribuidora el 21 de febrero de 2023, y si se compara con la lectura del último ciclo de facturación, que fue de 20,238 kWh, se obtiene una diferencia de 706 kWh en 10 días, equivalentes a un promedio de 2,118 kWh.

Por tanto, se establece que, si la posible variación de los registros debido a una mala referencia del neutro del suministro fue lo que provocó la disminución de los consumos en el mes de febrero de 2022, ésta ya había sido solventada antes que llegara la empresa distribuidora, pues las demandas registradas por el equipo de medición en este corto período de tiempo ya son congruentes con el histórico de consumos recientes. (…)

Lo anterior comprueba que la corriente que era censada en la fase de la fuente si generaba un registro en el equipo de medición, advirtiéndose que la empresa distribuidora, más allá de atribuirle la condición de no retorno por el neutro de la corriente demandada a una condición irregular imputable a la usuaria, no presentó pruebas de la variación en la tensión aplicada al medidor, ni tampoco la cuantía y forma en la que pudieron haber variado los registros de conformidad a la condición encontrada. (…)

Por todo lo anteriormente expuesto y con base en las pruebas anteriormente analizadas, se determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular imputable a la usuaria, debido a que no demostró que el problema en el registro del medidor n.° xxx se debiera a una alteración de la acometida de servicio eléctrico imputable a la usuaria, aunado a las imágenes que muestran que el numerador del integrador tipo tambor del equipo de medición si registraba una variación cuando se demandaba energía en el suministro al momento de la inspección.

No obstante, el CAU determina que la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que demuestra que la variación en los consumos de energía en el servicio eléctrico identificado con el NIC xxx se debió a desperfectos en la acometida eléctrica del equipo de medición.

En el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente para el año 2023, se han incorporado directrices relativas a la procedencia para el cobro de energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición. […]”.

Respecto a los argumentos de la señora xxx, el CAU indicó lo siguiente:

Los reclamos descritos en la tabla anterior refuerzan la posición de la usuaria sobre los constantes problemas en el equipo de medición, destacándose que en ninguno de ellos la sociedad AES CLESA advirtió el problema del neutro interrumpido siendo que por ser reclamos relaciones con la calidad del producto técnico, es indispensable tomar lecturas de tensión, y al cambiar tramos de acometida, la condición debió ser advertida o, pudo ser consentida por el personal de la empresa distribuidora. Asimismo, existen indicios de las reparaciones en el suministro, ya que en la siguiente imagen se muestra que hay un segundo conductor de fase proveniente de la red que está cortado (…)

No obstante, es preciso señalar que la usuaria menciona en su escrito que recientemente había aumentado carga en el servicio, motivo del alza en los consumos, sin embargo, de conformidad a la documentación presentada por ella no es posible demostrar tal condición de forma fehaciente, ya que la usuaria no presentó facturas o detalles que evidencien el traslado de los nuevos equipos a este inmueble, que permitan vincular el aumento de carga con la disminución en los consumos previo a la corrección de la condición en la acometida de servicio eléctrico por parte de la empresa distribuidora. […]”

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no comprobó la existencia de una condición irregular en el suministro que haya ocasionado que no se registrara correctamente el consumo de energía consumida en el inmueble, sino que se trató de desperfectos en la acometida eléctrica del equipo de medición, que no son atribuibles a la usuaria.

Debido a lo anterior, el CAU indicó que en el suministro identificado con el NIC xxx existió un problema en los componentes de la medición, lo cual habilita a la distribuidora a realizar el cobro para recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año 2023.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por problemas en la medición, basado en los criterios siguientes:

- El valor de censo de carga en el suministro equivalente a un consumo promedio mensual de 2,121 kWh.

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, equivalente a 60 días comprendidos entre los días veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al veintiuno de febrero de este año.

Como resultado, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 762.05) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, en aplicación al artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2023.

2.1.3. Sobre los argumentos de la distribuidora

La distribuidora en el escrito de fecha dieciocho de julio del presente año, señaló su inconformidad con el cálculo del monto en concepto de energía no registrada establecido en el informe técnico N.° IT-0175-CAU-23.

Sobre lo anterior, el CAU analizó los argumentos y determinó lo siguiente:

- En el vídeo tomado como prueba documental se muestra la diferencia entre fase y neutro.

Efectivamente en el vídeo se observa la diferencia entre fase y neutro, pero también se evidencia en el mismo vídeo que el disco del equipo de medición se encuentra girando a una velocidad congruente con las corrientes medidas, además, entre la primera fotografía tomada por la distribuidora y el citado vídeo, se registró un consumo de 4 kWh en 1 hora con 15 minutos, equivalente a un promedio proyectado de 2,304 kWh, valor similar a los consumos posteriores a la corrección de los desperfectos en la acometida eléctrica del equipo de medición (imagen n.° 8 del informe técnico N.° IT-0175-CAU-23).

- El suministro es utilizado para Nevería y Oficina Jurídica.

Dicha condición fue ratificada por el CAU y se evidenció en el censo de carga realizado en el inmueble equivalente a un consumo mensual de 2,120 kWh.

Por otra parte, la empresa distribuidora había determinado que el servicio eléctrico también servía para una pizzería, sin embargo, el CAU determinó que el servicio eléctrico de la pizzería tiene su propio equipo de medición y proviene de un local contiguo el cual abastece solo una porción del inmueble (imagen n.° 7 del informe técnico N.° IT-0175-CAU-23).

Además, en los 10 días previos a la detección de la presunta condición, se observa un aumento los consumos de energía en el suministro lo cuales se mantienen en los meses posteriores.

- El neutro al ser revisado por nuestro personal técnico, se encontraba quebrado, como se demuestra en vídeo tomado como evidencia.

Este punto se aborda en las imágenes n.° 6 y 7 del informe técnico N.° IT-0175-CAU-23, estableciéndose que en efecto el neutro se encontró quebrado, razón por la que se calculó la energía no registrada equivalente a 60 días por desperfectos en la acometida eléctrica del equipo de medición.

Asimismo, la empresa distribuidora no tomó lecturas de tensión para demostrar que proporción fue afectaba en el registro de los consumos, ni detalló que el suministro podría tener mezclada su referencia de tensión con la del NIC contiguo.

Además, no hizo referencia a los múltiples reportes por variaciones de tensión en la zona, no detalló los problemas en las acometidas eléctricas, ni presentó pruebas técnicas demostrando que los desperfectos en la acometida del equipo de medición eran imputables a la usuaria.

Conforme a lo expuesto, debe retomarse que el CAU en el informe técnico N.° IT-0175-CAU-23 determinó que las pruebas presentadas no demuestran la existencia de una condición irregular, pues la distribuidora no aportó pruebas técnicas que permitan verificar que el neutro en la acometida fue alterado para consumir energía que no fuera registrada por el medidor.

En vista de lo anterior, se debe advertir que, en caso de que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no este conforme con lo resuelto, puede utilizar los medios impugnativos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que ésta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidora como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un problema en los componentes de la medición y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada correctamente.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida en el suministro y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la existencia de un problema en los componentes de la medición en el suministro identificado con el NIC xxx, que no es atribuible a la usuaria.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0175-CAU-23, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, debiendo establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx se comprobó un problema en los componentes de la medición que afectaron el equipo de medición.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 762.05) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., aplicable para el año 2023.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0175-CAU-23, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC xxx no se comprobó la condición irregular atribuida a la usuaria, por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2,085.52) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx existió un problema en el equipo de medición que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 762.05) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por problemas en la medición, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2023.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0175-CAU-23 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo a la señora xxx y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente