ACUERDO N.° E-0132-2024-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día treinta de marzo del año dos mil veintitrés, el señor xxx, xxx, representante legal de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V., interpuso un reclamo en contra de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. por considerar que debido a la falla ocurrida el día veintiséis de junio del dos mil veintidós, en el suministro de energía eléctrica identificado con el NC xxx, se dañó un variador de frecuencia marca SIEMENS, modelo MICROMASTER 440, serie T-XXX, por lo cual solicitó una compensación económica en los conceptos siguientes:

| Reparación e instalación de equipo | USD 8,271.98 |
| --- | --- |
| Pérdida en producción | USD 3,997.70 |

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0320-2023-CAU, de fecha catorce de abril del dos mil veintitrés, esta Superintendencia indicó al señor al señor xxx, representante legal de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V. que esta Institución no se pronunciará respecto a la compensación por pérdidas en la producción, por no encontrarse facultada por la ley sectorial.

En el mismo proveído, se requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

Por otra parte, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a las sociedades distribuidora y usuaria los días diecinueve y veinte de abril de dos mil veintitrés, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día cuatro de mayo del año pasado.

El día cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, el licenciado xxx, apoderado general administrativo y judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó prórroga de cinco días hábiles para presentar la documentación solicitada.

El día doce de mayo del dos mil veintitrés, la distribuidora presentó un escrito en el cual manifestó que no era procedente la compensación económica solicitada debido a lo siguiente:

“[…] A. Acreditación Legal de la Propiedad de los bienes dañados

(…) ordene al denunciante presentar los originales de las facturas o créditos fiscales que corroboren la propiedad de la usuaria, so pena de ser declarada la denuncia improcedente. (…)

B. Procedimiento de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos a Equipos, Artefactos o Instalaciones

(…)

En virtud de los anterior, es este acto, solicitamos que SIGET garantice objetivamente el cumplimiento de las disposiciones regulatorias establecidas en los cuerpos normativos correspondientes.

Lo anterior, siempre y cuando, se acredite que DELSUR es el responsable de los daños ocasionados, todo lo cual negamos desde ya, debido a los argumentos y a los elementos probatorios técnicos que ha sido desarrollados en el presente escrito. (…)

Lo que el cliente presentó firmado por DELSUR es una cotización que el proveedor SIEMENS le hizo llegar por la reparación del equipo que se le daño.

Manifestando el Sr. xxx en esa oportunidad que no era un reclamo sino una notificación, no se le dio trámite, tal como lo establece la normativa. (…) por lo anterior, no se le firmó la carta, debido a que no quiso dejarla, manifestando que lo único que necesitaba era el sello, (…)

Por las justificaciones antes mencionadas y con la finalidad de cumplir con la normativa, hemos iniciado el trámite de reclamo esta misma semana, para poder establecer responsabilidad o no, en el daño del equipo reportado.

Por lo anterior, se solicita a esa autoridad, suspender el proceso que actualmente se lleva con la finalidad de que mi representada determine, tal como lo establece la normativa, es procedente la reparación del aparato dañado […]”

    - Suspensión de plazo

Por medio del acuerdo N.° E-0451-2023-CAU, de fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, esta Superintendencia declaró sin lugar la solicitud de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. relacionada a la presentación de facturas o comprobantes de compra o de titularidad de los aparatos dañados y la forma en que se determina la compensación solicitada por el usuario.

En el mismo proveído, suspendió el plazo procesal establecido en el artículo 90 de la Ley de Procedimientos Administrativos para resolver el procedimiento, para que, una vez vencido el plazo concedido a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. realizara la investigación respectiva respecto a los daños reclamados por la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V. debiendo remitir a esta Superintendencia el informe correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la sociedad usuaria los días doce y trece de junio del dos mil veintitrés, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día once de agosto del año pasado.

El día diez de agosto de dos mil veintitrés, el licenciado xxx, apoderado general administrativo y judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual adjuntó posición técnica para demostrar que es improcedente la compensación económica solicitada.

Por su parte, el CAU emitió el memorando con referencia N.° M-0394-CAU-2023, de fecha dieciséis de agosto del año pasado, por medio del cual informó que el dictamen correspondiente será realizado por el área técnica de dicha instancia.

    - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0660-2023-CAU, de fecha treinta de agosto del dos mil veintitrés, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual se pronunciara sobre los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, y establecer el origen del daño reclamado y de ser procedente, verificara la estimación de la compensación económica solicitada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo probatorio finalizó el día tres de octubre del año pasado.

El día tres de octubre del dos mil veintitrés, el licenciado xxx, apoderado general administrativo y judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que ratifica los argumentos y pruebas presentadas con anterioridad.

Por su parte, la sociedad usuaria no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

El día doce de octubre de dos mil veintitrés, el CAU remitió el memorando N.° M-0570-CAU-23, en el cual solicitó que se le concediera prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0660-2023-CAU.

Por medio del acuerdo N.° E-0789-2023–CAU, de fecha diecisiete de octubre del dos mil veintitrés, se prorrogó el plazo al CAU para que rindiera el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0660-2023-CAU.

El referido acuerdo fue notificado a la sociedad usuaria y distribuidora los días veinte y veintitrés de octubre del dos mil veintitrés, respectivamente.

    - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veintinueve de noviembre del año pasado, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0290-CAU-23, por medio del cual estableció lo siguiente:

# […] 6.1 Interrupciones ocurridas durante el período de enero del  2021 a diciembre 2022

# El personal técnico del Centro de Atención al Usuario de la SIGET, efectuó un análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a  los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales  que se encuentran conectados a dos cortes el primero que se encuentra aguas arriba del suministro identificado con número xxx y el corte que es donde recibe el servicio el usuario final en media tensión identificado con el código xxx al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NC xxx.

# Debido que el servicio es entregado en media tensión el corte xxx suministra únicamente al servicio que se encuentra a nombre de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES identificado con el NC xxx. Sin embargo, aguas arriba de dicho corte se encuentra el corte con código xxx el cual afecta directamente al suministro bajo estudio.

# También, en el cuadro n.° 2 se puede observar que en el registro relacionado con las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, correspondiente al período de enero 2021 a diciembre 2022, se encontraron 101 interrupciones en las cuales se pueden apreciar 23 interrupciones que afectaron al suministro con un tiempo mayor a los 3 minutos; asimismo, se encontraron 3 interrupciones en el mes de junio de 2022 que afectaron al suministro y una de ellas tuvo una duración de 15 horas con 27 minutos y es la falla que manifiesta la sociedad GRUPO F IMPRESORES la que provoco el daño del variador de frecuencia; También se observa que el corte con código xxx es afectado constantemente dentro del periodo analizado por el disparo del fusible y que el mismo la empresa distribuidora se tarda como mínimo 2 horas para restablecer el servicio por lo que esto afecta las operaciones de GRUPO F IMPRESIONES.

# (…)

# Del cuadro anterior, se puede observar que durante el periodo de enero 2021 a diciembre 2022 existieron problemas en el suministro de energía a la planta de producción de la empresa GRUPO F IMPRESIONES debido que el corte aguas arriba identificado con el código XXX se acciona, dejando sin una de las fases al suministro que está conectado a un sistema trifásico por lo que pierde una de las fases cuando dicho corte se acciona. Asimismo, la empresa DELSUR registró la interrupción identificada con el código xxx, relacionada con el accionamiento del elemento fusible MT 3F con código XXX, dicha interrupción sucedió el día 22 de junio del 2023 y finalizó el día 23 de junio del mismo año, fecha en la que el señor xxx manifestó en carta presentada ante la aseguradora SEGUROS SURA S.A qué ocurrió una suspensión de servicio y que después del restablecer el mismo el variador de frecuencia ya no entro en funcionamiento debido a un daño del mismo; a su vez, dicha falla duro 15 horas con 27 minutos, tiempo en el que la empresa GRUPO F IMPRESIONES quedo sin energía en una de las fases en el suministro.

# (…)

# Asimismo, se observó que el señor xxx expone en carta presentada a DELSUR en fecha 27 de julio del 2022, que existió una falla el 26 de junio del 2022; sin embargo, a partir de la información brindada por la distribuidora ante esta superintendencia no se observó en dicha fecha un evento; no obstante, para las fechas del 22 al 23 de junio del 2022, si existió una falla la cual coincide con la fecha que el usuario mencionó en los anexos presentados ante esta superintendencia. […]

# 6.2 Bitácora de operaciones

# Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 22 al 28 de junio del 2022, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por el usuario con esa misma fecha.

# Sin embargo, en la bitácora presentadas por la empresa distribuidora dentro del periodo del 22 al 28 de junio del 2022 no se encontraron incidentes asociados al reportado por el señor xxx; como tampoco, el reporte relacionado a falta de energía debido al disparo del fusible del corte XXX el cual inició el día 22 de junio del 2022 a las 20 horas con 25 minutos y fue restablecido el día 23 de junio del 2022  a las 11 horas con 52 minutos, interrupción que duró un total de 15 horas y 27 minutos, afectando así al suministro con NC  xxx.

# 6.3 Detalle de reclamos relacionados a bajo voltaje y falta de energía del servicio de usuario conectado al corte identificado con el código xxx durante el período de enero del 2021 a diciembre del 2022

# De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que no existen reclamos por bajo voltaje durante el período analizado de usuarios que son suministrados por el corte xxx ; sin embargo,  se verificó que existen 13 reclamos por falta de energía durante el período de enero del 2021 a diciembre del 2022 de usuarios cuyos servicios están conectados a dicho corte, lo cual coincide con el evento de falla registrado por la empresa distribuidora con fecha 22 de junio del 2022, y que sin duda alguna tuvo que haber afectado el servicio del señor xxx, según el reclamo interpuso ante la empresa DELSUR relacionado a daños a equipos. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

# 6.4 Análisis de los argumentos presentados por el señor xxx

# El señor xxx menciona que con fecha 22 de junio del 2022, la planta se quedó sin energía alrededor de las 18 horas y que este fue reportado a la empresa distribuidora; sin embargo, después del reporte la sociedad DELSUR reestableció el servicio hasta el día 23 de junio del 2022 hasta las 11 horas con 30 minutos.

# Luego que la empresa distribuidora reestableciera el servicio se percataron que el variador de frecuencia por el cual reclama sufrió daño, y menciona que esto le ocasionó pérdidas de producción como gastos de personal por la negligencia de la sociedad DELSUR, como gastos en la planilla ya que la máquina que controlaba el variador de frecuencia quedo fuera de línea; asimismo, manifiesta que la maquina se encontró detenida alrededor de 15 días mientras era sustituido el variador ya que la entrega del mismo tenía un tiempo estimado de 7 días hábiles.

# Al respecto, de conformidad a la investigación realizada, se puede considerar que ha existido una relación entre la falla ocurrida con fecha 22 de junio del 2022 en la red de distribución de la empresa DELSUR y la afectación que experimentó el suministro de energía eléctrica bajo análisis y que tuvo como consecuencia el daño en los equipos eléctricos reclamados por el señor xxx.

# El daño se puede relacionar con la falla debido que el servicio entregado por la empresa distribuidora es trifásico en media tensión. Y el equipo dañado opera a 240 voltios por lo que al perder una de las fases este puede quedar operando solo a una fase y esto puede ocasionar sobre carga al variador frecuencia como al motor que controla dicho variador. Asimismo, se puede apreciar que el problema de falta de fase y de suministro en el servicio de GRUPO F IMPRESIONES es un problema recurrente, por lo que esto degrada la vida útil de los equipos eléctricos.

# Asimismo, el señor xxx solicitó la compensación por lucro cesante. Sin embargo, la normativa establece únicamente la compensación de los daños de equipos eléctricos, bienes muebles o inmuebles que los mismos sean atribuidos a una falla eléctrica, como también a la compensación de materia prima dañada por el paro del proceso y que debido a sus características en la reactivación del proceso no pueda ser reutilizada.

# En base a lo antes expuesto, la solicitud de compensación por paro en la producción no puede ser avalado debido que en la normativa para la compensación de daños no se encuentra considerado.

# 6.5 Análisis de los argumentos presentados por la empresa DELSUR

# Según los escritos presentados por DELSUR, mencionan cuatro puntos del por qué la empresa distribuidora no es responsable del daño de los equipos electrónicos que el señor xxz reportó. Los cuales son los siguientes:

- DELSUR menciona que la sociedad GRUPO F IMPRESIONES no ha presentado comprobantes que se acredite fehaciente y legalmente que el equipo dañado, es propiedad de la sociedad reclamante.

- La sociedad DELSUR manifiesta que no es posible, que el usuario exija a la Distribuidora una compensación económica, cuando nunca le solicitó la reparación de los equipos dañados. Y que mucho menos es lógico y legal, exigir una retribución económica que sea a precio de equipo nuevo, debido que el procedimiento establece la metodología de compensación por daño si en su defecto fuera atribuible a la misma.

- La Distribuidora presentó un informe técnico en el cual expone que la calidad del servicio brindado por DELSUR se encuentra dentro de los límites permitidos por la normativa; asimismo, concluye que los niveles de tensión se encuentra dentro de lo establecido, que el tablero de control donde se encuentra la máquina que controlaba el variador de frecuencia reportado como dañado solo cuenta con interruptores termomagnéticos como elementos de protección a la máquina, por lo que no encontraron equipos de protección para alto/bajo voltaje o ausencia de fase.

- Por todo lo anterior, DELSUR establece que no puede ser identificado como el responsable por los daños reportados por el usuario, por lo que el reclamo No es Procedente.

# Al respecto de lo anterior, el CAU considera que:

- El argumento relacionado a la propiedad de bien dañado ya fue abordado por el área jurídica del CAU en el acuerdo E-0451-2023-CAU.

- En relación con el punto dos, la metodología de compensación por daños a equipos establece el procedimiento a seguir para la compensación de un equipo dañado; sin embargo, el valor de compensación se determina en base al valor de mercado con el que se encuentra un equipo de iguales o similares características al momento de realizado el informe técnico.

- En el informe se observa que los niveles de tensión se encuentran dentro del rango establecido por esta superintendencia; sin embargo, se apreció en esta investigación que el suministro pierde una de sus fases lo que afecta que los equipos eléctricos trabajen con su voltaje nominal. Con relación a las protecciones el usuario final no es responsable que la empresa distribuidora no realice mantenimiento en sus redes y no brinde el voltaje contratado por el usuario final, esto se trae a consideración debido que la sociedad GRUPO F IMPRESIONES ha realizado el contrato para un suministro trifásico en media tensión y la empresa distribuidora no le brinda una de sus fases por un disparo de un corte situado aguas arriba del suministro.

- Sobre el no proceder del reclamo, el CAU considera que la empresa distribuidora es la responsable del daño basándose en lo encontrado en la presente investigación.

# 7. CONCLUSIÓN

# Se ha verificado que la interrupción registrada por la empresa distribuidora con fecha 22 de junio del 2022, producida el accionamiento del fusible del corte XXX, dicha falla generó que la planta de producción de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES trabajara sin una fase lo que ocasionó que el variador de frecuencia no trabajara con los niveles de tensión para el cual se encuentra diseñado, esto afectó de forma directa el suministro identificado con el NC xxx, lo que incidió en el funcionamiento del equipo reclamado por el señor xxx quien es representante legal de GRUPO F IMPRESIONES.

# Bajo el contexto anterior, el CAU considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que se ha comprobado mediante el análisis de la información presentada por DELSUR y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, que efectivamente el suministro bajo análisis fue afectado por una falla, la cual está registrada en la base de datos que posee la SIGET, con fecha 22 de junio de 2022; por consiguiente, se establece que, existe evidencia suficiente para determinar que los problemas en la red que alimenta el servicio con NC xxx fueron los que ocasionaron el daño al variador de frecuencia reclamado por el señor xxx.

# 8. VALORACIONES DE LOS DAÑOS ACONTECIDOS EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS REPORTADOS POR EL SEÑOR xxx

# El señor xxx, ha solicitado una compensación por la sustitución del equipo eléctrico dañado, acontecido en el suministro de energía eléctrica identificado con el NC xxx, por la cantidad total de OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 8,271.28), con IVA incluido, cuya descripción es la siguiente:

# (…)

# De acuerdo con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones vigente, y de conformidad al daño reportado en los equipos eléctricos, el CAU es de la opinión que el equipo que debe compensar la empresa distribuidora al señor xxx debe ser el variador de frecuencia marca SIEMENS, modelo MICROMASTER 440 con número de serie T-XXX, y la misma no debe compensar el paro de producción esta consideración se debe ya que, la normativa para la compensación de daños económico no contempla la compensación por paro de producción; asimismo, el usuario no presentó pruebas que comprobaran que existió materia prima que se pudiera dañar o se hubiera dañado por el paro del proceso.

# Por tanto, de conformidad a la normativa antes referida, el CAU realizó el respectivo estudio de mercado, con el objetivo de determinar el valor de compensación del equipo eléctrico reclamado por el usuario, obteniéndose el siguiente resultado:

# (…)

# Bajo el contexto anterior, el CAU es de la opinión que el monto total de compensación por el equipo reportado con daño, acontecido en el suministro identificado con el NC xxx a nombre de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V., que la sociedad DELSUR debe cancelar, asciende a la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3,740.30), con IVA incluido. (…)

# 9. DICTAMEN

# […]

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.º 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU es de la opinión que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que existen evidencias que conducen a determinar que debido a deficiencias técnicas y de mantenimiento en la red de distribución eléctrica, esta fue la causante del daño que presentan el equipo eléctricos afectados en el suministro identificado con el NC xxx .

- Del análisis realizado a la información vinculada con las interrupciones que afectaron el suministro eléctrico identificado por la sociedad DELSUR con el NC xxx, en el mes de junio del 2022, se verificó que este servicio eléctrico fue afectado por 3 interrupciones; se encontró un registro de corte de energía eléctrica el día 22 de junio del 2022, producido por el disparo de una de las fases del corte XXX que alimenta el servicio de energía eléctrica al suministro con NC xxx.

- La falla registrada por la empresa distribuidora con fecha 22 de junio del 2022, la cual accionó el elemento de corte con código XXX, incidió de manera directa en el servicio identificado con el NC xxx, de tal manera que el equipo eléctrico del usuario no operó dentro de los niveles de tensión normalizados para el sistema de distribución eléctrica establecidas en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, emitidas por esta Institución.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico presente, el CAU es de la opinión que la empresa DELSUR, S. A. de C. V., es la responsable por los daños acontecidos en el equipo eléctrico reportado por el señor xxx, correspondiente al suministro identificado con el NC xxx. Por consiguiente, en virtud de las valoraciones de los daños reportados en el equipo eléctrico, es procedente que la empresa DELSUR compense a la sociedad GRUPO F IMPRESIONES la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3,740.30) con IVA incluido. […]”

    - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0660-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0290-CAU-23 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad usuaria y distribuidora los días trece y catorce de diciembre del dos mil veintitrés, respectivamente, por lo que el plazo otorgado finalizó, en el mismo orden, los días cuatro y cinco de enero del presente año.

El día cinco de enero de este año, el licenciado xxx, apoderado general administrativo y judicial con cláusula especial de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó se le conceda una prórroga de cinco días hábiles adicionales, por encontrarse recopilando la documentación vinculada con el requerimiento contenido en el acuerdo N.° 441-E-2023.

El día doce de enero del presente año, la empresa distribuidora presentó un escrito por medio del cual manifestó su inconformidad con lo establecido en el informe técnico N.° IT-0290-CAU-23, argumentando lo siguiente:

“”(…) Ante una condición de falta de fase, las fases restantes que no han sido afectadas, mantienen sus niveles de voltaje en los rangos nominales, por esta razón es primordial que las protecciones de ausencia de fase estén activas y funcionando para proteger los equipos trifásicos sensibles.

Adicionalmente en la Norma de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, en los art 21 y 23 se establecen los límites admisibles para el suministro de entrega al usuario, por lo que existe una tolerancia en la que pueden variar los valores de voltaje y ya se ha comprobado que como Distribuidora se están cumpliendo dichos artículos. (…)

En el NEC 2008, artículo 285 recomienda instalar protectores contra sobre tensiones transitorias (DPS) de 1 kv para evitar daño en equipos, tarjetas electrónicas debido a sobretensiones transitorias, todo esto para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio en las instalaciones eléctricas, según lo establecido en el diario oficial tomo 391 República de El Salvador dice: Acuerdo No. 294-E-2011, en donde se adopta como referencia El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos de América, en edición en español del año dos mil ocho, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas de usuarios finales. (…)

Se ha verificado en el manual del equipo reportado con daño SIEMENS MICROMASTER 440, que posee protección contra ausencia de fase, por lo que se hace necesario que el usuario valide que el Variador de frecuencia tenga activa dicha protección ante este tipo de fallas. (…)

Además de tener instalado sus equipos de protección, el usuario debe tener rutinas de mantenimiento en sus variadores de frecuencia y asegurar al menos las siguientes recomendaciones:

- Aspirar el equipo o soplar con un compresor para limpiar el polvo periódicamente.

- Asegurarse de que el lugar está bien ventilado y que el aire fluye por los ventiladores del variador sin obstáculos.

- Ingrese el índice de protección (IP) de entrada correcto para su equipo.

- Revisar periódicamente que las conexiones estén bien apretadas.

- Reparar las unidades periódicamente para remplazar componentes que puedan degradarse.

- Conclusiones por parte de DELSUR.

Reiteramos la posición técnica en la que expresamos los siguientes:

- Mediante las mediciones realizadas en el punto de entrega de media tensión del usuario se han verificado que los parámetros de Calidad de Producto Técnico entregados por parte de la empresa distribuidora de energía se encuentran dentro de los límites permitidos por la Normativa de SIGET de Calidad en los Sistemas de Distribución.

- Se verificó que el tablero de control de la máquina donde se encontraba el variador como dañado, solo existen interruptores termomagnéticos como elementos de protección a la máquina, no se encontraron supresores de tensiones transientes, ni equipos de protección para alto/bajo voltaje o ausencia de fase, por lo que se recomienda al usuario la instalación de dichos elementos de protección.

- Adicionalmente en la Norma de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, en los art 21 y23 se establecen los límites admisibles para el suministro de entrega al usuario, por lo que existe una tolerancia en la que pueden variar los valores de voltaje y ya se ha comprobado que como Distribuidora se están cumpliendo dichos artículos.

- Por todo lo anterior, se puede establecer que DELSUR no puede ser identificado como el responsable por los daños reportados por el usuario, por lo que el reclamo No es Procedente. (...)”

Por su parte, la sociedad usuaria no presentó documentación para ser analizada.

    - Ampliación del informe técnico N.° IT-0290-CAU-23

Mediante el acuerdo N.° E-0074-2024-CAU, de fecha veintinueve de enero del presente año, se requirió al CAU, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, rindiera un informe técnico a fin de analizar la procedencia o no de los argumentos técnicos planteados por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. en el escrito de fecha doce de enero de este año.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día uno de febrero del presente año.

Por medio de memorando de fecha doce de febrero de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0054-CAU-24, por medio del cual estableció lo siguiente:

“[…]

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA SOCIEDAD DELSUR EN EL ESCRITO DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2024

(…)

Posición de DELSUR.

Ante una condición de falta de fase, las fases restantes que no han sido afectadas mantienen sus niveles de voltaje en los rangos nominales, por esta razón es primordial que las protecciones de ausencia de fase estén activas y funcionando para proteger a los equipos trifásicos sensibles.

Adicionalmente en la Normativa de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, en los art 21 y 23 se establecen los limites admisibles para el suministro de entrega al usuario, por lo que existe una tolerancia en la que pueden variar los valores de voltaje y ya se ha comprobado que como Distribuidora se están cumpliendo dichos artículos.

(…)

En el NEC 2008, articulo 285 se recomienda instalar protectores contra sobre tensiones transitorias (DPS) de 1 kv para evitar daño en equipos, tarjetas electrónicas debido a sobretensiones transitorias, todo esto para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio en las instalaciones eléctricas, según lo establecido en el diario oficial tomo 391 Republica de El Salvador dice: Acuerdo No. 294-E-2011, en donde se adopta como referencia El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos de América, en edición en español del año dos mil ocho, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas de usuarios finales.

(…)

Posición del CAU al argumento presentado por DELSUR

Respecto a este argumento, es preciso señalar que el CAU durante su investigación encontró evidencias claras de que el servicio fue afectado por una condición de  pérdida de fase, con lo cual se determinó que al suministro en análisis no se le brindó el servicio trifásico bajo los parámetros con los que fue contratado; además, para los equipos trifásicos esta condición representa un daño a largo y corto plazo, debido a que en este caso el variador de frecuencia y el motor que estaba siendo controlado no operaban bajo las parámetros eléctricos nominales,

La empresa distribuidora en sus argumentos no presenta un análisis con el cual pueda justificar técnicamente que de haber estado instalado el protector contra sobre tensiones transitoria (DPS) hubiera evitado el daño del equipo por la falta de fase que se dio en el suministro bajo estudio; tampoco justifica el porqué del disparo constante del circuito y la falta de atención oportuna para restablecer la fase que se encuentra fuera de servicio en el suministro, esto se trae a consideración ya que el tiempo de respuesta en restablecer el servicio incumple lo establecido en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, articulo 73, literal b).

En virtud de lo anterior, no es aceptable que la empresa distribuidora manifieste que brinda los niveles de tensión correctos, ya que se encontró una interrupción con una duración de 15 horas por un fusible quemado en el elemento de corte identificado con el código XXX, donde la empresa distribuidora estuvo suministrando un servicio eléctrico con un nivel de tensión diferente al contratado, que ocasionó que los equipos eléctricos del usuario no funcionaran eficientemente dentro de los niveles de tensión normalizados para los sistemas de distribución eléctrica. Un dato importante que se debe de tomar en cuenta y que se analizó en el informe técnico n.° IT-0290-CAU-23 es que la falla en el elemento de corte XXX es recurrente debido a la falta de mantenimiento de la red de distribución por parte de DELSUR.

Con relación a la falta de protecciones, el CAU considera que es un déficit que la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V. tiene en sus instalaciones internas; sin embargo, la falta de estas no exime a la empresa distribuidora de sus responsabilidades, ya que la existencia de estas protecciones no garantiza que el equipo no se hubiera dañado debido a la falla que se presentó en la red de distribución eléctrica de DELSUR.

Por otra parte, según lo determinado en el artículo 73.3 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución eléctrica, la sociedad DELSUR es responsable de realizar el mantenimiento preventivo en sus instalaciones eléctricas a fin asegurar el buen funcionamiento del sistema y evitar interrupciones en el servicio que brinda; asimismo, las afectaciones que han ocurrido en el suministro son responsabilidad de la empresa distribuidora y no de las instalaciones internas del usuario final. Por lo tanto, los argumentos planteados por la sociedad DELSUR no son válidos para desestimar la responsabilidad del daño a equipos ocasionado a la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V.

(…)

Posición de DELSUR.

Se ha verificado en el manual del equipo reportado con daño SIEMENS MICROMASTER 440, que posee protección contra ausencia de fase, por lo que se hace necesario que el usuario valide que el Variador de frecuencia tenga activa dicha protección ante ese tipo de fallas.

(…)

Además de tener instalado sus equipos de protección, el usuario debe tener rutinas de mantenimiento en sus variadores de frecuencia y asegurar al menos las siguientes recomendaciones:

- Aspirar el equipo o soplar con un compresor para limpiar el polvo periódicamente.

- Asegurarse de que el lugar está bien ventilado y que el aire fluye por los ventiladores del variador sin obstáculos.

- Ingrese el índice de protección (IP) de entrada correcto para su equipo.

- Revisar periódicamente que las conexiones están bien apretadas.

- Reparar las unidades periódicamente para reemplazar componentes que puedan degradarse.

Posición del CAU al argumento presentado por DELSUR

Respecto a este argumento, corresponde exponer que la empresa distribuidora no ha presentado pruebas que justifiquen que por la falta de protecciones o de mantenimiento al variador de frecuencia haya incido en el daño que presenta dicho equipo.

Por otra parte, el CAU es de la opinión que la empresa distribuidora debió realizar la investigación pertinente relacionada al reclamo por daño a equipo que en su debido momento presentó la sociedad GRUPO F IMPRESIONES y presentar un análisis técnico de las recurrentes fallas que se presentan en la red redistribución eléctrica mediante la cual se le brinda el servicio a la referida sociedad; asimismo, se considera que así como el usuario es responsable del mantenimiento de sus equipos la empresa es responsable de las fallas ocurridas en la red  debido que es esta la encargada de mantener en óptimas condiciones la red de distribución eléctrica para que los usuarios finales no tengan inconvenientes con el servicio de energía eléctrica que han contratado.

(…)

De acuerdo con el análisis realizado al escrito presentado por la sociedad DELSUR, se concluye que los argumentos presentados por dicha sociedad no desestiman la responsabilidad sobre el daño que presenta el equipo que reclama el usuario final.

4. COMCLUSIÓN

En consideración a los argumentos presentados por la sociedad DELSUR en alegatos finales, se concluye en lo siguiente:

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por la empresa distribuidora y la recopilada por esta institución a lo largo del proceso investigativo y que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros de fallas y eventos ocurridos en la zona, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base en lo estipulado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones contenido en el acuerdo N.° 319-E-2014.

- Con base en lo expuesto y tomando en consideración la información que fue recabada por el CAU a lo largo del proceso de la investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por señor xxx en contra de esa empresa distribuidora, se establece que la sociedad DELSUR no ha presentado pruebas o argumentos que permitan desvirtuar lo que el CAU dictaminó en el informe técnico que rindió a la superintendencia.

- Por lo anterior, y de conformidad al análisis efectuado en el informe técnico N.° IT-0290-CAU-23, se establece que la sociedad DELSUR, S. A. de C. V. es la responsable por el daño acontecido en el equipo eléctrico reportado por el señor xxx, correspondiente al suministro identificado con el NC xxx; por consiguiente, el CAU mantiene que la compensación reclamada por el señor xxx es procedente.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con el apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente a la sociedad GRUPOS F IMPRESIONES, S.A. de C.V por el daño reclamado.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado o no con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V.

Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en los informes técnicos N.° IT-0290-CAU-23 e IT-0054-CAU-24 concluyó lo siguiente:

- La red de distribución eléctrica de la zona donde se ubica el suministro carece de un plan de mantenimiento de poda, ya que existen vanos en media tensión cubiertos por vegetación y en algunos puntos la vegetación hace contacto con dicha red.

En ese aspecto, la distribuidora incumple la responsabilidad establecida en los artículos 30 y 73.3 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, respecto al mantenimiento y el buen funcionamiento de sus redes eléctricas, y vuelve susceptible la red de distribución a fallas producidas por contacto de vegetación.

- Se observó que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. no brindó el servicio bajo los parámetros eléctricos en media tensión trifásico, debido que se observó la falta de una fase generando con ello que los equipos no funcionen bajo los parámetros eléctricos nominales.

En ese aspecto, la distribuidora incumple la responsabilidad establecida en el artículo 21 de las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, respecto que la distribuidora debe de mantener sus niveles de tensión, para que los equipos eléctricos de los usuarios puedan operar eficientemente dentro de las tensiones normalizadas para el sistema de distribución.

- El servicio eléctrico identificado con el NC xxx fue afectado por tres interrupciones en el mes de junio de 2022 y se identificó la falla vinculada con el accionamiento de una las fases del corte XXX ocurrida el día 22 de junio de 2022, con una duración de 15 horas con 27 minutos, fecha que el representante legal de la sociedad usuaria señala se dañó el equipo eléctrico.

Por otra parte, se advierte que en la bitácora de operaciones la distribuidora no registró la incidencia y las maniobras efectuadas para restablecer el suministro eléctrico el día 22 de junio de 2022.

- Al analizar el manual del fabricante del equipo dañado (variador de frecuencia) se observó que lo indicado por la distribuidora no posee sustento técnico, pues el fabricante no indica que de contar activa la protección ante una falta de fase dicho equipo puede soportar sobretensiones.

Por otra parte, la distribuidora no ha presentado un estudio técnico en el cual demuestre que la falta de activación de protección es la causante del daño del equipo eléctrico.

Debe apuntarse que la distribuidora es la responsable de mantener los niveles de tensión dentro de los parámetros establecidos por la normativa, de manera que los equipos eléctricos de los usuarios puedan operar eficientemente dentro de las tensiones normalizadas para el sistema de distribución eléctrica.

Por otro lado, el usuario no tiene control sobre las ocurrencias de incidentes generados en la red de distribución, en ese orden, es responsabilidad de la empresa distribuidora realizar los mantenimientos preventivos e inversiones de mejora en la red de distribución eléctrica para evitar los inconvenientes que puedan generarse en dicha red, tal como la falta de una fase en el servicio que se le brinda al suministro.

- Con base a los hallazgos anteriores, el CAU estableció que existen suficientes elementos probatorios para establecer que las deficiencias técnicas detectadas en la red de distribución eléctrica incidieron de forma negativa en el suministro de energía eléctrica identificado con el NC xxx y tuvo como consecuencia el daño en el equipo eléctrico que fue reclamado.

Además, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. no ha presentado pruebas técnicas por medio de las cuales acredite que la falla registrada en su red de distribución ocurrida el 22 de junio de 2022, que afectó directamente el suministro identificado con el NC xxx, no fue la causa del daño ocasionado al equipo eléctrico que reclama el representante legal de la sociedad usuaria.

Debido a lo anterior, esta Superintendencia con fundamento en el principio de verdad material, mantiene lo establecido por el CAU en el informe técnico N.° IT-0290-CAU-23.

Compensación económica

Sobre la compensación económica, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones dispone lo siguiente:

“[…] Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo. […]

[…]  Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo. […]”

Es pertinente instruir que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En razón que el equipo reclamado ha sido sustituido por la sociedad usuaria, es pertinente instruir a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que compense económicamente a la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V. por la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3,740.30) IVA incluido, por los equipos siguientes:

2.B. ANÁLISIS LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que la usuaria ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de la empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., es la responsable del daño reclamado.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en los informes técnicos N.° IT-0290-CAU-23 e IT-0054-CAU-24, esta Superintendencia se adhiere a los dictámenes del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. es responsable del daño en el equipo eléctrico de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V. por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y el daño reclamado, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y el informe técnico N.° IT-0290-CAU-23 e IT-0054-CAU-24 rendidos por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en los equipos eléctricos reclamados por el señor xxx, representante legal de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V. se originó por falla ocurrida en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. el día veintidós de junio del dos mil veintidós.

- Instruir a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que deberá compensar económicamente a la sociedad usuaria por la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 3,740.30) con IVA incluido, por el equipo siguiente:

- Notificar este acuerdo al señor xxx, representante legal de la sociedad GRUPO F IMPRESIONES, S.A. de C.V y a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. adjuntando el informe técnico N.° IT-0054-CAU-24

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente