ACUERDO N.° E-0168-2024-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintinueve de febrero del año dos mil veinticuatro.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día once de septiembre del dos mil veintitrés, la señora xxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. debido al cobro de la cantidad de CIEN 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100.71) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC xxx.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0727-2023-CAU de fecha veinticinco de septiembre del año pasado, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y de no serlo, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día veintiocho de septiembre del año pasado, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día doce de octubre del mismo año.

Los días doce y treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés, el ingeniero xxx apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó escritos por medio de los cuales solicitó se le conceda una prórroga de cinco días hábiles adicionales, por encontrarse recopilando la documentación vinculada con el requerimiento del acuerdo N.° E-0727-2023-CAU.

El día siete de noviembre del mismo año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual adjuntó un informe técnico del caso y pruebas documentales vinculadas al cobro en concepto de energía no registrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0634-CAU-2023 de fecha trece de noviembre del dos mil veintitrés, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0887-2023-CAU de fecha veinte de noviembre del año pasado, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU para que una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular en el suministro identificado con el NIC xxx y de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado el día veintitrés de noviembre del año pasado, por lo que el plazo finalizó el día diecinueve de diciembre del mismo año.

Según consta en la base de datos de esta Superintendencia, los intervinientes no hicieron uso de su derecho de defensa.

  - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha veinticinco de enero de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

xxx

Determinación de la condición encontrada en el suministro:

[…]  Conforme con el análisis de la información proporcionada por CAESS se verificó que con fecha 8 de julio de 2023 técnicos de la empresa distribuidora CAESS ejecutaron la orden de servicio n.° xxx, al suministro identificado con el NIC xxx. En el desarrollo de dicha inspección, los técnicos expresan haber encontrado el medidor con sellos de tapa de vidrio y tapa de terminal rotos.

Orden n.° xxx, inspección de suministro día 8 de julio del 2023:

Orden xxx cambio de medidor día 8 de julio del 2023:

La empresa distribuidora manifestó, que encontró el medidor con sellos de tapa de vidrio y tapa terminal rotos por lo que procedió a reemplazar el equipo de medición e instalar uno nuevo con lo que pretendían normalizar el suministro.

Posterior al remplazo, el equipo de medición retirado del suministro fue trasladado al laboratorio de la medida para realizarle una verificación de funcionamiento, esto se realizó con base en la orden de servicio n.° xxx, los resultados se muestran a continuación:

Orden xxx Verificación de Funcionamiento de Medidor xxx de fecha 20/07/2023:

Al respecto, el CAU realizó el estudio de las pruebas presentadas por la empresa distribuidora, referentes a las condiciones encontradas al momento de detectar y corregir una presunta condición irregular, verificándose que en dichas pruebas se muestra claramente una alteración en el sello de la tapa de vidrio del medidor que pudiese ser un indicio, sin llegar a ser este concluyente, de que terceros han manipulado la estructura interna del medidor.

Sin embargo, para que este indicio sea considerado como una prueba irrefutable de un posible fraude realizado por personas ajenas a la distribuidora, es necesario demostrar técnicamente en qué consistió dicha alteración y cómo esta afectaba el registro correcto de la energía en el medidor, teniendo el cuidado que esta afectación no esté asociada a un deterioro natural originada por la caducidad en la vida útil del equipo.

Revisión interna al medidor n.° xxx realizada en el laboratorio de CAESS

El pasado 29 de noviembre del 2023, a petición y en supervisión del CAU, se solicitó a la sociedad CAESS realizar una verificación interna al medidor n.° xxx.

La primera observación que se validó fue la condición de la no existencia del sello de tapa vidrio y el sello de tapa terminal.

Al realizar el análisis interno del medidor no se encontraron indicios relacionados con una alteración por parte de terceros en su mecanismo interno, tampoco se observa manipulación del pivote, ni señales de manipulación en los tornillos de ajuste del equipo de medición. Lo anterior se puede observar en las siguientes fotografías.

Con base en el análisis de la evidencia fotográfica remitida y de la verificación en el laboratorio de las condiciones internas del medidor, este centro es de la opinión que todas estas pruebas no muestran de manera clara e irrevocable una intención por parte de la usuaria final de generar una condición irregular en el punto de medición, la cual le permitiera beneficiarse con un menor registro y posterior facturación de energía demandada en el inmueble.

Dentro de ese contexto, las pruebas proporcionadas por la sociedad CAESS no indican que en el suministro en referencia haya existido una condición irregular relacionada con la alteración interna del equipo de medición n.° xxx; sin embargo, de las pruebas remitidas por CAESS, se evidenció que el suministro fue afectado por una condición de desperfecto o problemas en el equipo de medición, situación que ha sido reflejada en la gráfica de consumo n.° 1 del presente informe técnico, ya que dicho medidor no registró correctamente la energía consumida por el inmueble debido a que se encontraba funcionando fuera de los límites establecidos en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución con un registro de porcentaje promedio del 94.575 % (calculado con base en los métodos para la determinación del registro de porcentaje promedio, según la Norma ANSI C12.1-2001, autorizados por SIGET), lo cual, puede estar relacionado con la antigüedad y vida útil del medidor.

Ahora bien, debido a que se cuenta con las evidencias de que el equipo de medición n.° xxx se encontraba funcionando fuera de los límites de exactitud establecidos en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, con un registro de porcentaje promedio del 94.575 %, el CAU considera que en este caso en particular, la empresa distribuidora tiene derecho a recuperar la Energía Consumida y No Registrada por medidor defectuoso según lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario, vigente para el año 2023, donde se menciona que en caso de existir algún problema con el buen funcionamiento de un equipo de medición, como es el caso en cuestión, el usuario debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses.  […]

Argumentos presentados por la usuaria

En fecha 24 de julio del 2023, en el reclamo presentado ante SIGET, la señora xxx agregó los argumentos siguientes:

“”(…)xxx me pueden averiguar cual es el problema del contador de luz porque me sale multa.

Por que si esta mal el contador de luz me lo pueden cambiar por favor. Que no se ha tocado para nada y quiero saber cuál es el problema.

(…)””

En relación con los argumentos planteados por la usuaria final se hacen las siguientes valoraciones:

Este Centro de Atención al Usuario verifica la condición expuesta por la empresa distribuidora, con el fin de determinar si los argumentos presentados por esta o por la usuaria final son procedentes o no, y dependiendo del resultado de la investigación se determina si el cobro es correcto.

En el presente caso, se ha verificado que debido al problema que presentaba el equipo de medición en su correcto registro de la energía eléctrica, la empresa distribuidora procedió a la sustitución de dicho equipo; por lo tanto, según lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario, vigente para el año 2023, la usuaria debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses.

Determinación de energía consumida y no facturada por medidor defectuoso

Conforme con lo analizado en el presente informe, y en consideración con lo estipulado en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario, vigente para el año 2023, donde se menciona que en caso de existir algún problema con el buen funcionamiento de un equipo de medición, como es en este caso, el usuario debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, la cual se calculará dependiendo de la condición que presente el equipo de medición; considerando en primer lugar, el cálculo se deberá de realizar con base en el porcentaje de desviación de la exactitud del medidor defectuoso; que para el presente caso, el valor de registro de porcentaje promedio del medidor retirado fue de 94.575 %, es decir, en esas condiciones el medidor solamente estaba registrando el 94.575 % de la demanda real del suministro.

En segundo lugar, el artículo 35 indica que cuando sea inviable realizar el método de la prueba de exactitud del medidor, en el cálculo se deberán utilizar los siguientes métodos:

a) Con base al promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo. Si el histórico es menor de seis meses, se deberá considerar el promedio de las lecturas correctas disponibles, siempre y cuando estas sean al menos dos facturas; y,

b) Para el caso que se tengan en el registro de consumo histórico menos de dos lecturas correctas, el cálculo se realizará con base en el registro del consumo posterior al cambio de medidor.

Por lo anterior, según el análisis de la información proporcionada por la empresa distribuidora, y tal como lo establece el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario, vigente para el año 2023, se ha considerado como primera opción para el cálculo de la energía no registrada, el porcentaje de desviación de la exactitud del medidor, tomando en cuenta los resultados de la prueba de VFM realizada al equipo de medición # xxx, efectuada bajo la orden de servicio # xxx el 20 de julio del 2023, donde se muestra que el equipo de medición se encontraba funcionando con un porcentaje de exactitud promedio del 94.575 %, dejando de registrar un 3.425 % de la energía consumida en el inmueble relacionado.

A partir de la fecha en que CAESS corrigió la condición que estaba afectando el buen registro del consumo de energía eléctrica en el suministro objeto de estudio, el período de recuperación de una energía consumida y no facturada, para el presente caso corresponde del 9 de mayo al 8 de julio del 2023, dando como resultado 60 días que la empresa distribuidora podrá recuperar en concepto de energía consumida y no registrada por medidor defectuoso, tal y como lo establece el artículo 35 de la normativa antes referida.

En la tabla n.° 1, se muestra el detalle del cálculo de la energía no registrada elaborado con base en los resultados de la prueba de verificación de funcionamiento del medidor (VFM) realizada por personal técnico de CAESS al equipo de medición antes mencionado.

El valor y el período arriba señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía consumida y no registrada que la sociedad CAESS tiene derecho a recuperar en concepto de desperfectos o problemas en el equipo de medición, que para el presente caso corresponde a un total de 11 kWh, equivalente a la cantidad de DOS 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.36), IVA incluido. (…)

Dictamen

[…]

  - El CAU de la SIGET considera que las pruebas presentadas por la sociedad CAESS no demuestran que en el suministro identificado con el NIC xxx existió una condición irregular relacionada con una alteración interna al equipo de medición n.° xxx; por lo tanto, la irregularidad alegada por la empresa distribuidora no se considera procedente.

  - En ese sentido, con base en lo expuesto en el presente informe, se ha determinado que es improcedente el cobro por el monto de CIEN 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100.71) IVA incluido, correspondiente a un consumo de 440 kWh que la sociedad CAESS ha facturado en concepto de Energía No Registrada en el suministro identificado con el NIC xxx, a nombre de la señora xxx.

  - Sin embargo, el CAU ha considerado que el presente caso está asociado a la existencia de una condición de desperfecto o problema en el equipo de medición, con base en lo determinado en el Art. 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2023.

  - De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad CAESS debe cobrar en concepto de energía consumida y no facturada el equivalente a 11 kWh, que corresponde a la cantidad de DOS 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.36) IVA incluido. […]”

  - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0887-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0033-CAU-24 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El referido acuerdo fue notificado el día treinta de enero de este año, por lo que el plazo finalizó el día trece de febrero del mismo año.

El día doce de febrero del presente año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual manifestó lo siguiente:

“(…)

1) La distribuidora no está de acuerdo con la consideración que hace CAU SIGET en relación con no haber demostrado o presentado evidencias de la manipulación del medidor xxx; pues en la Imagen N° 4, del IT-0033-CAU-24 se menciona el rozamiento en parte inferior de disco las cuales en visitas a laboratorio de la medida se ha explicado que dichas marcas son ocasionadas por el roce del disco con otra parte del cuerpo del medidor frenando el giro de este y registrando así menos consumo que el real. También se ha establecido que utilizando la herramienta adecuada puede manipularse el pivote el cual con un minino de movimiento genera dicho rozamiento.

La evidencia visual no consistió solo en el sello roto como se menciona en informe técnico elaborado por CAU, esta condición puede compararse con cualquier medidor de similares características.

2) La distribuidora solicita presentar un recalculo del cobro de ENR por condiciones irregulares notificado, debido a lo mencionado anteriormente en el numeral 1. de este documento, y en cumplimiento con el literal a) del artículo 5.2 del procedimiento contenido en el acuerdo N°283-E-2011. Utilizando para esto del historial reciente de registros mensuales y correctos desde agosto de 2023 hasta enero de 2024; después de la normalización de la condición irregular.

3) Por lo anterior, mi representada considera que debe de cobrar una cantidad de 55 kWh y su equivalente (USD 12.03) IVA incluido.

Conclusión.

En relación con lo anterior, la distribuidora no está de acuerdo con el dictamen emitido en el IT-0033-CAU-24, y solicitamos se nos consideren los alegatos presentados, junto con la prueba anexa. (…)”

Por su parte, la usuaria no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora CAESS, S.A. de C.V. aplicables para el año 2023.

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran. El artículo 35 de dichos Términos y Condiciones establece:

“Es obligación del Distribuidor reemplazar los equipos de medición que hayan alcanzado el término de su vida útil, de conformidad con la Metodología para el Control de la Exactitud de los Equipos de Medición contenida en el Acuerdo No. 442-E-2014 o la que la sustituya.

El Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia no facturada por desperfectos o problemas en el equipo de medición o componentes de la medición que no hayan permitido el correcto registro de la energía consumida por el usuario final; para ello, el Distribuidor deberá notificar por escrito impreso o digital dicha situación al usuario final, a quien deberá demostrar técnicamente las razones que originaron el no registro del consumo de energía y potencia eléctrica. La energía y potencia no facturada se calculará sobre la base del promedio del consumo histórico del suministro de las últimas seis lecturas correctas del consumo. En los casos de clientes que tengan consumos estacionales, debe considerarse un periodo de seis meses de lecturas que tome en cuenta los cambios estacionales en la demanda que sean correspondientes con el periodo a estimar.

En caso que el equipo de medición haya registrado menos energía y potencia que la consumida por el usuario final, por la causal antes citada, el Distribuidor podrá cobrar la energía y potencia eléctrica no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses, a partir de la fecha en que el Distribuidor le notifique al usuario final, que la condición de desperfectos o problemas en el equipo de medición, ha sido corregida. En este caso, el Distribuidor deberá concederle al usuario final, un plan de pago, sin intereses, por un plazo que sea no menor en duración al período objeto del reclamo y no podrá exigirle garantías por dicho pago. Dicho cobro podrá ser efectuado dentro de un plazo no mayor de seis meses posteriores a la fecha de la notificación.”

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC xxx

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, el CAU en el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24, expone lo siguiente:

“[…] Conforme con el análisis de la información proporcionada por CAESS se verificó que con fecha 8 de julio de 2023 técnicos de la empresa distribuidora CAESS ejecutaron la orden de servicio n.° xxx, al suministro identificado con el NIC xxx. En el desarrollo de dicha inspección, los técnicos expresan haber encontrado el medidor con sellos de tapa de vidrio y tapa de terminal rotos. (…)

Al realizar el análisis interno del medidor no se encontraron indicios relacionados con una alteración por parte de terceros en su mecanismo interno, tampoco se observa manipulación del pivote, ni señales de manipulación en los tornillos de ajuste del equipo de medición. (…)

Con base en el análisis de la evidencia fotográfica remitida y de la verificación en el laboratorio de las condiciones internas del medidor, este centro es de la opinión que todas estas pruebas no muestran de manera clara e irrevocable una intención por parte de la usuaria final de generar una condición irregular en el punto de medición, la cual le permitiera beneficiarse con un menor registro y posterior facturación de energía demandada en el inmueble.

Dentro de ese contexto, las pruebas proporcionadas por la sociedad CAESS no indican que en el suministro en referencia haya existido una condición irregular relacionada con la alteración interna del equipo de medición n.° xxx; sin embargo, de las pruebas remitidas por CAESS, se evidenció que el suministro fue afectado por una condición de desperfecto o problemas en el equipo de medición, situación que ha sido reflejada en la gráfica de consumo n.° 1 del presente informe técnico, ya que dicho medidor no registró correctamente la energía consumida por el inmueble debido a que se encontraba funcionando fuera de los límites establecidos en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución con un registro de porcentaje promedio del 94.575 % (calculado con base en los métodos para la determinación del registro de porcentaje promedio, según la Norma ANSI C12.1-2001, autorizados por SIGET), lo cual, puede estar relacionado con la antigüedad y vida útil del medidor.

Ahora bien, debido a que se cuenta con las evidencias de que el equipo de medición n.° xxx se encontraba funcionando fuera de los límites de exactitud establecidos en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, con un registro de porcentaje promedio del 94.575 %, el CAU considera que en este caso en particular, la empresa distribuidora tiene derecho a recuperar la Energía Consumida y No Registrada por medidor defectuoso según lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario, vigente para el año 2023, donde se menciona que en caso de existir algún problema con el buen funcionamiento de un equipo de medición, como es el caso en cuestión, el usuario debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses. […]

En cuanto a los argumentos de la señora xxx el CAU indicó lo siguiente:

(…) En relación con los argumentos planteados por la usuaria final se hacen las siguientes valoraciones:

Este Centro de Atención al Usuario verifica la condición expuesta por la empresa distribuidora, con el fin de determinar si los argumentos presentados por esta o por la usuaria final son procedentes o no, y dependiendo del resultado de la investigación se determina si el cobro es correcto.

En el presente caso, se ha verificado que debido al problema que presentaba el equipo de medición en su correcto registro de la energía eléctrica, la empresa distribuidora procedió a la sustitución de dicho equipo; por lo tanto, según lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario, vigente para el año 2023, la usuaria debe de pagar el importe de la energía no registrada retroactivamente hasta un máximo de dos meses. (…)

Conforme lo anterior, el CAU concluyó que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no comprobó la existencia de una condición irregular en el equipo de medición número xxx que haya ocasionado que no se registrara correctamente el consumo de energía consumida en el inmueble, sino que se trató de un equipo de medición con problemas de funcionamiento.

Debido a lo anterior, el marco regulatorio habilita a la distribuidora recuperar la energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicable para el año 2023.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET realizó un nuevo cálculo para determinar la energía no registrada por problemas en el equipo de medición, basado en los criterios siguientes:

- El porcentaje de desviación de exactitud del equipo de medición número xxx equivalente al 3.425%.

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, equivalente a 60 días comprendidos entre el nueve de mayo al ocho de julio del año dos mil veintitrés.

En virtud de lo anterior, la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de DOS 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.36) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por desperfecto en el equipo de medición.

2.1.3. Alegatos presentados por la distribuidora referentes al informe técnico

Respecto a los alegatos finales expuestos por la sociedad CAESS, S.A. de C.V., el CAU estableció en el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24 que debido a las evidencias presentadas por la distribuidora y las recopiladas por durante la investigación técnica no es posible establecer que el equipo de medición sufrió una alteración interna, lo anterior se respalda con el análisis de los consumos posteriores y el porcentaje de exactitud del equipo de medición obtenido en la prueba de verificación de funcionamiento.

Por otro lado, el CAU ha manifestado en ocasiones anteriores que los indicios a los que hace referencia la empresa distribuidora no son considerados como una prueba irrefutable de una condición irregular realizada por personas ajenas a la distribuidora, es decir, es necesario demostrar técnicamente en qué consistió dicha alteración y confirmar que esta afectaba el registro correcto de la energía en el medidor. Deben recopilarse las pruebas idóneas por medio de las cuales se evidencie que una condición irregular atribuida a la usuaria haya sido el origen del consumo de energía sin que se registrara, debido a que este puede ser por causado por un deterioro del equipo de medición o por otras situaciones ajenas a la conducta del usuario.

Para el caso en estudio, la empresa distribuidora se limitó a señalar que utilizando las herramientas adecuadas puede manipularse el pivote del disco y que con un mínimo movimiento de dicho componente puede generar un rozamiento del disco giratorio; sin embargo, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no agregó pruebas técnicas que permita verificar que el medidor haya presentado tal condición.

Por otra parte, la empresa distribuidora no consideró que el equipo de medición estaba instalado de forma incorrecta ya que se encontraba inclinado, instalación que no cumple con los estándares establecidos en la normativa sectorial. En la siguiente fotografía, proporcionada por la empresa distribuidora, se puede apreciar la condición en la que se encontraba instalado el equipo de medición.

xxx

Además de la incorrecta instalación del medidor, corresponde indicar que se cuenta con las evidencias técnicas que el equipo de medición número xxx se encontraba funcionando fuera de los límites de exactitud establecidos en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, con un registro de porcentaje promedio del 94.575 %.

El CAU considera que con base en el histórico de consumo posterior al cambio de medidor, la empresa distribuidora tiene derecho a recuperar la Energía Consumida y No Registrada por medidor defectuoso según lo establecido en el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario, vigente para el año 2023.

Para la estimación de la energía y potencia no facturada, la referida normativa indica que se debe de calcular dependiendo de la condición que presente el equipo de medición considerando en primer lugar, el método del porcentaje de desviación de la exactitud del medidor defectuoso; que, para el presente caso, el valor de registro de porcentaje promedio del medidor retirado fue de 94.575 %, es decir, en esas condiciones el medidor solamente estaba registrando el 94.575 % de la demanda real del suministro, lo cual es congruente con el histórico de consumo que se registró antes de la sustitución del equipo de medición.

Asimismo, el CAU verificó que existían registros recientes y correctos de consumo de energía en el suministro posteriores al reemplazo del medidor hasta el mes de enero de 2024, los cuales también relacionan con la carga instalada en el suministro y con el porcentaje de desviación que contaba el equipo de medición retirado, dichos consumos se pueden observar en la gráfica n.° 1 del N.° IT-0033-CAU-24 y que se muestra a continuación:

xxx

Ahora bien, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. propone realizar un cálculo nuevo de ENR considerando que en el suministro existió una condición irregular; sin embargo, como se mencionó en el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24 debido a las evidencias presentadas por la distribuidora y las recopiladas por el CAU no se puede considerar que el equipo de medición sufrió una manipulación interna, y que lo anterior se respalda a su vez con los consumos posteriores y el porcentaje de exactitud que el equipo de medición presentó en la verificación de funcionamiento.

Por consiguiente, el CAU es de la opinión que la sociedad CAESS no ha presentado pruebas técnicas que respalden sus argumentos y que conduzcan a desvirtuar lo que se dictaminó previamente en el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24.

2.2.   Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidora como la usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

    - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

    - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

    - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió un desperfecto en el equipo de medición y por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada correctamente.

    - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida en el suministro y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

    - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y con base en ello, se logró comprobar la existencia de problemas en el equipo de medición en el suministro identificado con el NIC xxx.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU, siendo pertinente establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx se comprobó que el equipo de medición presentó problemas de funcionamiento.

Por lo tanto, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de DOS 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.36) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, de conformidad con el artículo 35 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora CAESS, S.A. de C.V., aplicable para el año 2023.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24, esta Superintendencia ACUERDA:

  - Determinar que en el suministro identificado con el NIC xxx no se comprobó la condición irregular atribuida a la usuaria, por lo que es improcedente el cobro de la cantidad de CIEN 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100.71) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

  - Establecer que en el suministro identificado con el NIC xxx existió un problema en el funcionamiento del medidor que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de DOS 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 2.36) IVA incluido, en concepto de energía no registrada por medidor defectuoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso tercero de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2023.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0033-CAU-24 rendido por el CAU de la SIGET.

  - Notificar este acuerdo a la señora xxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente