ACUERDO N.° E-0174-2024-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veintinueve de febrero del año dos mil veinticuatro.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Los días seis y veintiuno de julio del año dos mil veintitrés, el señor Xxxinterpuso un reclamo en contra de la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., por considerar que debido a la falla ocurrida en el servicio de energía eléctrica el día ocho de mayo del dos mil veintitrés, en el suministro identificado con el NC xxx, se dañaron los equipos siguientes:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie |
| --- | --- | --- | --- |
| Calentador eléctrico de agua | Aqua Ben | XFJ90FG2 | SV90FSGZ1909040011 |
| Instalación eléctrica y caja de fusibles | No se detalla | No se detalla | No se detalla |

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-0652-2023-CAU, de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, esta Superintendencia requirió a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día catorce de septiembre del año pasado.

El día trece de septiembre de dos mil veintitrés, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., presentó un escrito mediante el cual adjuntó las pruebas documentales que consideró pertinentes para demostrar que no es procedente la compensación económica reclamada, y que la documentación requerida en el numeral 3 del acuerdo N.° E-0652-2023-CAU seria remitida al correo electrónico xxx

Mediante memorando con referencia N.° M-0522-CAU-2023, de fecha veintiuno de septiembre del año pasado, el CAU confirmó que elaboraría el informe técnico correspondiente

- Apertura a pruebas, comisión y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0743-2023-CAU, de fecha dos de octubre de dos mil veintitrés, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual se pronunciara sobre los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, y establecer el origen del daño reclamado y de ser procedente, verificara la estimación de la compensación económica solicitada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día cinco de octubre del dos mil veintitrés, por lo que el plazo probatorio finalizó el día tres de noviembre del año pasado.

El día uno de noviembre de dos mil veintitrés, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual ratificó su posición y pruebas previamente remitidas en el presente procedimiento. Por su parte, el usuario no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

El día veintiuno de noviembre del dos mil veintitrés, el CAU remitió el memorando N.° M-0657-CAU-23, en el cual solicitó que se le concediera prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0743-2023-CAU.

Por medio del acuerdo N.° E-0915-2023–CAU, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se prorrogó el plazo al CAU para que rindiera el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0743-2023-CAU.

El referido acuerdo fue notificado a las partes el día cuatro de diciembre del año pasado.

- Informe técnico

Por medio de memorando de fecha cinco de enero del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0003-CAU-24, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; y c) fotografías del suministro. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

“[…]

6.	EVALUACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION

De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes involucradas, y con base en las inspecciones técnicas efectuadas y a la información recopilada por el personal técnico del CAU de la SIGET, se procedió a efectuar el análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora DELSUR y el usuario.

6.1 Informe de inspección realizada por personal de la sociedad DELSUR

El personal técnico de la empresa DELSUR, con fecha 6 de junio del 2023, realizó inspección en el suministro identificado por la empresa distribuidora con el NC xxx, presentando los siguientes resultados:

- TRANSFORMADOR

Se inspeccionó visualmente transformador monofásicos con placa xxx, con fuente de tensión 23 KV, capacidad 50 KVA, conectado a red en media tensión aérea con su gancho stirrup y grapa AGP, propiedad DELSUR, se observó que la línea del sistema multiaterrizado se encuentra instalada correctamente con conductor de cobre desnudo conectado correctamente.

- RED SECUNDARIA

Se inspeccionó visualmente que la red en baja tensión alimentada del transformador con el XXX con conductor de bajada calibre 2/0 THHN, compresada correctamente a la red de distribución con conectores de compresión yp25u25, se observó que la red en baja tensión se encuentra bajo norma.

- ACOMETIDA

Se inspeccionó visualmente que la acometida calibre # 6 nueva con conductor WP y ACSR, se encuentra instalada correctamente y compresada a la red en baja tensión con conectores yp26au2 y compresada con ypc2a8u a las puntas de cobre de entrada del medidor con conductor THHN calibre # 8, acometida trifilar.

- MEDIDOR

Identificado en terreno con el # de serie xxx, concuerda con el registro del sistema, se verificó que el medidor marca EDMI, con lectura:39238 se encuentra conectado con puntas de cobre THHN calibre # 8, debidamente compresado con acometida y trabajando correctamente.

- CAJA TÉRMICA

Se verificó la condición del tablero general, se encuentra fuera de norma, no cumple con lo establecido por el NEC Sección 250.118,250.122,tablero general cuenta con su barra de puesta a tierra bajo norma 5/8 x 10 pies con el conductor THHN # 6,no cuenta con bornera para línea de polarización, se verifico que los tornillos de las borneras están con su debido apreté, se realizó las mediciones correspondientes, tensión, nivel óhmico de la puesta atierra, a continuación, se detalla en la siguiente tabla los resultados de los mismos:

- TOMACORRIENTE DONDE ESTÁ CONECTADO EQUIPO

Se verificó que el equipo estaba conectado de un sub-tablero bajo la protección de un térmico de 50 amperios, se validó que el tablero no cuenta con línea de polarización y la falla fue originada en la bornera de alimentación de la protección, debido a un falso contacto por un mal apreté del seguro que sujeta la línea fase.

(…)

- FALLAS Y ACONTECIMIENTOS EN LA RED:

Según bitácora de registro de eventos sucedidos en la red de distribución DELSUR, en la fecha 08/05/2023, existió un reclamo técnico Ticket wo-xxx, causa general; reclamo por mal voltaje, causa especifica; falso contacto. Lo anterior se muestra en el siguiente extracto:

(…)

6.4 Interrupciones ocurridas durante los meses de marzo a mayo del 2023

El personal técnico del Centro de Atención al Usuario de la SIGET, efectuó un análisis de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a  los registros mensuales que son entregados a esta Institución por parte de las empresas distribuidoras, específicamente los relacionados con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales conectados al mismo circuito al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NC xxx.

Con base en los registros mensuales entregados por la sociedad DELSUR a esta Institución, se determinó que la cantidad de usuarios del servicio eléctrico, conectados a la unidad de transformación identificada por parte de la empresa distribuidora DELSUR con el código XXX, son 22 usuarios, incluyendo el servicio eléctrico a nombre del señor xxx vinculado con el suministro objeto de nuestro análisis.

En el cuadro n.° 1, se observa el detalle de los Números de Contrato (NC) de los 22 servicios eléctricos mencionados.

También, en el cuadro n.° 2 se puede observar que, en el registro relacionado con las interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico, correspondiente al período del mes de marzo a mayo del 2023, se encontraron 12 interrupciones que afectaron el suministro bajo análisis. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

Del cuadro anterior, se puede observar que la empresa DELSUR registró dos interrupciones en el suministro eléctrico bajo análisis con fechas 27 de mayo del 2023, con duración de menos de 1 minuto, las cuales no coinciden con la fecha en la que el señor xxxx reportó el daño en su equipo e instalaciones eléctricas internas.

6.5 Bitácora de operaciones

Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un análisis de los eventos registrados en la bitácora de operaciones correspondientes a las fechas del 6 al 10 de mayo del 2023, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente reportado por el usuario con esas mismas fechas.

En el siguiente extracto, se muestra el contenido de la bitácora de operaciones correspondiente al 8 de mayo del 2023, en donde se observa que la empresa distribuidora no registró interrupciones ni otro tipo de evento que afectaran el suministro bajo análisis.

6.6 Detalle de reclamos relacionados a daños de equipos de los usuarios conectados a la unidad de transformación identificada con el código XXX durante los meses de marzo a mayo 2023.

Del análisis realizado al reclamo interpuesto por el usuario final, relacionado con daños a equipos eléctricos, cuyos servicios eléctricos son suministrados por medio de la unidad de transformación identificada con el código XXX, se constató que el señor xxx interpuso un reclamo relacionado con daños a equipos eléctricos ante la empresa distribuidora con fecha 8 de mayo del 2023.

Dicho reclamo, fue identificado por la sociedad DELSUR con el código RC xxx.  Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro:

Por otro lado, se ha verificado que en los registros mensuales entregados por la sociedad DELSUR a esta Institución, no se encontró evidencia de otro reclamo de daños a equipos eléctricos de usuarios cuyos servicios están conectados a la misma unidad de trasformación con código XXX.

6.7 Detalle de reclamos relacionados a bajo voltaje y falta de energía de servicios de usuarios conectados a la unida de transformación identificada con el código XXX

De la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida de la base de datos de calidad que posee esta Institución y que la referida empresa distribuidora envía a ésta, se verificó que no existen reclamos por falta de energía (FE) y tampoco por bajo voltaje (BV) durante los meses desde marzo hasta mayo del 2023.

6.8 Análisis de los argumentos presentados por el señor xxx

(…) con base en la información proporcionada por la empresa distribuidora, el CAU verificó que el señor xxx con fecha 29 de mayo del 2023 interpuso un reclamo por daños a equipos ante DELSUR el cual fue identificado con el código xxx. Posteriormente, el señor xxx fue notificado que el daño en su equipo e instalaciones eléctricas internas no fueron causados por una falla o una condición anormal en la red de distribución propiedad de DELSUR, sino que se debió a que un camión externo estiró y reventó la acometida principal del suministro provocando condiciones de falso contacto, lo cual está asociado al daño en el equipo e instalaciones.

(…)

En relación con este punto, con base en la información proporcionada por la empresa distribuidora y la obtenida durante la inspección realizada por parte del CAU, se verificó que con fecha 8 de mayo del 2023 a las 10:42 a.m. el señor xxx reportó ante la empresa DELSUR variaciones de voltaje, la cual fue atendida por personal técnico de DELSUR el mismo día a la 1:48 p.m. mediante el ticket número wo-xxx, reparando la acometida, la cual había sido estirada y reventada por un camión externo, condición que está directamente asociada con los daños reportados por el señor xxx.

6.9 Análisis de los argumentos presentados por la sociedad DELSUR

- TRANSFORMADOR

Se inspeccionó visualmente transformador monofásicos con placa XXX, con fuente de tensión 23 KV, capacidad 50 KVA, conectado a red en media tensión aérea con su gancho stirrup y grapa AGP, propiedad DELSUR, se observó que la línea del sistema multiaterrizado se encuentra instalada correctamente con conductor de cobre desnudo conectado correctamente

En relación con este punto, durante la inspección técnica al lugar realizada por personal del CAU se verificó que el centro de transformación identificado por DELSUR con el código XXX se encuentra en buenas condiciones.

- RED SECUNDARIA

Se inspeccionó visualmente que la red en baja tensión alimentada del transformador con el XXX con conductor de bajada calibre 2/0 THHN, compresada correctamente a la red de distribución con conectores de compresión yp25u25, se observó que la red en baja tensión se encuentra bajo norma.

Durante la inspección técnica al lugar realizada por personal del CAU se verificó que la red secundaria no tiene reparaciones recientes y se encuentra en buen estado.

- ACOMETIDA

Se inspeccionó visualmente que la acometida calibre # 6 nueva con conductor WP y ACSR, se encuentra instalada correctamente y compresada a la red en baja tensión con conectores yp26au2 y compresada con ypc2a8u a las puntas de cobre de entrada del medidor con conductor THHN calibre # 8, acometida trifilar.

En relación con este punto, durante la inspección técnica al lugar realizada por personal del CAU se verificó que existe una reparación reciente realizada en el neutro de la acometida principal del suministro bajo análisis debido a que esta fue estirada y reventado por un camión.

- MEDIDOR

Identificado en terreno con el # de serie xxx, concuerda con el registro del sistema, se verifico que el medidor marca EDMI, con lectura:39238 se encuentra conectado con puntas de cobre THHN calibre # 8, debidamente compresado con acometida y trabajando correctamente.

Durante la inspección técnica al lugar realizada por personal del CAU se verificó que el medidor número xxx asociado al suministro bajo análisis se encuentra en buen estado.

- CAJA TÉRMICA

Se verificó la condición del tablero general, se encuentra fuera de norma, no cumple con lo establecido por el NEC Sección xxx, tablero general cuenta con su barra de puesta a tierra bajo norma 5/8 x 10 pies con el conductor THHN # 6, no cuenta con bornera para línea de polarización, se verifico que los tornillos de las borneras están con su debido apreté, se realizó las mediciones correspondientes, tensión, nivel óhmico de la puesta atierra.

En relación con este punto, durante la inspección técnica al lugar realizada por personal del CAU se verificó la condición de la caja térmica principal del suministro con NC xxx obteniendo el siguiente resultado:

- El tablero principal se encuentra en buen estado; y,

- La medición de puesta a tierra en el tablero principal no fue posible realizarla debido a que no se cuenta con el espacio necesario para instalar el equipo de medición de resistencia de puesta a tierra; sin embargo, el CAU considera que un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por la superintendencia.

No obstante lo anterior, se trae a cuenta que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es: i) brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas; ii) brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, iii) drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas.  Por lo tanto, se puede establecer que debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta no está asociada a una posible falla en los equipos eléctricos.

- TOMACORRIENTE DONDE ESTÁ CONECTADO EQUIPO

Se verificó que el equipo estaba conectado de un sub-tablero bajo la protección de un térmico de 50 amperios, se validó que el tablero no cuenta con línea de polarización y la falla fue originada en la bornera de alimentación de la protección, debido a un falso contacto por un mal apreté del seguro que sujeta la línea fase.

En relación con este punto, durante la inspección técnica realizada por personal del CAU con fecha 15 de diciembre del 2023 se verificó que el equipo reportado con daño por el señor xxx se encontraba conectado a un sub-tablero en el cual se encontraron evidencias de falso contacto.

- EQUIPO(S) REPORTADO(S) EN RECLAMO

- CALENTADOR DE AGUA, MARCA: AQUA BEN, MODELO: XFJ90FSGZ, SERIE: SV90FSGZ1909040011

El CAU verificó que el equipo reportado con daños por parte del señor xxx se encuentra fuera de servicio y desconectado; además, se constató que el sub-tablero que alimenta dicho equipo muestra evidencias de falso contacto, lo cual puede estar asociado al daño del equipo.

- FALLAS Y ACONTECIMIENTOS EN LA RED

Según bitácora de registro de eventos sucedidos en la red de distribución DELSUR, en la fecha 08/05/2023, existió un reclamo técnico Ticket wo-xxx, causa general; reclamo por mal voltaje, causa especifica; falso contacto.

Con base en la información proporcionada por la empresa distribuidora el CAU verificó que la empresa DELSUR registró un reclamo reportado con fecha 8 de mayo del 2023 a las 10:42 a.m. realizado por el señor xxx, el cual fue atendido por personal de DELSUR a la 1:48 p.m. del mismo día mediante el ticket número xxx encontrando falso contacto en acometida principal del usuario provocada por un tercero (camión estiró y reventó acometida principal); además, se verificó que no existen reclamos por falta de energía (FE) y tampoco por bajo voltaje (BV) durante los meses desde marzo a mayo del 2023.

Con base en lo anterior, el CAU opina que los argumentos presentados por la sociedad DELSUR establecen que el origen del daño en el equipo e instalaciones eléctricas internas reclamados por el señor xxx no han sido causados por una falla en la red de distribución eléctrica, ya que, con base en la información relacionada con las interrupciones registradas, así como en la bitácora de operaciones de fecha 8 de mayo del 2023, fecha en la que el señor xxx expuso que sucedió el daño en su equipo e instalaciones eléctricas, no se evidenció ninguna falla en la red eléctrica que pudiera causar dichos daños.

Por otro lado, con base en la información proporcionada por DELSUR y la obtenida durante la inspección realizada por parte del CAU se ha podido constatar que el evento ocurrido con fecha 8 de mayo del 2023 relacionada con el daño de la acometida principal del suministro bajo análisis fue provocada por un tercero (un camión estiro y reventó acometida).

Bajo el contexto anterior, el CAU es de la opinión que, de conformidad con el análisis realizado a la información presentada por las partes intervinientes, los argumentos presentados por DELSUR determinan que no se le puede atribuir a dicha sociedad la responsabilidad por el daño que presentan el equipo e instalaciones eléctricas internas reclamados por el señor xxx

7.	CONCLUSIÓN

Con base en el análisis efectuado a la información obtenida durante la presente investigación, se establece que la empresa distribuidora DELSUR no es la responsable por los daños en el equipo eléctrico e instalaciones eléctricas internas reportados por el señor xxx en el suministro identificado con NC xxx, puesto que no se encontró una relación causal entre una falla o una condición anormal en la red de distribución eléctrica propiedad de la empresa DELSUR y los daños que presentan el equipo e instalaciones eléctricas internas propiedad del señor xxx

8.	DICTAMEN

Con base en la información recabada en la presente investigación y lo establecido en las normativas técnicas aplicables, se determina lo siguiente:

- De conformidad con lo que ha sido expuesto y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo n.° 319-E-2014, La Ley General de Electricidad, los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario del año 2022, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora son aceptables, ya que no existen evidencias que conduzcan a determinar que debido a una falla o condición anormal en la red de distribución eléctrica de DELSUR sea la causa del daño que presenta el equipo eléctrico e instalaciones internas reclamados por el señor Xxxen el  suministro identificado con NC xxx.

- Por consiguiente, en virtud de las valoraciones del daño reportados en el equipo e instalaciones eléctricas internas, se determina que no es procedente que la sociedad DELSUR compense al señor Xxxla cantidad de trescientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 350.00) con IVA incluido. […]”.

- Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0743-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0003-CAU-24 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día dieciséis de enero del presente año, por lo que el plazo finalizó el día treinta del mismo mes y año.

El día treinta y uno de enero de este año, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. presentó un escrito por medio del cual ratificó su posición y pruebas previamente remitidas en el presente procedimiento.

Por su parte, el señor xxx no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

2.1. Análisis técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos de este, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por el daño reclamado.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando entre la acción u omisión y el resultado se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que la causa de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del reclamo presentado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., o si está relacionado con las deficiencias técnicas en las redes internas del inmueble del reclamante.

2.1.1. Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

El CAU en el informe técnico N.° IT-0003-CAU-24 estableció los hechos siguientes:

“[…]

- El centro de transformación que abastece de energía eléctrica al suministro a nombre del señor xxx, identificado por la empresa distribuidora con el NC xxx, tiene una capacidad de suministro de 50 kVA (1 transformador monofásico de 50 kVA), dicho centro de transformación que pertenece a la empresa distribuidora, está identificado mediante el código XXX y se encuentra conectado a la red de distribución eléctrica en Media Tensión instalada en la zona (…).

- Se verificaron las condiciones de la red de distribución secundaria propiedad de la empresa distribuidora, a la cual se encuentra conectado el suministro, observando que se encuentra bajo norma. (…)

- No se tienen reportes de llamadas asociadas a interrupciones o reclamos de bajo voltaje de usuarios conectados al transformador DS xxx durante los meses de marzo a mayo de 2023.

- Al revisar la cantidad interrupciones que afectaron al suministro durante el mes de mayo de 2023 se verifica que el suministro percibió un total de 2 interrupciones momentáneas de energía, todas relacionadas con el accionamiento de equipos de protección con cierre automático. No se tienen registros de interrupciones en la fecha en que el usuario describe el evento.

- Durante la inspección se verificó que el sub-tablero donde que alimenta el equipo reportado con daño se encontraron evidencias de falsos contactos (…).

Al no tenerse registro o reportes de eventos eléctricos en la red de la empresa distribuidora asociados con el suceso y en la fecha descrita por el señor xxx, no se cuenta con argumentos técnicos para establecer responsabilidad por parte de la empresa distribuidora DELSUR en el daño de los equipos eléctricos reportados por el usuario. (…)

Cabe aclarar que, respecto al argumento del usuario, el CAU determinó lo siguiente:

“[…] el CAU opina que los argumentos presentados por la sociedad DELSUR establecen que el origen del daño en el equipo e instalaciones eléctricas internas reclamados por el señor xxx no han sido causados por una falla en la red de distribución eléctrica, ya que, con base en la información relacionada con las interrupciones registradas, así como en la bitácora de operaciones de fecha 8 de mayo del 2023, fecha en la que el señor xxx expuso que sucedió el daño en su equipo e instalaciones eléctricas, no se evidenció ninguna falla en la red eléctrica que pudiera causar dichos daños.

Por otro lado, con base en la información proporcionada por DELSUR y la obtenida durante la inspección realizada por parte del CAU se ha podido constatar que el evento ocurrido con fecha 8 de mayo del 2023 relacionada con el daño de la acometida principal del suministro bajo análisis fue provocada por un tercero (un camión estiro y reventó acometida).

Bajo el contexto anterior, el CAU es de la opinión que, de conformidad con el análisis realizado a la información presentada por las partes intervinientes, los argumentos presentados por DELSUR determinan que no se le puede atribuir a dicha sociedad la responsabilidad por el daño que presentan el equipo e instalaciones eléctricas internas reclamados por el señor xxx […]

De la investigación realizada, el CAU determinó que los daños en los aparatos eléctricos reclamados no se originaron por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrada por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. y, por tanto, no existe una relación causal entre la calidad del servicio y el daño reclamado.

Asimismo, el CAU constató que el evento ocurrido con fecha 8 de mayo del 2023 relacionado con el daño de la acometida principal del suministro con el NC xxx fue provocada por un tercero (un camión estiro y reventó acometida), situación que no es atribuible a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles de la reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo del usuario que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del daño reportado por el usuario que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que no existieron condiciones técnicas que afectaron el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., no es la responsable de los daños reclamados y por lo tanto no debe compensar al usuario.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el origen del daño con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIÓN

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0003-CAU-24, esta Superintendencia se adhiere al dictamen emitido por el CAU, siendo procedente absolver a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V. de la obligación de compensar económicamente al señor xxx por no existir relación de causalidad directa entre la calidad del servicio de energía eléctrica suministrado en el NC xxx y el daño sufrido en los equipos eléctricos reclamados.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto, y, el informe técnico N.° IT-0003-CAU-24 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en los equipos eléctricos reclamados por el señor xxx, no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., por lo que es improcedente la compensación económica reclamada.

- Notificar este acuerdo al señor xxx y a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente