ACUERDO N.° E-0199-2024-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día once de marzo del año dos mil veinticuatro.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- Los días veinte y veinticuatro de julio del año dos mil veintitrés, el señor xxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por considerar que debido a la falla ocurrida en el servicio de energía eléctrica el día veintidós de junio del dos mil veintitrés, en el suministro identificado con el NIC xxx, se dañaron los equipos siguientes:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie |
| --- | --- | --- | --- |
| Teléfono | VTECH | CS6919 | WC818781610 |
| Televisor plasma de 50 pulgadas | Panasonic | TE49ES600L | EXAA70703534 |

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0651-2023-CAU, de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a las partes el día treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el catorce de septiembre del año pasado.

El día dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que las instalaciones internas del suministro del usuario no cumplían con los estándares técnicos del sector eléctrico por lo que declaró desfavorable el reclamo por daños interpuesto por el señor Chachagua quedando exenta su representada de compensar los daños reclamados.

Mediante memorando con referencia N.° M-0526-CAU-2023, de fecha veintiuno de septiembre del año pasado, el CAU confirmó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

    - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0764-2023-CAU, de fecha seis de octubre del dos mil veintitrés, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual se pronunciara sobre los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, y establecer el origen del daño reclamado y de ser procedente, verificara la estimación de la compensación económica solicitada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a las partes el día once de octubre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo probatorio finalizó el día nueve de noviembre del año pasado.

El día once de octubre del dos mil veintitrés, el señor xxx, presentó escrito por medio del cual manifestó, entre otros argumentos, lo siguiente:

“(…) la casa fue adquirida en el año 2000 nueva de parte de una empresa constructora viviendista, (sic) por tanto cuando se conectó la energía de CAESS y antes, ellos habían autorizado las instalaciones, me han dicho que el polo tierra de la casa es la estructura de hierro de la misma y que además, ninguna casa puede soportar una descarga eléctrica cuando a CAESS se le daña un transformador que representa a saber cuántos voltios y que todo transformador colocado en un poste por parte de CAESS debe tener su propio polo tierra capaz de soportar descargas eléctricas de hasta 250,000 voltios.

Sin embargo, CAESS como siempre no quiere responder a los daños que ocasionados por su mal mantenimiento de la red de distribución, siendo esta misma empresa que en algún momento dio por validos los planos eléctricos de la urbanización (…)”.

Por su parte, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

    - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha seis de diciembre del año pasado, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0300-CAU-23, por medio del cual estableció lo siguiente:

# […] 6.2 Eventos de la red electrica que afectaron al suministro

# Acorde a la información remitida, se ha verificado que a las 15:34 horas del 22 de junio de 2023, CAESS recibe llamada informando de la falta de energía en el sector alimentado por el transformador identificado con el xxx, dicha llamada se convirtió en la interrupción n.° xxx, la cual fue atendida por personal técnico de la empresa distribuidora quienes se acercaron al sector validando que el transformado XXX se encuentra dañado, tal y como consta el reporte al operador COSIS brindado en las primeras horas del día 23 de junio de 2023.

# Bitácora COSIS:

02:19:00-R52 xxx informa que en la atención de la llamada xxx se identificó transformador dañado CBTF xxx xxx, Datos del transformador Volt-p 14,400/24,940, Vol.  S-120/240, Marca Cooper, Serial 511144. Polaridad sustractiva, impedancia 2.2 Material a llevar, 1-Transformador de 75 kVA, 2-Abrazaderas de 7-7, 2- Almohadillas para crucero, 1+extensión para XS-100 y pararrayo, 1 Pararrayo para 21kV, 1-xs-100, 2-pernos ½* ½, 1-abradera de 6-6, 6, Metros de cobre 4, 2 KSU23, 1 fusible de 6 Amperios, entra vehículo pesado, por no cumplir las distancias se dejó abierto el C-xx y con viñetas EA-xxx sap-xxx

# En las bitácoras COSIS se encuentra detallado el seguimiento que CAESS brindó a la interrupción xxx, la cual fue finalizada a las 11:51 horas del día 23 de junio de 2023.

# Bitácora COSIS:

11:51:00-   R266 informa que finaliza el cambio y cierra de XXX.

# Desde la primera llamada recibida por CAESS hasta la hora en que se restableció el servicio, la interrupción tuvo una duración de 20 horas con 17 minutos y fue catalogada como 14A Elemento Fallado, haciendo referencia al transformador dañado.

xxx

# Al revisar el historial de reclamos por equipos eléctricos dañados en la fecha descrita por el usuario, se pudo comprobar que otro usuario conectado bajo el mismo transformador también se vio afectado por daños en equipos eléctricos como consecuencia de la misma interrupción, este suministro corresponde al NIC xxx a nombre de xxx.

# 6.3 Análisis de los argumentos presentados por el usuario

# (…)

# Argumento del señor xxx:

# El jueves 22 de junio de 2022 a eso de las 4.00 p.m. callo una tormenta con truenos y relámpagos y que duró hasta la media noche, lo que ocasionó que a eso de las 9.00 p.m. el transformado que está colocado en el poste de CAESS en la acera frente a la casa, tuviera un corto circuito que hasta salió humo, los vecinos llamaron y personal de CAESS llegó ese mismo día a repararlo (Debe CAESS tener el reporte de reparación) sin embargo, a eso transformador el día siguiente a la media noche explotó y pasamos dos días sin energía eléctrica, lo que ocasionó que por la descarga eléctrica, se nos quemó un teléfono de linea fija y un televisor plasma mismos que se detallan en el reclamo a CAESS, en el cual se incluye además, una pantalla de computadora, pero luego se le informó a CAESS que esa se excluiría porque que proveedor nos lo cambio.

# Análisis CAU:

# La descripción del evento hecha por el usuario guarda relación con el registro de falla ocurrida en el transformador XXX con el que cuenta CAESS, si bien es cierto expresa que la falta de energía en el suministro tuvo una duración de dos días, los registros indican que esta tuvo una duración total de casi veinte horas y media.

# Argumento del señor xxx:

# La casa fue adquirida en el año 2000 nueva de parte de una empresa constructora viviendista, por tanto cuando se conectó la energía de CAESS y antes, ellos habían autorizado las instalaciones, me han dicho que el polo tierra de la casa es la estructura de hierro de la misma y que además, ninguna casa puede soportar una descarga eléctrica cuando a CAESS se le daña un transformador que representa a saber cuántos voltios y que todo transformador colocado en un poste por parte de CAESS debe tener su propio polo tierra capaz de soportar descargas eléctricas de hasta 250,000 voltios.

# Sin embargo, CAESS como siempre no quiere responder a los daños que ocasionados por su mal mantenimiento de la red de distribución, siendo esta misma empresa que en algún momento dio por validos los planos eléctricos de la urbanización.

# Análisis CAU:

# Es preciso señalar que los materiales eléctricos y especificamente los conductores de electricidad no estan exentos del deterioro por el paso del tiempo o por efecto térmico, efectos que provocan que por ejemplo un conductor que fue diseñado inicialmente con la capacidad de transportar cierta magnitud de amperios, con el paso de los años esta capacidad se ve reducida grandemente; por lo que no es sorprende que instalaciones eléctricas residenciales que inicialmente cumplieron con la revisión técnica, con el paso de los años ya se encuentren incumpliendo la normativa.

# Respecto al sistema de puesta a tierra de la subestación eléctrica, se desconoce las condiciones en que esta se encontraba antes del evento del 22 de junio de 2023 y si esta tuvo alguna intervención en la reparación realizada el día 23 del mismo mes, lo cierto es que actualmente la resistencia del sistema de puesta a tierra del transformador se encuentra en cumplimiento con la normativa al encontrarse por debajo de los 12 ohmios.

# Se desconoce si el daño en el transformador XXX fue producto de una descarga eléctrica atmosférica o y si esta está asociada a otro tipo de falla, sin embargo, es claro que existe una vinculación directa entre los equipos reportados como dañados y la falla acaecida en el transformador.

# 6.4 Análisis de los argumentos presentados por CAESS

# Argumento de CAESS:

# En el tablero de distribución, se encontró que posee cable de polarización a tierra, el valor de resistencia medido es de 310 ohmios, por lo que se determina que no cumple con la normativa autorizada por SIGET (Acuerdo 93-E-2008).

# Análisis CAU:

# Ciertamente el valor de resistencia de tierra medido en el tablero eléctrico principal de la vivienda indica un incumplimiento a lo establecido por normativa; sin embargo, es llamativo la manera en cómo este pudo ser medido por el técnico de CAESS ya que en la visita realizada por el CAU esto no pudo ser posible debido a lo tenso del cable y la ubicación de este en el tablero eléctrico.

# Argumento de CAESS:

# Respecto a la revisión del tomacorriente donde se encontraba conectado el equipo reportado como dañado, se observa que no tiene polarización a tierra (No cumple estándar 93-E-2008, por lo que debe cumplir con los Art. 124, 125 y 126)

# Análisis CAU:

# En la inspección realizada por el CAU se pudo constar que los tomacorrientes, a los cuales según el usuario se encontraban conectados los equipos dañados, no poseen conductor de polarización de red de tierra, sin embargo, es preciso señalar que el objetivo principal del conductor de red de tierra no es la protección de los equipos eléctricos ya que este busca ser un mecanismo de seguridad para las persona ante posibles tensiones de contacto en superficies metálicas, por lo que, atribuir el daño en los equipos eléctricos como consecuencia de la falta del conductor de polarización en el tomacorriente no tiene respaldo técnico.

# Argumento de CAESS:

# Se detectó además, falso contacto en un dado térmico, esta condición puede generar variaciones de voltaje en la red eléctrica interna.

# Análisis CAU:

# Si bien es cierto un falso contacto en una de las protecciones del tablero eléctrico general puede generar variaciones de tensión con la capacidad de afectar el correcto funcionamiento de un equipo eléctrico; no obstante, la sociedad CAESS no ha presentado pruebas de que los tomacorrientes a los cuales estaban conectados los equipos eléctricos estuviesen bajo la protección del breaker que se presume presentaba problemas de falso contacto.

- CONCLUSIÓN

# De acuerdo con el análisis de la información obtenido durante el proceso de investigación, se ha comprobado que existe una vinculación directa entre la falla ocurrida en el transformador con código XXX, en horas de la tarde del 22 de junio de 2023 y que se prolongó hasta la mañana del día 23 del mismo mes y año, con el daño en los equipos eléctricos sufridos no sólo en el suministro con NIC xxx, sino también por suministros contiguos, tal y como se ha detallado en este informe.

# Respecto a los argumentos presentados por CAESS en cuanto a las condiciones en las que se encuentra las instalaciones eléctricas del suministro y que han sido argumentadas por CAESS, estas no pudieron influir en el daño en los equipos eléctricos, ya que, por el tipo de falla descrita como transformador quemado, según bitácoras, el suministro debió ser afectado con fluctuaciones de los niveles de tensión servidos por CAESS.

# Es importante mencionar que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es: i) brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas; ii) brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, iii) drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas. Por lo tanto, se puede establecer que debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta o un valor inadecuado no está asociada a una posible falla en los equipos eléctricos.

# Con base en lo anterior, se concluye que existen argumentos técnicos suficientes para establecer que, debido a deficiencias técnicas acontecidas en la red de distribución eléctrica, la empresa distribuidora CAESS es la responsable de compensar los daños en los equipos eléctricos en el suministro con NIC xxx.

- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO EN LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

# El señor xxx ha solicitado una compensación por daños en los equipos eléctricos, como consecuencia de la falla sufrida por el suministro en fecha 22 de junio de 2023 por la cantidad total de TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 310.00) cuya descripción es la siguiente:

# Conforme al estudio de mercado realizado por el CAU se establece que la valoración económica de los equipos reportados como dañados está acorde con los precios de mercado para equipos nuevos de similares características.

# De acuerdo con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones vigente, y de conformidad al daño reportado en los equipos eléctricos, el CAU verificó que los equipos reportados como dañados no funcionan, sin embargo, estos no han sido sometidos a un estudio técnico para conocer la gravedad del daño y si es factible su reparación.

- DICTAMEN

# […]

- De conformidad con lo  expuesto  durante el presente informe y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU determina que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que existen evidencias que vinculan la falla ocurrida en el transformador de distribución propiedad de CAESS con el daño en los equipos eléctricos sufridos en el suministro identificado con el NIC xxx.

- El valor de resistencia de tierra medido en el tablero eléctrico del suministro con NIC xxx y la falta del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraban conectados los equipos eléctricos es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29E-200, emitido por la Superintendencia; sin embargo, la falla acontecida en fecha 22 de junio de 2023 tuvo la capacidad de someter a la instalación eléctrica del suministro y a los equipos eléctricos conectados a este a magnitudes de tensión fuera de los valores nominales establecidos por normativa.

- Con base en lo expuesto a lo largo de este informe técnico, el CAU determina que la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados como dañados por el señor xxx, titular del suministro con NIC xxx.

- Por consiguiente, en virtud de las valoraciones de los daños reportados en los equipos eléctricos, la compensación reclamada por el señor xxx por la cantidad de trescientos diez 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 310.00), con IVA incluido, es procedente. Asimismo, en los casos que las condiciones del bien permitan, se podrá optar por la corrección del defecto de funcionamiento siempre y cuando se otorgue al usuario una garantía de 3 meses posteriores a la reparación de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014. […].”

    - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0764-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0300-CAU-23 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día catorce de diciembre del dos mil veintitrés, por lo que el plazo finalizó el día cinco de enero del presente año.

El día nueve de enero de este año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual expresó lo siguiente:

“[…] b) Alegatos finales

  - Respecto al Sistema de Puesta a Tierra, mi mandante hace mención del Acuerdo 29-E-2000 Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, específicamente en el artículo 4; donde define que los Sistemas de puesta a Tierra cumplen la función de proteger a las personas y a los equipos siempre y cuando se encuentren condiciones normales de operación, dentro de los parámetros permitidos por la SIGET en sus respectivos acuerdos.

  - En cuanto a las instalaciones eléctricas, la distribuidora considera muy subjetivo este argumento, ya que se genera por una presunción y no por el análisis de valores medidos y comprobados a través de equipos, se desconocen los valores eléctricos iniciales de la instalación, sin embargo, los que sin son reales son tomados por los técnicos de CAESS en la actualidad.

Es aceptable el hecho de todo material instalado sufre una disminución en sus capacidades técnicas con el paso del tiempo, pero sobre una base de comprobación. Además, se considera que el mantenimiento de la red interna de los inmuebles es de exclusiva responsabilidad de los usuarios, situación que en nuestro ambiente no se le brinda la respectiva importancia.

  - La distribuidora no puede negar la existencia de una falla en el transformador placa T-19770 (sin indicio de causa) y que además afectó a dos clientes en tarifa residencial conectados a la red secundaria de este, sin embargo, los incumplimientos de las normativas por parte de los clientes son evidentes y fueron comprobados durante la inspección por aparatos dañados realizadas por personal técnico capacitado para esta tarea. […]””

Por su parte, el señor xxx no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con el apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al señor xxx por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado o no con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en el informe técnico N.° IT-0300-CAU-23 concluyó lo siguiente:

- Se verificó que el día veintidós de junio del dos veintitrés existió una falla sostenida con una duración de 20 horas con diecisiete minutos con la capacidad de producir alteraciones en los niveles de tensión y afectar directamente al suministro.

- De los suministros conectados en el transformador con código XXX, que provee energía en la zona donde se ubica el suministro con NIC xxx, se comprobó que a causa de la misma falla del 22 de junio de dos mil veintitrés hubo otro reclamo por daño a equipos eléctricos.

- Un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes, donde estaba conectado el equipo eléctrico, es un incumplimiento a las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica; sin embargo, no implica que sea la causa del daño en el equipo.

Con referencia a los argumentos de la distribuidora presentados el día nueve de enero del presente año, debe señalarse que el CAU en ningún momento está justificando el incumplimiento de las instalaciones eléctricas del suministro NIC xxx, ya que claramente se estableció en el informe técnico N.° IT-0300-CAU-23 sobre el registro de la falla ocurrida el 22 de junio de 2023 que afectó directamente el suministro del usuario reclamante.

El CAU mantiene el criterio que el sistema de puesta a tierra en las instalaciones de los usuarios finales se exige para:

  - Brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas;

  - Drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas; y,

  - Brindar una trayectoria adicional a la red de puesta a tierra del sistema de distribución para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas.

Por lo tanto, se puede establecer que debido a que el sistema de puesta a tierra en un tablero eléctrico residencial no tiene como principal objetivo la protección de los equipos, la falta de esta o un valor inadecuado no está asociada a una posible falla en los equipos eléctricos.

Además, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no ha presentado pruebas técnicas por medio de las cuales acredite que la falla registrada en su red de distribución eléctrica ocurrida el 22 de junio de 2023, que afectó directamente el suministro identificado con el NIC xxx, no fue la causa de los daños ocasionados a los equipos eléctricos que reclama el señor xxx.

Por otra parte, la distribuidora no ha presentado un estudio técnico en el cual demuestre, para el presente caso, que la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas internas del suministro es la causante del daño que presentan los equipos eléctricos.

Respecto al argumento de la distribuidora que el análisis del CAU respecto a las instalaciones eléctricas de los usuarios se genera por presunción y no por un análisis de valores medidos, es procedente indicar lo siguiente:

La SIGET como ente regulador del sector de electricidad, se delimita a emitir un pronunciamiento de la situación técnica y jurídica que las partes han logrado establecer durante el procedimiento y sobre la investigación técnica ejecutada por el CAU.

Con fundamento en las facultades otorgadas, el CAU realiza su investigación teniendo como finalidad lo siguiente:

- Definir técnicamente el origen del daño, al determinar si éste se generó en las redes de distribución, o en las instalaciones internas del suministro, y,

- Establecer si corresponde a la empresa distribuidora compensar el valor de los bienes reclamados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Electricidad y la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

Conforme a lo anterior, debe reiterarse que el argumento de incumplimiento de las condiciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro formó parte del análisis técnico integral que realizó el CAU del caso, sin embargo, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no presentó evidencias que éstas fueron las causantes de los daños de los equipos reclamados por el usuario.

En ese sentido, debe declararse sin lugar dicho argumento.

Debido a lo anterior, esta Superintendencia mantiene lo establecido por el CAU en el informe técnico N.° IT-0300-CAU-23.

Con base en los hallazgos anteriores, el CAU estableció que existen suficientes elementos probatorios para determinar que, debido a las deficiencias técnicas detectadas en la red de distribución eléctrica, la falla ocurrida el 22 de junio de dos mil veintitrés incidió de forma negativa en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxx y tuvo como consecuencia el daño en los equipos reclamados.

Compensación económica

Sobre la compensación económica, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones dispone lo siguiente:

“[…] Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo. […]

[…]  Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo. […]”

Es pertinente instruir que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En tal sentido, la reparación de los equipos puede realizarse, únicamente, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y pueda otorgarse al usuario una garantía de 3 meses posteriores a la reparación.

En ese orden, si la empresa distribuidora no puede efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, le corresponde compensar económicamente al señor xxx por la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 310.00) por los equipos siguientes:

2.B. ANÁLISIS LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable del daño reclamado.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0300-CAU-23, esta Superintendencia se adhiere al dictamen del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable del daño en los equipos eléctricos del señor xxx, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y el daño reclamado, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y el informe técnico N.° IT-0300-CAU-23 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en los equipos eléctricos reclamados por el señor xxx se originó por una falla ocurrida en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. el día veintidós de junio del año dos mil veintitrés.

- Instruir a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que debe reparar los equipos, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y se otorgue al usuario una garantía de tres meses posteriores a la reparación.

De no ser posible garantizar la funcionalidad de los equipos, la distribuidora deberá reponer los bienes por otros equipos iguales o de similares características.

En el caso que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no pueda efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, deberá compensar económicamente al señor xxx por la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 310.00) por los equipos siguientes:

- Notificar este acuerdo al señor xxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente