ACUERDO N.° E-0233-2024-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día veinte de marzo del año dos mil veinticuatro.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día cuatro de septiembre del año dos mil veintitrés, el señor xxx interpuso un reclamo en contra de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., por considerar que debido a la falla ocurrida en el servicio de energía eléctrica el día tres de julio del dos mil veintitrés, en el suministro identificado con el NIC xxx, se dañó un televisor smart, marca PHILIPS, modelo 32PFL4901, serie 4000.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0695-2023-CAU, de fecha dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés, se requirió a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El acuerdo en referencia fue notificado a las partes el día veintiuno de septiembre del dos mil veintitrés, por lo que el plazo para que respondiera la empresa distribuidora venció el cinco de octubre del año pasado.

El día diez de octubre de dos mil veintitrés, el ingeniero xxx, apoderado especial de la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual solicitó se le conceda una prórroga de cinco días hábiles adicionales por encontrarse recopilando la documentación vinculada con el requerimiento contenido en el acuerdo N.° E-0695-2023-CAU.

El día doce de octubre del dos mil veintitrés, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual manifestó que las instalaciones internas del suministro del usuario no cumplían con los estándares técnicos del sector eléctrico por lo que declaró desfavorable el reclamo por daños interpuesto por el señor Velásquez quedando exenta su representada de compensar los daños reclamados.

Mediante memorando con referencia N.° M-0576-CAU-2023, de fecha trece de octubre del año pasado, el CAU confirmó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

    - Apertura a pruebas, informe técnico y alegatos

Por medio del acuerdo N.° E-0822-2023-CAU, de fecha treinta de octubre del dos mil veintitrés, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que las partes presentaran las que estimaran pertinentes.

En el mismo proveído, se comisionó al CAU que, una vez vencido el plazo otorgado a las partes, en un plazo máximo de veinte días, rindiera un informe técnico en el cual se pronunciara sobre los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, y establecer el origen del daño reclamado y de ser procedente, verificara la estimación de la compensación económica solicitada.

Una vez rendido el informe técnico por parte del CAU, debía remitir copia a las partes, para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a dicha remisión, presentaran sus alegatos.

El mencionado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días uno y tres de noviembre de dos mil veintitrés, respectivamente, por lo que el plazo probatorio finalizó, en el mismo orden, los días treinta de noviembre y uno de diciembre del año pasado.

Según consta en la base de datos de esta Superintendencia, los intervinientes no hicieron uso de su derecho de defensa.

    - Informe técnico

Por medio de memorando de fecha cuatro de enero del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0002-CAU-24, por medio del cual estableció lo siguiente:

# […] 6.2 Eventos en la red electrica que afectaron al suministro

# Tal y como lo detalla la empresa distribuidora en su informe, se tiene registrada una interrupción del servicio eléctrico con afectación en el suministro a las 17:03 horas del 3 de julio de 2023, la cual tuvo una duración de una hora con veinte minutos, dicha interrupción fue producto del disparo del corte xxx, cuyo disparo fue catalogado como 1B Disparo por falta de poda.

# xxx

# La interrupción antes descrita guarda relación con el testimonio del usuario quien expresa que la tarde del 3 de julio fue afectado con una interrupción del servicio que afectó su televisor; por otra parte, no es extraño que el disparo del fusible del xxx, el 3 de julio del 2023, haya sido catalogado por la empresa distribuidora como consecuencia de la falta de poda, ya que como se pudo constatar en campo por el CAU, aguas abajo de dicho corte y cercano al transformador xxx existe una espesa vegetación que puede repercutir en constantes interrupciones de energía, de hecho, en días previos, especificamente el 26 de junio de 2023, el suministro fue afectado con otra interrupción del servicio eléctrico por el disparo del xxx, interrupción que tuvo una duración de 19 horas con 37 minutos.

# xxx

# 6.3 Análisis de los argumentos presentados por el usuario

# (…)

# Argumento del señor xxx:

# “El día 3 de julio en horas de la tarde, me encontraba yo viendo la TV, cuando repentinamente se escuchó una explosión a lo lejos seguidamente se interrumpió el servicio eléctrico por alrededor de 1 hora. Como resultado mi TV nunca más volvió a funcional después del incidente. “

# Análisis CAU:

# La descripción del evento hecha por el usuario guarda relación con la interrupción de energía producto del disparo del corte XXX, cuya hora de disparo quedó registrada para la empresa distribuidora con el primer reporte realizado por los usuarios a las 17:03 horas del día 3 de julio de 2023, por lo que si existe un evento de falla en la red de distribución con afectación al usuario.

# 6.4 Análisis de los argumentos presentados por CAESS

# Argumento de CAESS:

# En el tablero de distribución, se encontró que posee cable de polarización a tierra, el valor de resistencia medido es de 37.6 ohmios, por lo que se determina que no cumple con la normativa autorizada por SIGET (Acuerdo 93-E-2008).

# Análisis CAU:

# Ciertamente el valor de resistencia de tierra medido en el tablero eléctrico principal de la vivienda indica un incumplimiento a lo establecido por normativa; sin embargo, el valor de resistencia de red puesta a tierra en el transformador xxx propiedad de CAESS se encuentra en el orden de los 49 y 56 ohmios, por lo que tanto usuario como empresa distribuidora se encuentra en incumplimiento normativo.

# Argumento de CAESS:

# Respecto a la revisión del tomacorriente donde se encontraba conectado el equipo reportado como dañado, se observa que no tiene polarización a tierra (No cumple estándar 93-E-2008, por lo que debe cumplir con los Art. 124, 125 y 126).

# Análisis CAU:

# En la inspección realizada por el CAU se pudo constar que los tomacorrientes, a los cuales según el usuario se encontraban conectados los equipos dañados, no poseen conductor de polarización de red de tierra, sin embargo, es preciso señalar que el objetivo principal del conductor de red de tierra no es la protección de los equipos eléctricos ya que este busca ser un mecanismo de seguridad para las persona ante posibles tensiones de contacto en superficies metálicas, por lo que, atribuir el daño en los equipos eléctricos como consecuencia de la falta del conductor de polarización en el tomacorriente no tiene respaldo técnico.

# Argumento de CAESS:

# Para el día 3 de julio de 2023, se encontró en bitácoras, evento en la red eléctrica de la Distribuidora, que afectó directamente el suministro del cliente, este se clasificó como 1B, Disparo de fusible. Se cambió fusible fundido en el C-11025, cerrado a las 18:23 horas, lluvioso.

# Análisis CAU:

# Acorde al informe técnico elaborado por CAESS el disparo del corte XXX fue consecuencia de la falta de poda de la vegetación del sector. Cabe destacar que las interrupciones del servicio eléctrico son inherentes a los sistemas de distribución; sin embargo, de acuerdo con las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, las empresas distribuidoras tienen la obligación de realizar las acciones o programas de mantenimiento necesarios a fin de conservar en buen estado su sistema, no solo por seguridad, sino también, para el buen funcionamiento del sistema.

# Argumento de CAESS:

# El usuario no tiene las protecciones mínimas en su instalación eléctrica que exigen las Normativas de la SIGET para evitar cualquier falla interna o externa en sus instalaciones.

# Análisis CAU

# Tal y como se ha detallado previamente se ha evidenciado que la instalación interna del usuario incumple con el valor admisible de resistencia de puesta a tierra contenida en el acuerdo 93-E-2008; sin embargo, se ha evidenciado que también la empresa distribuidora incumple con el valor de resistencia de red de puesta a tierra del centro de transformación y no fue lo suficientemente diligente en la ejecución de un plan de mantenimiento de poda en el sector a fin de minimizar las interrupciones del servicio eléctrico con las que se ven afectados los usuarios residentes en el sector.

# Bajo el criterio anterior, el CAU considera que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que se ha comprobado mediante el análisis de la información presentada por la empresa CAESS y de la inspección técnica efectuada por el CAU, que efectivamente el suministro bajo análisis fue afectado por una falla de tipo sostenida con una duración de 1 hora con 20 minutos, la cual está reportada en los registros mensuales entregados por la sociedad CAESS a esta Institución.

# En ese sentido, el CAU es de la opinión que existe una clara evidencia de que la falla registrada por la sociedad CAESS, que afectó directamente el suministro con NIC xxx, ocurrida con fecha 3 de julio del 2023 con una duración de 1 hora con 20 minutos, tuvo como consecuencia que se produjeran perturbaciones en la red de distribución eléctrica afectando directamente el desempeño del equipo reclamado con daño por el señor xxx.

- CONCLUSIÓN

# De acuerdo con el análisis de la información obtenido durante el proceso de investigación, se ha comprobado que existe una vinculación directa entre la interrupción del servicio ocurrida como consecuencia del disparo del corte identificado con el código XXX, en horas de la tarde del 3 de julio de 2023, con el daño reportado en el televisor del suministro con NIC xxx.

# Respecto a los argumentos presentados por CAESS en cuanto a las condiciones en las que se encuentra las instalaciones eléctricas del suministro, se aclara que estas no están asociadas con el origen de la falla, la cual fue producto del disparo del corte XXX como consecuencia de la espesa vegetación y la falta de mantenimiento de poda en el sector a la red de distribución en media tensión. Además, se ha verificado que el valor de resistencia de red de tierra medido en la subestación de la empresa distribuidora se encuentra en incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, emitido por la Superintendencia.

# Es importante mencionar que el objetivo principal del sistema de puesta a tierra como del conductor con el que deben estar polarizados los tomacorrientes es: i) brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas; ii) brindar una trayectoria para disipar sobre corrientes a causa de descargas atmosféricas y, iii) drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas. Por lo tanto, se puede establecer que debido a que el sistema de puesta a tierra no está pensado para hacer que los equipos eléctricos funcionen de mejor manera o brindar una protección a los mismos, la falta de esta o un valor inadecuado no está asociada a una posible falla en los equipos eléctricos.

# Con base en lo anterior, se concluye que existen argumentos técnicos suficientes para establecer que, debido a deficiencias técnicas acontecidas en la red de distribución eléctrica, la empresa distribuidora CAESS es la responsable de compensar los daños en los equipos eléctricos en el suministro con NIC xxx.

- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO EN LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

# El señor xxx ha solicitado una compensación por daños en los equipos eléctricos, como consecuencia de la falla sufrida por el suministro en fecha 3 de julio de 2023 por la cantidad total de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 250.00) cuya descripción es la siguiente:

# Conforme al estudio de mercado realizado por el CAU se establece que la valoración económica del equipo reportado como dañado está acorde con los precios de mercado para equipos nuevos de similares características.

# (…)

# De acuerdo con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones vigente, y de conformidad al daño reportado en los equipos eléctricos, el CAU verificó que el televisor reportado como dañado no funciona, sin embargo, este no ha sido sometido a un estudio técnico para conocer la gravedad del daño y si es factible su reparación.

- DICTAMEN

# […]

- De conformidad con lo  expuesto  durante el presente informe y, en consideración con lo determinado en la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014, y las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, el CAU determina que los argumentos presentados por la empresa distribuidora no son aceptables, ya que existen evidencias que vinculan la falla ocurrida en el elemento de protección XXX propiedad de CAESS con el daño en el equipo eléctrico del suministro identificado con el NIC xxx.

- El valor de resistencia de red de puesta a tierra medido en el tablero eléctrico del suministro con NIC xxx, y la falta del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes donde se encontraba conectado el equipo eléctrico es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPEREACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-200, emitido por la Superintendencia; sin embargo, se han encontrado evidencias de una falla en la red de distribución eléctrica propiedad de la empresa CAESS, que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis pudieron haber prevenido o contrarrestado dicha condición.

- Con base en lo expuesto a lo largo de este informe técnico, el CAU determina que la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable por el daño acontecido en el televisor de la marca Philips reportados como dañado por el señor xxx, titular del suministro con NIC xxx.

- Por consiguiente, en virtud de las valoraciones del daño reportado en el equipo eléctrico, la compensación reclamada por el señor xxx por la cantidad de doscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 250.00), es procedente. Asimismo, en los casos que las condiciones del bien permitan, se podrá optar por la corrección del defecto de funcionamiento siempre y cuando se otorgue al usuario una garantía de 3 meses posteriores a la reparación de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos contenida en el acuerdo N.° 319-E-2014. […].”

    - Alegatos finales

En cumplimiento de la letra c) del acuerdo N.° E-0822-2023-CAU, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0002-CAU-24 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día doce de enero de este año, por lo que el plazo finalizó el día veintiséis del mismo mes y año.

El día veintinueve de enero del presente año, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., presentó un escrito en el cual expresó lo siguiente:

“[…] b) Alegatos finales

  - En cuanto al Sistema de Puesta a Tierra; mi representada hace referencia al artículo 4 del Acuerdo 29-E-2000 Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica; donde define que los Sistemas de Puesta a Tierra cumplen la función de proteger a las personas y a los equipos siempre y cuando se encuentren normales de operación, dentro de los parámetros permitidos por la SIGET en sus respectivos acuerdos.

El respaldo técnico que menciona el CAU en el informe está fundamentado por el mismo artículo del acuerdo citado anteriormente, el cual es claro indicar que un sistema de puesta a tierra protege a los equipos de daños por fallas en la red de distribución.

  - El CAU asegura que las protecciones de las instalaciones eléctricas del suministro difícilmente pudieron haber prevenido los daños en el aparato eléctrico, esto se considera una probabilidad; con esta perspectiva surge la interrogante de que probablemente el usuario no hubiera sufrido daños si las condiciones estuvieran bajo norma.

  - El cliente no tiene las protecciones mínimas en su instalación que exige la Normativa de la SIGET para minimizar las fallas internas externas, por lo cual la empresa Distribuidora considera que no es responsable por los daños reclamados por el cliente. […]””

Por su parte, el señor xxx no hizo uso del derecho de defensa otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con el apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que, de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito, en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el informe del Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

- ANÁLISIS

2.A. ANÁLISIS TÉCNICO

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al señor Velásquez por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado o no con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en el informe técnico N.° IT-0002-CAU-24 concluyó lo siguiente:

- El valor de puesta a tierra con un valor de resistencia infinita y de 49.97 ohmios del centro de transformación identificado con el código T82310 incumple con los valores máximos permitidos de resistencia de red a tierra de una subestación en función de su capacidad establecida en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las instalaciones de Distribución Eléctrica.

- La red de distribución eléctrica de la zona donde se ubica el suministro carece de un plan de mantenimiento de poda, ya que existen vanos en media tensión cubiertos por vegetación y en algunos puntos la vegetación hace contacto con dicha red.

En ese aspecto, la distribuidora incumple la responsabilidad establecida en los artículos 30 y 73.3 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, respecto al mantenimiento y el buen funcionamiento de sus redes eléctricas, y vuelve susceptible la red de distribución a fallas producidas por contacto de vegetación.

- Se verificó que el día tres de julio del dos veintitrés existió una falla sostenida con una duración de una hora con veinte minutos con la capacidad de producir perturbaciones en los niveles de tensión y afectar directamente al suministro.

- Un valor inadecuado de una resistencia de puesta a tierra en el tablero de control principal y la falta o deficiencia del sistema de puesta a tierra en los tomacorrientes, donde estaba conectado el equipo eléctrico, es un incumplimiento a las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica; sin embargo, no implica que sea la causa del daño en el equipo.

Con referencia a los argumentos de la distribuidora presentados el día veintinueve de enero del presente año, debe señalarse que el CAU mantiene el criterio que el sistema de puesta a tierra en las instalaciones de los usuarios finales se exige para los fines siguientes:

  - Brindar protección y seguridad a las personas contra las descargas de choque eléctrico por contacto en superficies metálicas energizadas;

  - Drenar cargas estáticas en superficies metálicas expuestas al contacto de las personas; y,

  - Brindar una trayectoria adicional a la red de puesta a tierra del sistema de distribución para disipar sobrecorrientes a causa de descargas atmosféricas.

Por lo tanto, se puede establecer que debido a que el sistema de puesta a tierra en un tablero eléctrico residencial no tiene como principal objetivo la protección de los equipos, la falta de esta o un valor inadecuado no está asociada a una posible falla en los equipos eléctricos.

Además, la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no ha presentado pruebas técnicas que puedan ser evaluadas y que lleven a determinar que la falla registrada en su red de distribución eléctrica ocurrida el 3 de julio de 2023, no fue la causa del daño ocasionado al equipo eléctrico que reclama el señor Velásquez; y tampoco presentó un estudio técnico que sostenga sus argumentos relacionados a que la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas internas del suministro es la causante del daño que presenta el equipo eléctrico y/o que sí las instalaciones eléctricas en condiciones bajo norma no hubiesen sido afectadas por la falla ocurrida el día 3 de julio de 2023.

En ese sentido, debe declararse sin lugar dicho argumento.

Debido a lo anterior, esta Superintendencia mantiene lo establecido por el CAU en el informe técnico N.° IT-0002-CAU-24.

Con base en los hallazgos anteriores, el CAU estableció que existen suficientes elementos probatorios para determinar que la falla ocurrida el 3 de julio de dos mil veintitrés incidió de forma negativa en el suministro de energía eléctrica identificado con el NIC xxx y tuvo como consecuencia el daño en el equipo reclamado.

Compensación económica

Sobre la compensación económica, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones dispone lo siguiente:

“[…] Art. 19. De ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo. […]

[…]  Art. 24. La compensación por daños a equipos, aparatos o instalaciones, una vez determinada, consistirá en la reparación de los bienes con tres meses de garantía o en su defecto si los bienes quedaren inservibles, la reposición por otros iguales o de similares características o si ninguna de las dos alternativas anteriores puede ser realizada, la retribución de su precio de mercado. En el caso de bienes inmuebles la compensación se realizará por medio de su reconstrucción o si ésta no fuere posible, será cancelado el valor del daño causado al inmueble.

El valor del daño causado será el establecido por el perito en su informe final.

Art. 25. En todo caso la compensación por los daños económicos deberá ser una retribución equivalente al monto de lo dañado y que originó el reclamo o diferendo. […]”

Es pertinente instruir que la compensación por los equipos dañados debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 19, 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

En tal sentido, la reparación de los equipos puede realizarse, únicamente, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y pueda otorgarse al usuario una garantía de 3 meses posteriores a la reparación.

En ese orden, si la empresa distribuidora no puede efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, le corresponde compensar económicamente al señor xxx por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 250.00) por los equipos siguientes:

2.B. ANÁLISIS LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que el usuario ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado con deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador a quien se le imputa; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles del reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que las partes, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente diferendo.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existieron condiciones técnicas en la red de le empresa distribuidora que afectaron la calidad del servicio de energía eléctrica en el suministro, por tanto, de acuerdo con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la sociedad CAESS, S.A. de C.V., es la responsable del daño reclamado.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0002-CAU-24, esta Superintendencia se adhiere al dictamen del CAU, siendo procedente determinar que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. es responsable del daño en los equipos eléctricos del señor xxx, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y el daño reclamado, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y el informe técnico N.° IT-0002-CAU-24 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que el daño ocurrido en el equipo eléctrico reclamado por el señor xxx se originó por una falla ocurrida en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad CAESS, S.A. de C.V. el día tres de julio del año dos mil veintitrés.

- Instruir a la sociedad CAESS, S.A. de C.V. que debe reparar los equipos, en los casos que las condiciones del bien permitan la corrección del defecto de funcionamiento y se otorgue al usuario una garantía de tres meses posteriores a la reparación.

De no ser posible garantizar la funcionalidad de los equipos, la distribuidora deberá reponer los bienes por otros equipos iguales o de similares características.

En el caso que la sociedad CAESS, S.A. de C.V. no pueda efectuar la reparación del defecto de funcionamiento de los equipos, ni reponerlos por otros equipos iguales o de similares características, deberá compensar económicamente al señor xxx por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 250.00) por los equipos siguientes:

- Notificar este acuerdo al señor xxx y a la sociedad CAESS, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente